Technická zpráva – požadavky objednatele

Název:

ČNB – BRNO, Rooseveltova 18 – Výměna Osvětlení

Úvod:

Tento projekt navrhuje výměnu stávajícího osvětlení za technologicky dokonalejší a úspornější osvětlení LED. Prostory, které zohledňuje tento projekt, jsou v ČNB – Brno, Rooseveltova 18.  Nová svítidla budou instalována bez rekonstrukce stávajících elektrických rozvodů, pokud bude potřeba posunout svítidlo nebo napájecí bod, vždy dojde k zasekání kabelu pod omítku a následnému zednickému zapravení (je nepřípustné používat elektroinstalační lišty). Přesné počty svítidel a jejich umístění jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy - Počty svítidel.

Projektová dokumentace řeší:

Výměnu osvětlení ve vybraných prostorách ČNB – Brno, Rooseveltova 18:

- vnitřní LED lineární osvětlení

- vnitřní LED osvětlení přisazenými svítidly

- výměna spínačů a zásuvek

Technické údaje:

- přívody z podružných rozvaděčů zůstanou stávající

- umístění vypínačů bude stávající včetně přívodů

- ochrana před zkratem a přetížením pomocí jistících prvků v rozvaděčích NN zůstane beze změn

Technický popis a požadavky na svítidla:

ČNB – Brno, Rooseveltova 18

- stávající svítidla budou demontována a budou ekologicky zlikvidována (vyjma repasovaných svítidel)

- budou osazena nová LED svítidla

- přívody ke světlům zůstanou stávající, v některých výjimečných případech může dojít k posunutí přívodu, to bude řešeno velmi citlivě vzhledem k charakteru historické budovy a kabely musí být v takovém případě taženy pod omítkou

- přívody v případě posunu svítidla budou nataženy novými CYKY kabely

- zhotovitel zajistí zapravení původních nevyužitých vývodů

U svítidla typu A dojde k redukci počtu svítidel a zhotovitel je povinen zapravit otvory v SDK (cca 40 ks). Pokud u svítidla typ B budou jiné rozteče pro uchycení svítidla než stávající, je dodavatel povinen zapravit původní montážní otvory. Pro typ svítidla C dojde rovněž v některých místnostech k redukci počtu svítidel, nové navržené svítidlo LED panel o rozměrech 595x595 mm je kompatibilní se stávajícím rastrovým stropem, a tedy stavební úpravy zde nejsou nutné (pouze doplnění kazetových čtverců v počtu cca 40 ks). Pro řešení u svítidel typu G investor požaduje výměnu kus za kus (zmenšení či zvětšení stavebního otvoru je v tomto případě nepřípustné, neboť se jedná o dřevěný strop), je nezbytné dodržení stavebního otvoru, který má průměr 225 mm a tloušťka podhledu je 18 mm. Pro svítidlo typ J je nutné pro výměnu použít lešení (svítidlo ve výšce 10,2 m, celková výška atria je 12,5 m).

V místnostech č. 123, č. 208 a č. 224, 225, 226, 228 (tj. expozice) budou nainstalována stmívatelná svítidla s DALI driverem, bude zapotřebí natáhnout k novým svítidlům pod omítkou UTP kabel v chráničce.

V případě, kdy dojde k redukci počtu svítidel, investor vyžaduje od dodavatele řádné ukončení přívodního kabelu (tj. např. WAGO, OBO krabice).

Svítidla, která mají nouzový modul, budou řádně označena (svítící kontrolka/štítek) a očíslována, bude zachováno stávající číslování jednotlivých těles nouzového osvětlení.

Přípustné tolerance k technickým parametrům jednotlivých referenčních svítidel:

| Světelný zdroj: | nutno dodržet |
| --- | --- |
| Světelný tok: | nutno dodržet dle technického zadání typu svítidel |
| Světelný výkon svítidel: | přípustná tolerance + - 5 % |
| Index podáni barev: | nutno dodržet dle technického zadání typu svítidel |
| Teplota chromatičnosti: | přípustná tolerance + - 5 % |
| Střední dimenzovaná životnost: | přípustná tolerance + - 10 % |
| Příkon svítidla: | přípustná tolerance + - 5 % |
| Výkonový faktor: | přípustná tolerance + - 10 % |
| Krytí svítidla: | nutno dodržet dle technického zadání typu svítidel |
| Certifikace: | nutno dodržet dle technického zadání typu svítidel |

Svítidlo typ A/A1 (nouzové):

Současné osvětlení:

- svítidlo stropní, kulaté, zapuštěné, designové s kompaktními zářivkami, o průměru 22 cm

Požadavky na nové osvětlení

Svítidlo kulaté, stropní, se symetrickou širokou vyzařovací charakteristikou, typu downlight. Osazeno vysoce účinnými LED v kombinaci s účinným fasetovým reflektorem. Těleso z polykarbonátu v bílé barvě. Svítidlo je bezhalogenové s možností průchozího zapojení. Technické parametry:

- Světelný zdroj: LED

- Světelný tok: min. 1880 lm

- Světelný výkon svítidel: min. 125 lm/W

- Index podáni barev CRI min.: 80

- Předřadník: s minimální nominální životností 100.000h

- Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin

- Barevná tolerance LED čipů (MacAdam): 3

- Střední dimenzovaná životnost minimálně: L85 50000h při/u 25°C

- Příkon svítidla: max. 15 W

- Výkonový faktor = 0,94

- Příkon v pohotovostním režimu: max. 0,14 W

- Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený

- Rozměry svítidla: průměr otvoru max. 200mm, vnější rozměr včetně límce max. 220mm

- A1 nouz: Nouzový zdroj - inverter s 1h baterií, naproti tomu svítidla A musí být bez modulu nouzového osvětlení (NO)

- Svítidla A a A1 musí být stejného typu, rozdíl pouze v užití modulu NO

Ilustrační foto požadovaného svítidla.

Požadavek na užití již vyměněných svítidel.

Svítidlo typ B:

Současné osvětlení:

- svítidlo stropní, zavěšené se zářivkovými trubicemi, o rozměrech 1500 x 160 x 150 mm

Požadavky na nové osvětlení

Štíhlé přisazené/zavěšené svítidlo obdélníkového tvaru s přímou vyzařovací charakteristikou. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: ocelové, práškově nanášená bílá barva (odstín blížící se RAL9016). Mřížka: z leštěného hliníku. Elektrická třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Lze jej používat jako přímé zavěšené svítidlo při spojení s konektorem závěsu Y a závěsnou sadou, která bude součástí dodávky a využita v místnostech, kde jsou nyní světla zavěšena. Technické parametry:

- Rozměry svítidla: minimálně 1300 x 120 x 20 mm

- Příkon svítidla: max 43 W

- Světelný tok min.: 6000 lm

- Světelný výkon svítidel: min. 140 lm/W

- Hmotnost: max. 3,8 kg

- Světelný zdroj: LED 4000K

- Index podáni barev - CRI min.: 80

- Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3

- Střední dimenzovaná životnost: L80 70000h při/u 25°C

- Předřadník: elektronický

- Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Ilustrační foto požadovaného svítidla.

Svítidlo typ C:

Současné osvětlení:

- svítidlo stropní, kulaté, zapuštěné s kompaktními zářivkami, průměr vnějšího obvodu 34 cm

Požadavky na nové osvětlení

- LED panel 40W

- Rozměry svítidla: 595 x 595 mm

- Teplota chromatičnosti: 4000K

- Svítidlo musí umožňovat instalaci do rastrového stropu i přisazení na stěnu při použití montážního rámečku

- Příkon: 40W

- Světelný tok: 5200 lm

- Úhel svícení: 120°

- Použití: chodby, WC

Ilustrační foto požadovaného svítidla.

Svítidlo typ D:

Současné osvětlení:

- svítidlo nástěnné, přisazené, designové s kompaktními zářivkami

Požadavky na nové osvětlení

Repase svítidla na zdroj LED.

Součástí repase bude:

- vyčištění svítidla

- schválení repasovaného svítidla s LED zdroji akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou

Svítidlo typ E:

Současné osvětlení:

- svítidlo stropní, zavěšené, designové s kompaktními zářivkami

Požadavky na nové osvětlení

Repase svítidla na zdroj LED, 4x patice G23 + zdroj LED (min. tok 1000 lm/ žárovka, 4000 K)

Součástí repase bude:

- vyčištění svítidla

- zhotovení referenčního svítidla

- schválení repasovaného svítidla s LED zdroji akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou

Svítidlo typ F:

Současné osvětlení:

- reflektor nástěnný s kompaktní zářivkou

Požadavky na nové osvětlení

Repase svítidla na zdroj LED.

Součástí repase bude:

- vyčištění svítidla

- zhotovení referenčního svítidla

- schválení repasovaného svítidla s LED zdroji akreditovanou elektrotechnickou zkušebnou

Svítidlo typ G:

Současné osvětlení:

- svítidlo kulaté stropní s kompaktní zářivkou, o průměru 22 cm

Požadavky na nové osvětlení

Svítidlo kulaté, stropní, se symetrickou širokou vyzařovací charakteristikou, typu downlight. Osazeno vysoce účinnými LED v kombinaci s účinným fasetovým reflektorem. Těleso z polykarbonátu v bílé barvě. Svítidlo je bezhalogenové s možností průchozího zapojení. Technické parametry:

- Světelný zdroj: LED

- Světelný tok: min. 1880 lm

- Světelný výkon svítidel: min. 125 lm/W

- Index podáni barev CRI min.: 80

- Předřadník: s minimální nominální životností 100.000h

- Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin

- Barevná tolerance LED čipů (MacAdam): 3

- Střední dimenzovaná životnost minimálně: L85 50000h při/u 25°C

- Příkon svítidla: max. 15 W

- Výkonový faktor = 0,94

- Příkon v pohotovostním režimu: max. 0,14 W

- Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený

- Rozměry svítidla: průměr otvoru max. 200mm, vnější rozměr včetně límce max. 220mm

- Možnost instalace na hořlavý podklad

Ilustrační foto požadovaného svítidla.

Požadavek na užití již vyměněných svítidel.

Svítidlo typ I:

Současné osvětlení:

- reflektor nástěnný, zápustný, směrově nastavitelný s halogenovou výbojkou, o průměru 22 cm

Požadavky na nové osvětlení

- Zápustný nebo nástěnný LED reflektor s možností směrového nastavení o výkonu
cca 10 - 20 W

- Barva rámečku bílá

- teplota chromatičnosti 4000 K

- po výměně svítidla dojde k případnému zapravení SDK

Ilustrační foto požadovaného svítidla.

Svítidlo typ J

Současné osvětlení:

- reflektor závěsný s halogenovou výbojkou, umístěny v prostoru atria ve výšce 12 m

Požadavky na nové osvětlení

- závěsné svítidlo typu LED HighBay s dekorativním stínítkem proti oslnění

- příkon svítidla cca 100 - 150 W

- součástí dodávky budou závěsné prvky svítidla

Ilustrační foto požadovaného svítidla.

Svítidlo typ K

Současné osvětlení:

- reflektor nástěnný s halogenovou výbojkou, umístěn v atriu ve výšce 10 m

Požadavky na nové osvětlení

- nástěnné bodové svítidlo o výkonu 30 W

- teplota chromatičnosti 4000 K

- CRI>90

- povrchová barva svítidla: bílá

- světelný tok: min. 2700 lm

- možnost instalace na hořlavý podklad

Ilustrační foto požadovaného svítidla

Svítidlo typ L

Současné osvětlení:

- Svítidla se zářivkovými trubicemi umístěná ve stropních podhledech

Požadavky na nové osvětlení

- LED páska 4000 K

- výkon: 12W/m

- včetně LED zdroje

- v hliníkovém profilu, šířka cca 10 mm, umístěn v rampě pro nepřímé osvícení, IP20

- délka LED pásky: 30 m, 5 m

- instalace v rámci jedné místnosti

Svítidlo typ M

Současné osvětlení:

- svítidlo kulaté přisazené s kompaktní zářivkou, průměr vnějšího obvodu 34 cm

Požadavky na nové osvětlení

LED panel přisazený

- výkon: 18 W

- teplota chromatičnosti: 4000 K

- barva difusoru: opál

- CRI: >80

- světelný tok: 1650 lm

Ilustrační foto požadovaného svítidla.

Svítidlo typ N

Současné osvětlení:

- Kuchyňské svítidlo podlinkové, přisazené se zářivkovou trubicí v délce 60 cm.

Požadavky na nové osvětlení

- výkon: 18W

- včetně LED zdroje

- IP 40

- Délka 60 cm

Zásuvky a spínače

Současný stav:

- Designové spínače s a zásuvky s clonkou.

Požadavky na nové spínače a zásuvky:

- Designové spínače a zásuvky s clonkou

- Barva slonová kost

- Musí umožňovat instalaci samostatně nebo do rámečku

- Max. proud 10A

- Krytí IP20

- Napětí 230V

- Materiál PVC

- Svorky: bezšroubové

- přesný typ spínačů, zásuvek a rámečku bude odsouhlasen zástupcem ČNB

Dokumentace elektroinstalace stávajícího stavu je k nahlédnutí u objednatele.

Osvětlení musí po rekonstrukci splňovat jak obecné požadavky platných norem a předpisů, tak speciální požadavky provozovatele/objednatele na způsob provozu, ovládání, barvu světla a jeho intenzitu, stanovené v tomto dokumentu.