## List2
Příloha č. 2 ZD
CENOVÁ TABULKA - "Optimalizace chlazení technologií ZP Zličín " (účastník vyplní jen žlutá pole)
Dodavatel:
Položka | Popis činnosti | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
Skupina 1 - Dodávka a motáž díla
1 | Dodávka a montáž blokové chladící jednotky Qch=88kW (-0%,+10%) teplonosná látka propylenglykol 34 % s teplotním spádem 10/16°C; teplota venkovního vzduchu 35°C, Hodnota ESEER (ESEER – evropský součinitel sezónní účinnosti) musí být minimálně 4,0 nebo vyšší a hodnota EER 35°C 2,75 nebo vyšší za podmínek podle EN 14-511. Hladina akustického výkonu Lwa jedné BCHJ Lwa=93 dB (A) nebo nižší dle technického zadání (příloha č. 3 SoD). | 2 | ks |  | 0
2 | Dodávka a montáž suchého chladiče volného chlazení, Qchmin=88 kW při venkovní teplotěvzduchu 8°C, teplonosná látka proylenglykol 34 %,s teplotním spádem 10/16°C, ventilátory vybavené EC motory pro plynulé řízení otáček, dle technického zadání (příloha č. 3 SoD). | 2 | ks |  | 0
3 | Dodávka a montáž primárního okruhu včetně nových čerpadel; deskových výměníků; expanzních nádob; akumulačních nádob à 1000 litrů; uzavíracích, vypouštěcích, regulačních a bezpečnostních armatur; odvzdušnění; tepelných izolací; nosných konstrukcí; závěsného , montážního a spojovacího materiálu; náplně propylenglykolové směsi 37% dle technického zadání (příloha č. 3 SoD). | 2 | kpl |  | 0
4 | Dodávka a montáž sekundárního okruhu rozvodu chladu ve strojovně chlazení ve 2P včetně nových čerpadel, expanzních nádob uzavíracích, regulačních, vypouštěcích a bezpečnostních armatur, odvzdušnění, tepelných izolací, nosných konstrukcí, závěsného, montážního a spojovacího materiálu; úpravy rozvodů chladu včetně připojení na nové JPK v přízemí ZP Zličín dle technického zadání (příloha č. 3 SoD). | 1 | kpl |  | 0
5 | Dodávka a montáž jednotek přesné klimatizace (JPK). Teplonosné médium upravená voda o teplotním spádu 13/19°C, teplotní spád vzduchu 28/22°C, rel vlhkost v prostoru max 50%, v rozsahu, počtech a výbavě dle technického zadání (příloha č. 3 SoD) | 1 | kpl |  | 0
6 | Úpravy zdravotechnických instalací, svody kondenzátu a napojení JPK na rozvody pitné vody v rozsahu dle technického zadání (příloha č. 3 SoD) | 1 | kpl |  | 0
7 | Úpravy silnoproudých rozvodů včetně úprav rozvaděčů při maximálním využití stávajících kabelových tras v rozsahu dle technického zadání (příloha č. 3 SoD) | 1 | kpl |  | 0
8 | Dodávka a montáž slaboproudých rozvodů a polní instrumentace ISŘ zdroje chladu zakončených volným koncem s rezervou 3m nad rozvaděčem BDZ ISŘ objektu dle technického zadání (příloha č. 3 SoD) | 1 | kpl |  | 0
9 | Úpravy ISŘ objektu vč. úprav stávajících dotčených rozvaděčů ISŘ přepojení řídících jednotek NAE, vytvoření algoritmů a integrace nových technologií soustředěných pod lokálním ISŘ do ISŘ objektu ZP Zličín, uvedení do rpvozu, testy 1:1. Úprava vizualizace pro pracovní stanice ISŘ - dodávka určeného subdodavatele společnosti JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTIONS, spol. s.r.o. (JCI) v rozsahu dle technického zadání (příloha č. 3 SoD) | 1 | kpl | 180000 | 180000
10 | Stavební úpravy, protipožární ucpávky, výmalby, dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí, včetně nátěrů či žárového zinkování a pod. v rozsahu dle technického zadání, stavební úpravy základů pro FC (příloha č. 3 SoD). | 1 | kpl |  | 0
11 | Demontáže, likvidace stávajících technologií, rozvodů, náplní a ostatních odpadů vzniklých při demontážích a montáži díla. | 1 | kpl |  | 0
12 | Zajištění pohotovostního náhradního chlazení pro celou realizace pro plánované i neplánované odstávky zdroje chladu v rozsahu dle technického zadání (příloha č. 3 SoD). | 1 | kpl |  | 0
13 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zaregulování na provozní parametry | 1 | kpl |  | 0
14 | Zkoušky, revize, předávací dokumentace | 1 | kpl |  | 0
15 | Prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
16 | Ostatní náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla | 1 | kpl |  | 0
17 | zimní ověřovací provoz dle SoD | 1 | kpl |  | 0
18 | letní ověřovací provoz dle SoD | 1 | kpl |  | 0
| Skupina 1 celkem - Investiční náklady celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 18) |  |  |  | 180000
| Skupina 2 - Profylaktické prohlídky, výměny ventilů a kontroly těsnosti | počet za 48 měsíců | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za 48 měsíců v Kč bez DPH
19 | Profylaktická prohlídka se základní údržbou dle požadavků výrobce vč. nákladů na drobný spotřební materiál, maziva a pod. a vč. nákladů na výjezd zhotovitele (1kpl = profylaxe pro 2xBCHJ, 2x FC,15x JPK, 6x čerpadlo a 1x kontrola ISŘ zdroje chladu) |  | 1kpl |  | 0
20 | Výměna pojistných ventilů chladivových okruhů BCHJ dle platné legislativy (1kpl=2BCHJ), vč. nákladů na výjezd zhotovitele |  | 1kpl |  | 0
21 | Kontrola těsnosti chladivových okruhů BCHJ dle platné legislativy (1kpl=2x BCHJ), vč. nákladů na výjezd zhotovitele |  | 1kpl |  | 0
| Skupina 2 celkem - Profylaktické prohlídky (po dobu 48 měsíců) celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 19 až 21) |  |  |  | 0
| Skupina 3 - Mimozáruční a pozáruční opravy (modelové příklady za účelem porovnání nabídek) | Předpokládaný počet* | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
22 | Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 7:00 do 22:00 hod | 24 | hod |  | 0
23 | Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 07:00 hod následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den) | 24 | hod |  | 0
24 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 7:00 do 22:00 hod, Výjezd obsahuje veškeré náklady tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě | 6 | výjezd |  | 0
25 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 07:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den) tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě | 6 | výjezd |  | 0
| Skupina 3 celkem - Náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 22 až 25) |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 25 - skupina 1 až 3 celkem) |  |  |  | 180000
* Předpokládaný počet mimozáručních oprav a výjezdů technika v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání mimozáručních, pozáručních oprav a výjezdů technika zadavatelem (v souladu se ZZVZ po dobu trvání smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb, skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.