| Optimalizace chlazení pro IT ZP Zličín |  |  |  | Příloha č.7 SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky na parametry mikroklimatu pro zimní a letní ověřovací provoz |  |  |  |  |
| Číslo místnosti | Určení | Maximální přípustná trvalá provozní teplota (°C) / relativní vlhkost (%) | Maximální přípustná krátkodobá provozní teplota (°C) / relativní vlhkost (%)- max. 3 dny | Maximální teplota (°C) / relativní vlhkost (%) - max 60 min |
|  |  | požadované hodnoty | požadované hodnoty | požadované hodnoty |
| 120 | TM | 24°C / 40-60% NK | 26°C / 40-80% NK | 28°C / 40-80% NK |
| 116 | HTM | 24°C / 40-60% NK | 26°C / 40-80% NK | 28°C / 40-80% NK |
| 117 | počítačový sál | 24°C / 40-60% NK | 26°C / 40-80% NK | 28°C / 40-80% NK |
| 121 | velín | 24°C / 40-60% NK | 26°C / 40-80% NK | 28°C / 40-80% NK |
| 148 | TM | 24°C / 40-60% NK | 26°C / 40-80% NK | 28°C / 40-80% NK |
| 139 | UPS | 30°C /vlhkost neměřená | x | 35°C /vlhkost neměřená |
| 140 | Baterie | 23°C /vlhkost neměřená | x | 25°C /vlhkost neměřená |