## Cenová tabulka
Uchazeč |  |  |  | Příloha č. 2 poptávky
Cenová tabulka
popis činností "Dodávka a Montáž" | Předpokládaný počet | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet v Kč bez DPH
VZT
demontáž stávajícího FCU | 1 | kpl |  | 0
dodávka a montáž jednotky přesné klimatizece včetně rámu do zdvojené podlahy, osazení autonomního regulátoru s řízením otáček ventilátoru (komunikace BacNet IP), akčními pvky, ventily a čidly teploty | 2 | kpl |  | 0
citelný chladící výkon min 8 kW (nasávaný vzdušina 28°/45% r.v., chladící médium propylenglykol 34% o teplotě 11/16°C), maximální půdorys š/h 800/600, max. hladina akustického tlaku ve 2m podle ISO 3744 52dB, radiální ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem, autonomní regulátor schopný regulace otáček ventilátoru a spolupráce dvou jednotek, vnější komunikace protokolem BacNet IP, dvoucestný regulační uzel na straně chladícího média ovládaný autonomním regulátorem, uzavírací klapka s pohonem
dodávka a montáž VZT potrubí vč. akustické izolace | 1 | kpl |  | 0
12m2 80% tvarovky
dodávka a montáž VZT stropních mřížek | 1 | kpl |  | 0
dodávka a montáž stropní mřížky do SDK u stěny mezi kuchyňkou MP316 a MP316A rozměru 2400x200
dodávka a montáž vzduchových zákrytů ve zdvojené podleze - extrudovaný polystyrén | 1 | kpl |  | 0
vymezení prostoru výdechu jednotek přesné klimatizace ve zdvojené podlaze 2m2
Stavební úpravy
demontáž stávající příčky mezi MP316A a chodbičkou MP316 | 1 | kpl |  | 0
úprava nosné části zdvojené podlahy pod stávající příčkou | 1 | kpl |  | 0
posunutí nožiček v chodbě a doplnění profilu 40x40 v délce 3,6 metru s nožičkami
stavební přípomoce pro profese | 1 | kpl |  | 0
vybourání dvou otvorů cca 700x500
dodávka a montáž nové systémové akustické příčky s dveřmi 900x2200 se skrytou zárubní - útlum 37dB | 1 | kpl |  | 0
Zdravotechnické instalace
demontáž stávajících odvodů kondenzátu a napojení odvodu kondenzátu od nově instalovaných jednotek 10m | 1 | kpl |  | 0
Chlazení
demontáž stávajícího potrubí PP-R DN20 30m | 1 | kpl |  | 0
dodávka a montáž potrubí PP-R Ekoplastik PN10 40x3,7 48m včetně parotěsné izolace a napojení na stávající odbočky | 1 | kpl |  | 0
Elektroinstalace
demontáž silového připojení demontovaného zařízení | 1 | kpl |  | 0
napojení nových jednotek do rozvaděče Rvelin1 v MP310 na nové jističe QF614 a QF615 | 1 | kpl |  | 0
MaR
napojení nově instalovaných zařízení do datové zásuvky z prostoru MP316 do MP316A 10m | 1 | kpl |  | 0
Ekologická likvidace veškerého odpadu | 1 | kpl |  | 0
Ostatní jinde neuvedené náklady | 1 | kpl |  | 0
Investiční cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Mimozáruční a pozáruční opravy *) | Předpokládaný počet | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet v Kč bez DPH
Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek od 6:00 do 22:00 hod | 20 | hod |  | 0
Hodinová sazba za mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den) | 6 | hod |  | 0
Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod | 5 | výjezd |  | 0
Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční a pozáruční opravy v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den) | 1 | výjezd |  | 0
Profylaktické prohlídky***) | Výrobcem doporučený počet prohlídek ročně (doplní dodvatel podle doporučení výrobce)**) | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za profylaktické prohlídky za 3 roky v Kč bez DPH
Profylaktická prohlídka dle požadavků výrobce |  | ks |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
*) Předpokládaný počet hodin a výjezdů mimozáručních a pozáručních oprav je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání výše uvedených jednotek zadavatelem (v souladu se ZZVZ po dobu 4 let). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedená množství nečerpat
**) Dodavatel doplní počet profylaktických prohlídek doporučených výrobce za jeden kalendářní rok, minimálně však zde musí být uvedena četnost profylaktických prohlídek jedenkrát ročně. Rozsah profylaktických rpohlídek doplní dodavatel do přílohy č. 3 návrhu smlouvy.
***) Rozsah profylaktických prohlídek doplní dodavatel do přílohy č. 3 návrhu smlouvy podle doporučení výrobce.
Ceny se uvádějí v Kč na dvě desetinná místa.