Příloha č. 1: Funkční a technické požadavky objednatele

(v části B „Katalog uživatelských požadavků s vyjádřením dodavatele - Požadavky na řešení“ doplní dodavatel, zda jím nabízené řešení splňuje/nesplňuje závazné/vítané požadavky zadavatele)

# Obsah

Obsah	1

A – Obecný popis	2

B – Katalog uživatelských požadavků s vyjádřením dodavatele - Požadavky na řešení	3

C – Počty a typy portů	7

C1 – Minimální počty portů – Senovážná	7

C2 – Minimální počty portů – Zličín	7

D – Maximální přípustný oversubscription podle typu LEAF	8

E – Požadavek na značení aktivních prvků	9

F – Strategie nasazení.	10

# A – Obecný popis

Předmětem zakázky je návrh a následné dodání a vybudování síťové infrastruktury ve dvou vzájemně se zálohujících/doplňujících výpočetních střediscích (CVS a ZVS) na bázi SDN v ústředí České národní banky a na jejím záložním pracovišti ve Zličíně, včetně centrálního řízení a včetně napojení na další systémy, která budou:

- Plně funkční, pracující v režimu „active-active“, kdy každé středisko je připojeno ke stávající infrastruktuře.

- Vybavena požadovaným počtem fyzických portů.

- Vzájemně se zálohující v případě výpadku celého jednoho střediska, nebo v případně vadné komponenty zajistí obejití této komponenty přesměrováním provozu do druhého výpočetního střediska.

- Vzájemně propojena tak, aby bylo možné vytvořit cluster počítačů (L2 konektivita).

- Připojena na stávající infrastrukturu v obou dvou výpočetních střediscích.

Technologie výpočetních středisek (CVS a ZVS) bude vybavena různými typy připojovaných platforem, a to jak klasickými fyzickými servery (MS-Windows, LINUX, EXADATA),  tak i virtualizačními platformami (VMware, OracleVM).

Dodané řešení na bázi SDN  musí umožňovat:

- Konfiguraci a automatickou aplikaci pravidel ve vrstvě L2 až L4 OSI modelu dle předem definovaných pravidel a podmínek.

- Multitenantní konfiguraci (viz požadavek NET4-B1 a B2).

- Segmentaci dle výše uvedených pravidel, a to:

  - V rámci jednoho L3 segmentu.

  - Mezi různými L3 segmenty.

  - Mezi různými tenanty.

- Vytvoření tenanta napříč různými zdroji, tj. virtualizační platformy, bare-metal.

- Minimálně dvě konfigurační domény, každá reprezentující jednu lokalitu.

- Řízení jako jedna entita (management doména).

Dále musí obě střediska být vzájemně zabezpečena proti propagaci chyby (zejména L2) z jednoho střediska do druhého.

Předmětem projektu je SDN řešení pro obě datacentra ČNB (CVS a ZVS).

# B – Katalog uživatelských požadavků s vyjádřením dodavatele - Požadavky na řešení

Pokud je to účelné, jsou prvky dodané na základě této specifikace označovány jako „prvky DC“ (= prvky datového centra).

| ID | Popis požadavku | Důležitost) | Nabízené řešení splňuje požadavek (ANO/NE) (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace architektury |  |  |  |
| NET4-A1 | Řešení obsahuje celkem 2 sestavy zařízení (dále jen zařízení) pro kompletní obnovu (pořízení nového) a rozšíření VS v lokalitě „Senovážná“ - CVS a VS v lokalitě „Zličín“ - ZVS. | Závazný |  |
| NET4-A2 | Architektura řešení je založena na CLOS architektuře. | Závazný |  |
| NET4-A3 | Jednotlivé prvky CLOS architektury mají neblokující architekturu typu cut-throgh v rámci stejné rychlosti. | Závazný |  |
| NET4-A4 | Předmětem dodávky jsou minimálně 4 prvky typu SPINE a potřebný počet prvků typu LEAF vyplývající z tabulky C (C1 + C2) rovnoměrně rozdělené mezi obě lokality. Jiné typy prvků (např. rozšiřující prvky typu FEX) nejsou přípustné. | Závazný |  |
| NET4-A5 | V řešení je zahrnuta konverze čtyř stávajících 10Gb switchů do SDN řešení. Tyto switche jsou popsány v dokumentu „Popis prostředí objednatele“ (příloha č. 2 smlouvy) v kap. 1.4. | Závazný |  |
| NET4-A6 | Řešení je připojeno na stávající jádro sítě výhradně interface 10Gb. Celková šířka pásma, která je k dispozici mezi oběma lokalitami je 4 x 10Gb via šifrované kanály DWDM. Tato kapacita však není dedikována pro propojení VS lokalit „Senovážná“ a „Zličín“. Ostatní propojení však konzumují minimální šířku pásma. V každém případě < 5Gb. | Závazný |  |
| NET4-A7 | Maximální oversubscription mezi jednotlivými vrstvami (SPINE – LEAF) počítaný z plné kapacity LEAF switchů v rámci lokality je uveden v tabulce D. | Závazný |  |
| NET4-A8 | Oddělení L2 domén výpočetních středisek CVS a ZVS z důvodu odolnosti proti propagaci chyb sítě je realizováno prostřednictvím virtuální overlay vrstvy. Pro propojení obou středisek je použito výhradně L3 propojení. Toto propojení musí umožnit rozprostření libovolného IP segmentu přes obě lokality včetně přenosu multicastových dat potřebných pro provoz těchto clusterů. | Závazný |  |
| NET4-A9 | Nasazené řešení (pro každou lokalitu) musí být plně redundantní včetně řídicích prvků. | Závazný |  |
| NET4-A10 | Řešení umožnuje integraci managementu Hypervisoru VMware vSphere. | Závazný |  |
| NET4-A11 | Řešení umožnuje integraci managementu Hypervisoru Microsoft Hyper-V. | Vítaný |  |
| NET4-A12 | Řešení umožňuje integraci s FW Checkpoint prostředím, a to minimálně v oblastech: Možnosti směrování vybraných (definovaných) datových toků na bezpečnostní inspekci prostřednictvím Checkpoint modulů (např. FW, IPS, apod.). Předávání informací o definovaných objektech mezi managementy (dodávanými síťovými a bezpečnostními Checkpoint) obou prostředí. | Vítaný |  |
| NET4-A13 | Všechny klientské interface jsou inter-operabilní s připojenými zařízeními. | Závazný |  |
| NET4-A14 | Minimální počet portů v lokalitě Senovážná je v tabulce C1 této přílohy. | Závazný |  |
| NET4-A15 | Minimální počet portů v lokalitě Zličín je v tabulce C2 této přílohy. | Závazný |  |
| NET4-A16 | Typy portů jsou specifikovány v tabulce C1 a C2 této přílohy. Porty s rychlostí > 1Gb jsou realizovány zásadně pomocí zásuvných modulů. | Závazný |  |
| NET4-A17 | Moduly pro propojení 10Gb serverů (v rámci jedné místnosti) jsou dle standardu 10GB-SR. | Závazný |  |
| NET4-A18 | Moduly pro propojení 10/40Gb na stávající jádro sítě jsou dle standardu 10GB-LR. | Závazný |  |
| NET4-A19 | SPINE a LEAF switche jsou propojeny zásadně rychlostí 100Gb. Pro propojení lze použít kabely s neoddělitelnými moduly. Minimální délka těchto kabelů je uvedena v dokumentu „Popis prostředí objednatele“ (příloha č. 2 smlouvy) v kap. 2.1. Jsou-li použity samostatné moduly, jsou typu SR4 nebo takové, které vyžadují méně vláken než SR4. | Závazný |  |
| NET4-A20 | Všechny servery jsou na „pracovním“ interface připojeny duálně v režimu active/active. | Závazný |  |
| NET4-A21 | ILO (a podobné) porty serverů jsou připojeny na interface typu 100/1000BaseT. Tyto porty nejsou redundantní. | Závazný |  |
| NET4-A22 | Maximální zpoždění na trase - vstupní leaf port – spine – výstupní leaf port je < 8 us u interface s rychlostí vyšší než 1Gb pro rámce o velikosti 64-9000B a jakoukoliv dodanou kombinaci LEAF a SPINE switchů. | Závazný |  |
| NET4-A23 | Řešení podporuje technologii Q in Q. | Závazný |  |
| NET4-A24 | Řešení poskytuje uživateli všechny možnosti routovacího protokolu OSPF v2. Je nutná integrace se stávajícím OSPF nastavením. | Závazný |  |
| NET4-A25 | Řešení podporuje standard 802.1q na uživatelských portech. | Závazný |  |
| NET4-A26 | Řešení podporuje VXLAN bridging. | Závazný |  |
| NET4-A27 | Řešení podporuje VXLAN routing. | Závazný |  |
| NET4-A28 | Všechny porty aktivních prvků podporují detekci protilehlého zařízení (např. LLDP). | Závazný |  |
| NET4-A29 | Všechny porty aktivních prvků podporují standard IEEE 802.3ad (Link aggregation - LAG). | Závazný |  |
| NET4-A30 | Všechny porty aktivních prvků podporují standard IEEE 802.3ad přes redundantní pár přepínačů. | Závazný |  |
| NET4-A31 | Minimální počet aktivních L2 segmentů je více než 10000. | Závazný |  |
| NET4-A32 | Navržené řešení podporuje Jumbo rámce - min. 9000 bytes. | Závazný |  |
| NET4-A33 | Minimální počet SPAN relací, které je možno vytvořit na jednom fyzickém prvku, je 4. | Závazný |  |
| NET4-A34 | Každé zařízení je vybaveno redundantními zdroji schopnými pracovat s napájením 230V AC. | Závazný |  |
| NET4-A35 | Navrhované řešení obsahuje dokumentované programátorské rozhraní pro volání všech dostupných funkcí SDN kontroléru dodaných prvků sítě, včetně těch, které jsou použity v grafickém uživatelském rozhraní. | Vítaný |  |
| NET4-A36 | Navrhované řešení umožňuje migraci ze stávajícího prostředí bez požadavku na změnu IP adres. | Vítaný |  |
| NET4-A37 | Nasazení SDN nesmí znamenat redesign prostředí. | Závazný |  |
| Specifikace managementu |  |  |  |
| NET4-M1 | Řízení celého řešení je prostřednictvím SDN kontroléru. Grafické uživatelské rozhraní je součástí řešení. | Závazný |  |
| NET4-M2 | Redundance SDN kontroléru je taková, aby umožnila plnou konfigurovatelnost i při kompletním výpadku libovolné lokality (CVS nebo ZVS). | Závazný |  |
| NET4-M3 | Všechna zařízení (definovaná v požadavku NET4-A1 a NET4-A5) jsou řízena jako jeden celek. | Závazný |  |
| NET4-M4 | Pro všechny aktivní prvky dodaného řešení je k dispozici uživatelské rozhraní příkazové řádky. | Závazný |  |
| NET4-M5 | Řešení musí obsahovat možnost definice aplikačních politik, kde jsou servery (fyzické i virtuální) a další koncové stanice členěny do skupin podle své funkce na základě charakteristik, jako je: IP adresa, MAC adresa, lokace za určitým portem, příslušnosti do VLAN, VXLAN apod. Ke skupinám jsou pak definovány na abstraktní úrovni komunikační požadavky vůči jiným skupinám. | Závazný |  |
| NET4-M6 | Přístup k managementu, v případě kdy není fyzický přístup k zařízení, je výlučně prostřednictvím AAA serveru. | Závazný |  |
| NET4-M7 | Autorizace a auditing činnosti správců je řízena AAA serverem (Auditing, Accounting, Authorization) RADIUS nebo TACACS+. | Závazný |  |
| NET4-M8 | Všechna dodaná zařízení, která jsou konfigurovatelná, pracují minimálně se dvěma AAA servery (hlavní a záložní). Tyto servery mohou být umístěny kdekoliv v rámci datové sítě ČNB. | Závazný |  |
| NET4-M9 | Zařízení podporuje protokoly IPv4 i IPv6 pro management. | Závazný |  |
| NET4-M10 | Zařízení podporuje SNMP ver. 2c a 3. | Závazný |  |
| NET4-M11 | Řešení podporuje přístupová práva založená na uživatelských rolích. Tedy umožnuje víceúrovňový přístup (admin, user, apod.) a také RW/RO přístup. | Závazný |  |
| NET4-M12 | Všechny konfigurační změny zařízení se projeví bez potřeby rebootu zařízení nebo jeho části. Pokud specifické případy vyžadují reboot switche, jsou uvedeny v separátní tabulce, která je v tomto případě povinnou přílohou Ideového projektu (příloha č. 4 smlouvy). | Závazný |  |
| NET4-M13 | Řízení jednotlivých prvků je realizováno pomocí OoB managementu. Switche (minimálně jeden pro lokalitu CVS a jeden pro lokalitu ZVS) pro OoB management jsou součástí dodávky. Pro vzájemné propojení těchto switchů je k dispozici redundantní propojení mezi lokalitami s rychlostí 1 x1 Gb. | Závazný |  |
| Specifikace L1 |  |  |  |
| NET4-L1 | Dodávka obsahuje moduly SFP+ SFP28, QSFP a QSFP28 pro připojení serverů a jednotlivých komponentů dodávky. V případě portů 10/25G dodávka obsahuje 10% (zaokrouhleno nahoru na celé kusy) modulů pro rychlost 25Gb a 90% modulů pro rychlost 10Gb, vztaženo k celkovému počtu dodaných portů. V případě portů 40Gb a 100Gb obsahuje dodávka moduly nezbytné pro funkci + minimálně 2 další kusy od každého typu, alternativně jeden kabel s neoddělitelnými moduly v délce stejné nebo delší jako jsou použity pro propojení switchů. V případě dodávky modulů s neoddělitelným kabelem (pouze pro vzájemné propojení jednotlivých switchů SDN řešení) se jeden kabel považuje za 2 moduly. Pro propojení na stávající infrastrukturu nelze použít moduly s neoddělitelným kabelem. Délky takovýchto kabelů viz kapitola 2 dokumentu „Popis prostředí objednatele“ (příloha č. 2 smlouvy). | Závazný |  |
| NET4-L2 | Dodávka obsahuje všechny potřebné komponenty (kabely, optické moduly apod.) pro propojení všech dodaných částí. | Závazný |  |
| Požadavky na bezpečnostní řešení nového datového centra |  |  |  |
| NET4-B1 | Řešení musí zajistit vytvoření tří vzájemně oddělených segmentů pro Vývojové, Testovací a KII prostředí. Tyto segmenty musí být odděleny od Provozního prostředí. | Závazný |  |
| NET4-B2 | Řešení musí zajistit bezpečné oddělení (od segmentu provozního prostředí) tří nových samostatných segmentů pro Vývojové, Testovací a Prostředí KII, kdy provoz do/z těchto jednotlivých prostředí tří samostatných segmentů bude ověřován a kontrolován, případně bude zablokována nežádoucí (nepovolená) komunikace. | Závazný |  |
| NET4-B3 | Síťová část řešení (všechny prvky) musí být schopné zasílat informace o veškerém datovém provozu prostřednictvím NetFlow do systému Flowmon. | Závazný |  |
| NET4-B4 | Síťová část řešení (všechny komponenty) musí být schopné zasílat (nebo jiným způsobem předávat) bezpečnostní auditní záznamy (logy) do systému SIEM. | Závazný |  |
| Specifické požadavky |  |  |  |
| NET4-S1 | Nové prvky jsou instalovatelné do 19" stojanů. | Závazný |  |
| NET4-S2 | Zhotovitel garantuje, že minimální životnost zařízení je 5 let od zahájení poskytování podpory dle této smlouvy. Životností se rozumí, že po tuto dobu budou všechny dodané komponenty podporovány výrobcem. V případě, že by výrobce v této době podporu přesto ukončil, zhotovitel je povinen na výzvu objednatele nahradit dotčené zařízení na své náklady rovnocenným typem nebo typem se stejnou nebo rozsáhlejší funkčností (rozsahem funkcí) a stejnou nebo vyšší výkonností, který bude podporován výrobcem nejméně do konce shora stanovené doby životnosti, a to nejpozději do 6 měsíců od výzvy objednatele. | Závazný |  |
| NET4-S3 | Dodavatel poskytuje servisní podporu pro dodaná zařízení minimálně po dobu 5 let od uskutečnění dodávky. | Závazný |  |
| NET4-S4 | Všechny dodané prvky jsou nové. | Závazný |  |
| NET4-S5 | Na žádnou dodanou komponentu není v době podání nabídky ohlášen konec výroby. | Závazný |  |
| NET4-S6 | V případě, že výrobce dodávaného zařízení, software nebo firmware, případně jeho části, podmiňuje pro koncové uživatele v ČR prodej, instalaci, provoz, podporu nebo upgrade nějakým typem autorizace dodavatele či servisní firmy, dodavatel musí takovou autorizací disponovat (viz bod 8.3.8 Zadávací dokumentace a čl. VII odst. 7 smlouvy). | Závazný |  |

# C – Počty a typy portů

## C1 – Minimální počty portů – Senovážná

| ## Port -> | ## 1G /100M | ## 10/25G | ## 40G | ## 100G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Typ portu -> | ## 1000Base-T (100Base-T) | ## SFP+/SFP28 | ## QSFP | ## QSFP28 |
| ## Provozní IF + ILO | ## 380 | ## 130 | ## 4 | ## 4 |
| ## Připojení na SPINE typ 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 4 |
| ## Připojení na SPINE typ 2 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 2 |

Pozn.:

- „Připojení na SPINE typ 1“ platí pro LEAF switche, kde převažují porty s rychlostí 10Gb a vyšší.

- „Připojení na SPINE typ 2“ platí pro LEAF switche, kde převažují porty s rychlostí 1Gb a nižší.

- Porty pro OoB zde nejsou započítány.

## C2 – Minimální počty portů – Zličín

| # Port -> | # 1G /100M | # 10/25G | # 40G | # 100G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Typ portu -> | # 1000Base-T (100Base-T) | # SFP+/SFP28 | # QSFP | # QSFP28 |
| # Provozní IF + ILO | # 380 | # 130 | # 4 | # 4 |
| # Připojení na SPINE typ 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 |
| # Připojení na SPINE typ 2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 |

Pozn.:

- „Připojení na SPINE – LEAF typ 1“ platí pro LEAF switche, kde převažují porty s rychlostí 10Gb a vyšší.

- „Připojení na SPINE – LEAF typ 2“ platí pro LEAF switche, kde převažují porty s rychlostí 1Gb a nižší.

- Porty pro OoB zde nejsou započítány.

# D – Maximální přípustný oversubscription podle typu LEAF

| Připojení na SPINE | Maximální přípustný oversubscription |
| --- | --- |
| Typ 1 | 1 : 3,5 |
| Typ 2 | 1 : 1 |

Pozn.:

- „Připojení na SPINE – LEAF typ 1“ platí pro LEAF switche, kde převažují porty s rychlostí 10Gb a vyšší.

- „Připojení na SPINE – LEAF typ 2“ platí pro LEAF switche, kde převažují porty s rychlostí 1Gb a nižší.

# E – Požadavek na značení aktivních prvků

Zhotovitel navrhne značení prvků, které musí odpovídat stávající konvenci pojmenování prvků v ČNB. Stávající značení má následující strukturu: LLNNNVTTTTXY, kde:

| Řetězec | Význam | Hodnoty |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LL | Lokalita | pr – Praha – budova „Senovážná“ zl – záložní středisko ce – České Budějovice pl – Plzeň us – Ústí nad Labem hr – Hradec Králové br – Brno os – Ostrava |  |
| NNN | Technická místnost | cvs - centrála „Senovážná“ zvs - záložní pracoviště „Zličín“ |  |
| V | Kód výrobce | V současné době jsou rezervovány následující kódy: b – Brocade c – Cisco h – HP Ostatní kódy jsou volné. Přípustné jsou pouze alfabetické znaky anglické abecedy. Doporučujeme, aby kód výrobce nebyl volen nahodile, ale aby se nějakým způsoben vázal k výrobci zařízení. |  |
| TTTT | Typ zařízení | Numerický údaj typu zařízení |  |
| X | Primární/záložní zařízení | Hodnota „a“ jedná-li se o primární zařízení, hodnota „b“ jedná-li se o zálohu primárního zařízení za předpokladu, že se zálohuje identickým typem zařízení. |  |
| Y | Pořadové číslo | Pořadové číslo identického zařízení instalovaného v jedné místnosti (0-9). |  |

# F – Strategie nasazení

Strategie nasazení předpokládá postupnou implementaci systému s následujícími kroky:

- Paralelní vybudování nové infrastruktury včetně jejího řízení na dodaných prvcích.

- Provedení základní konfigurace nové infrastruktury.

- Propojení nově vybudované infrastruktury se stávající.

- Napojení na dohledové systémy NBA a SIEM.

- Stanovení priorit (pořadí) a harmonogramu jejich přesunu.

- Stanovení skupin uživatelů s ohledem na jejich přístupová práva.

- Stanovení odpovědných osob (za jednotlivé skupiny uživatelů).

- Stanovení skupin uživatelů a odpovědných osob bude podléhat schvalovacímu procesu a bude zakomponováno do procesu centrálního řízení bezpečnosti používaného v prostředí ČNB.

- Vytvoření prostředí pro modelový přesun vybrané oblasti (serveru, infrastruktury, IS).

- Provedení modelového přesunu vybrané oblasti (serveru, infrastruktury, IS). Popis přesunu je uveden v příloze č. 3 smlouvy, krok 15.

- Ověření funkčnosti přesunuté oblasti s případnými opravami.

- Po zdárném ověření funkcionality přesunuté oblasti bude následovat postupný přesun KII, Testovacích a vývojových systémů včetně následného ověření funkčnosti každého přesouvaného serveru / IS.

- Vzhledem k požadavku na využití stávajících „LEAF“ switchů nejpozději v tomto bodě dojde ke konverzi těchto switchů do SDN a jejich zařazení do struktury vybudované dle výše uvedených kroků, což může po dobu konverze znamenat omezení duálního připojení serverů připojených do těchto switchů.

V celém průběhu projektu bude kladen důraz na zachování kontinuity provozu. V přípravné fázi budou navrženy detailní migrační postupy, vyhodnocena možná rizika a přijata opatření pro jejich potlačení. V průběhu vlastní implementace budou rizikové dílčí kroky prováděny v rámci plánovaných odstávkových oken nebo mimo kritickou provozní dobu.

) Důležitost - Stupně důležitosti rozlišujeme na závazný a vítaný. Závazné požadavky musí být splněny, aby byl systém akceptován. Realizace vítaných požadavků bude sloužit k hodnocení nabídek dodavatelů.