Technické požadavky objednatele

Při obnově rozvaděčů MaR musí být zabezpečen chod vybraných vzduchotechnických zařízení, která podtlakově větrají sociální zařízení, sprchy a kuchyňky tak, aby nebyl omezen provoz objednatele. V případě technologických zařízení se jedná o vzduchotechnická zařízení přivádějící spalný vzduch do kotelen. Před zahájením každé etapy budou technologická zařízení s ručním režimem provozu  schválena zástupcem objednatele.

Předepsané vlastnosti DDC regulátorů ve vazbě na stávající centrální řídicí systém MaR

Ve vazbě na současný řídicí systém a stávající DDC regulátory v jednotlivých rozvaděčích MaR je nutné splnění všech níže uvedených vlastností z důvodu využití požadovaných funkcí tak, jak tomu je u stávajícího systému. Nově osazené regulátory musí být volně programovatelné a komunikovat komunikačním protokolem BACnet MS/TP.

BACnet MS/TP regulátory musí podporovat:

- Vlastnosti zařízení na MS/TP sběrnici:

  - MS/TP Master Device

  - Komunikační rychlost 38400

  - Velikost Application Layer Protocol Data Unit (APDU) 480 bytes

  - Segmentování na MS/TP

- Služby BACnet:

  - Splňovat požadavky specifikace BACnet verze 1 revize 4 nebo novější

  - Regulátor musí podporovat minimálně profil B-SA (nebo B-SS s instancí Device Object)

  - Podpora služby Read Property Multiple, Execute (povinné)

  - Podpora služby Subscribe COV, Execute (vysoce žádoucí)

  - Podpora služby Write Property Multiple, Execute (vysoce žádoucí)

Všechny body vystavené do sítě BACnet MS/TP musí podporovat atribut (tzv. Property) Description (Popis), který musí být zapisovatelný.

Regulátor musí do BACnet MS/TP zobrazovat body, které rozsahem i obsahem odpovídají současně mapovaným bodům.

Výstupní body typu AO, BO a MO, které reprezentují stavy hardwarových výstupů regulátory (jako jsou výstupy pro ventily, ventilátor,…) a body typu AV, BV a MV, které se používají pro ovládání technologie (jako je požadovaný režim zapnutí, požadovaná obsazenost, požadovaná teplota prostoru,…) musí podporovat povelování v prioritách (pole priorit 1-16), kde standardní povel operátora se provádí v prioritě 16, tzv. Override operátora se provádí v prioritě 8 a ostatní priority jsou požívány časovými plány, vazbami a funkčními objekty.

Ve vazbě na stávající stav budou současné DDC regulátory nahrazeny přímo ve stávajících rozvaděčích, místo osazovaní nových rozvaděčů. Důvod – finanční úspora + snížení rizika chyb, protože kabely od technologie mohou zůstat připojeny na stávajících svorkách, to platí jen pro případy připojení kabeláže přímo na svorkovnici

V rámci výměny DDC regulátorů budou vyměněny všechny stávající spínací a jistící prvky v rozvaděčích, včetně případných DC zdrojů a transformátorů na 24V AC.

Rekonstrukci jednotlivých rozvaděčů řešit po sekcích se stejnou stávající síťovou řídicí jednotkou NAE/SNE, aby tato řídící jednotka mohla být převedena na komunikační protokol BACnet MS/TP. Tento požadavek bude dodržen splněním členění uvedeného v cenové tabulce.

Stávající výstupy pro ventily topení a chlazení pro vzduchotechniky jsou realizované jedním analogovým výstupem s tím, že ventil topení je řízen 0-5 V a ventil chlazení 5-10 V. V rámci výměny DDC regulátorů bude mít každý regulační uzel samostatný analogový výstup.

Použité DDC regulátory musí zajistit přenos všech stávajících HW i SW bodů, které jsou využity pro stávající vizualizaci, vyjma informačních bodů z technologií, které se zrušily, nebo změnily.

Počet zařízení na jednotlivých komunikačních linkách a počet objektů musí být v relaci s počty, které umožnují svými vlastnostmi stávající síťové a řídicí jednotky.

Stávající ovládání požárních klapek je řešeno z rozvaděčů MaR s tím, že při nebezpečí požáru je aktivován elektromagnet požární klapky napěťovým impulzem, a požární klapky jsou tímto napěťovým impulzem shozeny. Tento fakt je zpracován a popsán v posudku firmy KRASOR požárně technický servis, s.r.o.  Z posudku vyplývá, že stávající stav neodporuje platné legislativě.

V rámci výměny DDC regulátorů dojde i k aktualizaci textové zprávy, respektive prověření a aktualizace požadavků na ovládání stávajících technologických zařízení, odstranění informačních bodů od technologií, které byly zrušeny, nebo byly technologicky upraveny.

Regulátory musí mít schopnost číst na vstupních bodech typu AI, UI, snímače, čidla teploty, vlhkosti a dalších veličin ve všech následujících specifikacích: Ni1000 – snímací prvek je niklový odpor tenkovrstvý v rozsahu pracovních teplot -50°C +200°C s odporem při 0°C 891,1Ω;  A99 – snímací prvek je PTC termistorový v rozsahu pracovních teplot -40°C +120°C s odporem při 0°C 855Ω; Pt1000 – snímací prvek je tenkovrstvý platinový odpor v rozsahu pracovních teplot -200°C +800°C s odporem při 0°C 1000Ω; 10k NTC - snímací prvek je perličkový termistor NTC v rozsahu pracovních teplot -40°C +125°C s odporem při 25°C 10kΩ;

Regulátory musí mít schopnost napájet napětím +15 VDC ±5% aktivní snímače a čidla s výstupním signálem 0-10VDC, který je přímo úměrný snímané teplotě (0 V ≡ 0°C, 10 V ≡ 40°C), s výstupním zatížením min. 5 kΩ − max. 2 mA a se snímacím prvkem Pt1000 třída B, EN 60751.