## Technické zadání

Současný stav

Jsou instalovány 3 UPS Socomec MASTERYS Green Power 2.0 80KVA, pracující v paralelním redundantním zapojení do společné zátěže, redundance N+2, každá UPS je připojena k externí sestavě 40ks akumulátorů typu FIAMM 12FLB540, připojení je provedeno přes akumulátorové rozvaděče R-UPS1, R-UPS2 a R-UPS3 kabely 1CHBU 1x150, resp. 3CHBU 1x150, viz přiložený soubor „Příloha č. 2.4 smlouvy_Technické zadání_Vnitřní zapojení rozvaděčů R-UPS“. Vstupy a výstupy jednotlivých UPS jsou připojeny z rozvaděče RUPS kabely 1CXKH-V-J 5x50 B2. Rozvaděč R-UPS slouží jako připojovací pole záložních zdrojů UPS, v rozvaděči je instalován mechanický by-pass systému s optickou signalizací. Stabilní zátěž systému UPS je  40 – 45kW, rezerva je počítána pro plné obsazení záložního pracoviště.

UPS1	- instalována v roce 2012, v provozu, v roce 2018 byla provedena výměna kondenzátorů a ventilátorů,

UPS2	- instalována v roce 2012, v poruše, v roce 2018 byla provedena výměna kondenzátorů a ventilátorů, v roce 2020 došlo k poruše kontroléru, výkonových prvků usměrňovače, výkonových prvků střídače,

UPS3 	- instalována v roce 2017, v provozu.

Požadovaný stav

Nový záložní napájecí systém zdrojů UPS bude navržen tak, aby byly zachovány následující podmínky:

- Budou použity modulární systémy s paralelní decentralizovanou architekturou,

technologie s možností vyjmutí a vkládání modulů za plného provozu zdrojů UPS

- Požadovaný výstupní zálohovaný výkon – 80kW

- UPS budou pracovat v paralelním redundantním zapojení

- Požadovaná redundance v rámci stojanů pro výkonové moduly N+1

- Požadavaná redundance UPS modulů N+2

- Budou využity všechny stávající baterie typu FIAMM 12FLB540, viz přiložený soubor “Příloha č. 2.3 smlouvy_Technické zadání_Akumulátory“

- Budou využity stávající připojovací rozvaděče R-UPS, viz přiložený soubor „Příloha č. 2.4 smlouvy_Technické zadání_Vnitřní zapojení rozvaděčů R-UPS“

Požadované technické parametry UPS

- Modulární systém true – redundancy / řešení N+2

- Transformace energie dle ČSN EN 62040-3 / VFI-SS-111 – on-line úplná dvojí konverze

- Servisní přístup pouze zpředu, s možností řadové zástavby

- Připojení veškeré kabeláže spodem / horem

- Montáž na svorkovnice pouze z přední strany

- UPS bude vybavena čidlem teplotní kompenzace nabíjení baterie

- Minimální výkon modulu – 20kW

- Každý modul bude obsahovat všechny redundantní prvky systému – výkonový usměrňovač, měnič napětí, střídač, elektronický by-pass, dobíječ akumulátorů, řídící mikroprocesorový kontrolér, ovládací displej, komunikační rozhraní paralelní spolupráce, ochranu proti zpětnému napájení

- Moduly budou za provozu vyjímatelné a vkládatelné

- Maximální hmotnost modulu bude do 30kg, možnost vyjmutí a vložení manuálně, bez dodatečných manipulačních prostředků

- Minimální požadovaná účinnost 96 % AC-AC v režimu dvojí konverze při 60% zatížení s lineární zátěží a cos φ = 1 a 100 % lineární zátěži

- Moduly budou vybaveny systémem hibernace, tedy možností automatické optimalizace účinnosti v závislosti na aktuálním výkonovém zatížení s programovatelným stupněm redundance

- Možnost programovatelného nastavení počtu baterií v sériovém řetězci

- základní napájecí soustava Vstup:   3x400/230 V, 50 Hz – TN-S

- základní napájecí soustava Výstup:  3x400/230 V, 50 Hz – TN-S

- UPS musí mít potlačen vliv na vstupní napájecí síť vstupní PF=0,99 při 60% zatížení a THDi menší 3,5% pro plné pracovní pásmo zatížení 50 % -100 %

- UPS musí být kompatibilní pro spolupráci s nadřazeným motorgenerátorem Cummins 640 DFBH (generátor Stamford Newage HC6G, 800kVA – 640kW)

- tolerance vstupního napětí (max. -35 %/+15 %), tolerance frekvence 35-70 Hz pro normální chod v on-line režimu bez přechodu do režimu práce z akumulátorů

- přetížitelnost práce na invertor 125 % - min. 10 min, 150 % - min. 60 s

- zkratový výkon práce na invertor 3 x In – min. 40 ms

- provozní teplota bez snížení výkonu UPS: 0-40°C

- šíře UPS: maximálně 850mm

- hloubka UPS: maximálně 1300mm

- výška UPS: maximálně 2200mm

- nabíjecí charakteristika baterií IU (norma DIN 41773) s teplotní kompenzací, pro baterie typu VRLA

- každý modul UPS bude vybaven registrem událostí s pamětí i při vypnutém stavu (možnost analýzy mimo systém UPS – v servisním středisku apod.)

- každá skříň – rám pro moduly UPS bude vybavena hardwarovou síťovou kartou a softwarem pro vzdálený monitoring a konfiguraci ve standardu komunikačního protokolu TCP/IP verze 4 s konektorem RJ 45 – Base – T 100 resp. 1000, zařízení bude mít integrovaný web server a bude podporovat komunikaci SNMP v1. nebo vyšší

- UPS bude vybavena nezávislým rozhraním s přepínacími bezpotenciálovými kontakty pro vyvedení alarmové signalizace do nezávislého systému dohledu pro každou UPS - porucha sítě, provoz na střídači, provoz na by-pass, sdružená závada a nízký stav napětí baterií

Další požadavky na  UPS  a související činnosti, specifikace montáže, instalace a uvedení do provozu

- je nutno respektovat stávající dispoziční omezení, viz přiložený soubor “Příloha č. 2.2 smlouvy_Technické zadání_Půdorys“

- připojení na stávající kabelové vývody, soustavu akumulátorů je zřejmé z Přílohy č. 2.4 smlouvy_Technické zadání_Vnitřní zapojení rozvaděčů R-UPS

- výměna UPS musí být provedena v maximální míře bez  zásahu do provozu objednatele, případný nezbytný krátkodobý výpadek musí být předem dohodnut s určenou pověřenou osobou objednatele

- před zahájením vlastních montáží zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve stupni „Dokumentace pro provádění stavby“ a předloží ji k připomínkám objednateli

- před zahájením vlastních montáží zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram všech činností a předloží ho k připomínkám objednateli

- objednatel požaduje maximálně efektivně využít stávajících instalací, rozvodů kabeláže a tras; zhotovitel musí technicky posoudit, zda lze pro účel dodávek nabízených technologií tyto instalace využít, případně je demontovat a provést instalace nové, tak aby vyhovovaly

- po skončení montáží provede zhotovitel nové výchozí revize ve smyslu ČSN 33 1500 a revizní zprávy předá jako součást předávací dokumentace

- po skončení montáží předá dodavatel 2ks tištěných paré Dokumentace skutečného provedení a 1x v elektronické podobě na datovém nosiči

- zhotovitel v rámci realizace díla provede provozní zátěžovou zkoušku, která ověří požadované funkce UPS ve všech provozních stavech, a rovněž zjistí aktuální dobu zálohy pro dané zatížení a dobu zpětného nabití; předpokládá se jeden kompletní cyklus vybíjení baterií do 60% jejich kapacity a následně úplné nabití zatížených baterií se záznamem v rámci monitorovacího systému baterií

- předmětem smlouvy je i provedení zaškolení provozní obsluhy objednatele - základní uživatelský rozsah ovládání zařízení, včetně výměny servisního modulu

- k zařízení bude dodán 2x tištěný uživatelský manuál v ČJ, provozní deník a servisní kniha