| Zákazník |  |  | Projektant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno zákazníka |  |  | Jméno projektanta | p. Záruba |
| Jméno kontaktu |  |  | Telefon |  |
| Telefon |  |  |  |  |

Základní data

Výrobek	Vzduchotechnická jednotka	Řada	P+

Rozměry zařízení   (DxŠxV)	mm	4294 x 2811 x 1420	Velikost	P+  5

Obrysové rozměry   (DxŠxV)	mm	4614 x 3001 x 1560	Tloušťka panelu	mm	50

Hmotnost jednotky	kg	721	Objemová hmotnost izolace	kg/m3	50

Hmotnost přiložených doplňků	kg	8

Uchycení:  základový rám

Povrchová úprava vnější	pozink	Povrchová úprava vnitřní	viz jednotlivé bloky

Povrchová úprava koncových elementů	pozink	Povrchová úprava držáků vestaveb	pozink

Povrchová úprava rámu	viz jednotlivé bloky

Provedení:  vnitřní

Vlastnosti pláště dle EN 1886  (07/2009)

Mechanická stabilita	D1 (M)

Netěsnost skříně	L1 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem	 < 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem	T3

Tepelné mosty	TB2

| Útlum pláště v pásmu | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB | 15.8 | 23.6 | 31.3 | 37.3 | 39.5 | 39.7 | 43.2 |

Podle nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU )	ErP 2018 vyhovuje

Typ zařízení:	obousměrná větrací jednotka ( BVU )

Typ pohonu:	pohon s proměnnými otáčkami

Typ systému pro zpětné získávání tepla:	deskový rekuperační výměník

Míra vnějších úniků vzduchu při - 400 Pa	0.78%

Míra vnějších úniků vzduchu při +400 Pa	0.84%

Míra vnitřních úniků vzduchu při  250 Pa	0.48%

Teplotní účinnost systému ZZT	Ƞt1:1	/	Ƞt_limit  2018	%	73.8	/	73.0

Přívod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	/	Ƞfan_limit  2018	%	60.6	/	45.0

Přívod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	66.5

Odvod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	/	Ƞfan_limit  2018	%	57.9	/	43.4

Odvod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	66.5

Měrný příkon větracích součástí: 	SFP int	/	SFP int_limit  2018	W/(m3/s )	699	/	780

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: přívod / odvod	ΔPs int sup	/	ΔPs int exh	Pa	189	/	224

Vnitřní tlak.ztráta nevětracích součástí: přívod / odvod	ΔPs add sup	/	ΔPs add exh	Pa	375	/	85

Pro výkon a energetickou účinnost zařízení je velmi důležitá pravidelná výměna filtračních vložek. V technické specifikaci

uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty podle EN13053 nemají být překročeny. V systému MaR je nutné

použít diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozorněním při dosažení koncové tlakové ztráty filtrů.

| Přívodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnější 3 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno, havarijní funkce | LF24, 4 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Složení filtrační vložky: 2 x   440 x 540 mm

Tlaková rezerva	Pa	83

Třída filtrace, délka	(M5) ePM10 60% - kapsový filtr 500 mm

Typ	KS PAK 55 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	5.40

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	10.91

Počáteční tlaková ztráta	Pa	35

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída A podle směrnice EUROVENT RS4/C/001-2015

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

| Deskový rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Osazena bypassová klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003 4 Nm, 1 Pa

Odvod kondenzátu	DN32	Podtlak na sifonu	Pa	-320

Výpočtový bod pro zimní provoz

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	-12.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	20.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	90.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	30.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	12.7	Výstupní teplota vzduchu	°C	-1.6

Výstupní vlhkost vzduchu	%	14.9	Výstupní vlhkost vzduchu	%	95.1

Nebezpečí namrzání při teplotě pod	°C	-4.3	Množství kondenzátu	l/h	1.4

Účinnost rekuperace	%	77.1

Tepelný zisk	kW	30.6

Výpočtový bod pro letní provoz

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	32.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	26.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	40.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	50.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	27.6	Výstupní teplota vzduchu	°C	30.4

Výstupní vlhkost vzduchu	%	51.5	Výstupní vlhkost vzduchu	%	38.7

Množství kondenzátu	l/h	0.0

Účinnost rekuperace	%	73.6

Tepelný zisk	kW	5.6

Obecné technické informace

Suchá teplotní účinnost	Ƞt, dry1:1	%	73.8	ČSN EN 308	Lot 6	ErP 2018

Energetická účinnost rekuperace	Ƞe	%	71.3	ČSN EN 13053	Třída účinnosti ZZT	H1

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | LM24A-SR, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | přiloženo |

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Vodní ohřívač | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Počet řad	2	Topné médium	voda

Vstupní teplota vzduchu	°C	10.0	Teplota média	°C	80.0/60.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	20.0 (max. 37.6)	Průtok média	m3/h	0.55

Výkon	kW	12.5 (max. 34.4)	Tlaková ztráta média	kPa	1.27

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	2.84	Vnitřní objem výměníku	dm3	3.2

Osazen rám pro kapiláru	Přípojka média	DN25

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Regulační uzel ohřívače | USJR_S 25-60-1.6-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4"; 0.6 m3/h |  |  |  |  | 1 | přiloženo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukce USJR DN20 Rp 1" (DN25) | USJR-R-DN20 / DN25 |  |  |  |  | 1 | přiloženo |  |  |
| Příložné čidlo teploty vzduchu | ITK SC-NTC10-01 |  |  |  |  | 1 | přiloženo |  |  |
| Protimrazový termostat do kapilárového rámu teplovodního ohřívače | TS1-COP, +4.5°C..+20°C, 6m, IP44 |  |  |  |  | 1 | přiloženo |  |  |
| Vodní chladič |  | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta |  |  | Pa | 106 |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Osazen eliminátor kapek	Pa	22	Odvod kondenzátu	DN32

Podtlak na sifonu	Pa	-662

Počet řad	5	Chladící médium	voda

Vstupní teplota vzduchu	°C	32.0	Teplota média	°C	8.0/14.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	36.0	Průtok média	m3/h	2.27

Výstupní teplota vzduchu	°C	20.0 (max. 18.8)	Tlaková ztráta média	kPa	7.27

Výstupní vlhkost vzduchu	%	70.3	Přípojka média	DN25

Výkon	kW	15.9 (max. 17.5)

tlaková ztráta suchého výměníku	Pa	84	tlaková ztráta mokrého výměníku	Pa	107

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	2.89	Vnitřní objem výměníku	dm3	6.9

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Prvky regulace:

| Regulační uzel chladiče | USJR_S 25-100-6.3-SR; D1 Rp 3/4"; D2,D3,D4 Rp 1"; 3.38 m3/h | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Délka	mm	80

Strana obsluhy:

vzadu, neodnímatelný panel

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Délka	mm	1000

Strana obsluhy:

vzadu, neodnímatelný panel

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	nerez 1.4301	Povrchová úprava vnitřní	nerez 1.4301

Délka	mm	1000

Osazena vanička	Odvod kondenzátu	DN32

Podtlak na sifonu	Pa	-762

Strana obsluhy:

vpředu, neodnímatelný panel

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Typ ventilátorového agregátu	ER31C-ZID.DC.CR	Celkový dopravní tlak	Pa	1032

Motor s EC technologií	Statický tlak	Pa	964

kompozitové oběžné kolo typ Cpro-ZAmid	Dynamický tlak	Pa	68

Průtok vzduchu	m3/h	3700	SFPv	W/(m3/s )	1449

Externí tlaková ztráta	Pa	400	Třída SFP dle ČSN EN13779	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence	Hz	50

Příkon	kW	2.50	Systémový příkon	kW	1.63

Proud	A	3.20	Proud	A	2.52

Otáčky	ot/min	3640	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3175 / 3640

Motor: EC blue s integrovaným řízením, třída účinn.IE4	Účinnost agregátu	%	64.9

Ochrana vinutí: aktivní teplotní management

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 88.4 |  | 72.8 | 72.7 | 78.0 | 81.7 | 84.2 | 82.6 | 78.2 | 74.6 |
| akustický výkon do sání | 60.1 |  | 68.0 | 62.9 | 60.5 | 58.9 | 52.1 | 52.5 | 44.4 | 34.2 |
| akustický výkon do okolí | 56.0 |  | 72.8 | 58.7 | 55.0 | 55.7 | 48.2 | 44.6 | 38.2 | 27.6 |

Strana obsluhy:

vpravo, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Servisní vypnínač chodu ventilátoru | KEM 310U Y/R | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Prvky regulace:

| Kanálové čidlo teploty | ITK STC-NTC10-01, -40...+70°C | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Odvodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnější 3 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu

Prvky regulace:

| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno | LM24A, 5 Nm, AC/DC 24V | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Složení filtrační vložky: 2 x   440 x 540 mm

Tlaková rezerva	Pa	83

Třída filtrace, délka	(M5) ePM10 60% - kapsový filtr 500 mm

Typ	KS PAK 55 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	5.40

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	10.91

Počáteční tlaková ztráta	Pa	35

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída A podle směrnice EUROVENT RS4/C/001-2015

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

Prvky regulace:

| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Typ ventilátorového agregátu	ER31C-ZID.DC.CR	Celkový dopravní tlak	Pa	777

Motor s EC technologií	Statický tlak	Pa	709

kompozitové oběžné kolo typ Cpro-ZAmid	Dynamický tlak	Pa	68

Průtok vzduchu	m3/h	3700	SFPv	W/(m3/s )	1099

Externí tlaková ztráta	Pa	400	Třída SFP dle ČSN EN13779	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence	Hz	50

Příkon	kW	2.50	Systémový příkon	kW	1.26

Proud	A	3.20	Proud	A	1.97

Otáčky	ot/min	3640	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	2932 / 3640

Motor: EC blue s integrovaným řízením, třída účinn.IE4	Účinnost agregátu	%	63.4

Ochrana vinutí: aktivní teplotní management

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 79.5 |  | 68.8 | 66.6 | 76.7 | 73.4 | 76.0 | 72.7 | 67.2 | 62.7 |
| akustický výkon do sání | 72.2 |  | 69.7 | 67.2 | 72.7 | 69.6 | 65.5 | 64.9 | 60.6 | 56.3 |
| akustický výkon do okolí | 54.8 |  | 70.8 | 56.6 | 57.7 | 53.4 | 47.0 | 42.7 | 36.2 | 25.7 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Prvky regulace:

| Servisní vypnínač chodu ventilátoru | KEM 310U Y/R | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Deskový rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 187 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava rámu	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Odvod kondenzátu	DN32	Přetlak na sifonu	Pa	387

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3700 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Regulace

Vzduchotechnická jednotka

POL638 (standardní regulátor, TCP/IP, MODBUS, rozšiřující moduly, BACNET, Cloud)

Dálkový ovladač	Climatix POL822, prostorový přístroj

Vizualizace	nezvoleno

Regulovat na teplotu	Přívodní

Kouřové čidlo	nezvoleno

Komunikační modul	MODBUS

Cloud	nezvoleno

Napájení pro požární klapky	nezvoleno

Počet	nezvoleno

Spolupráce EPS	nezvoleno

Router UMTS	nezvoleno

Rozvaděč

Typ	RP2/CWRV

Soustava napětí	400V, 50Hz, TN-S

Ovládací napětí	230V, 50Hz, 24V AC, DC

Celkový proud [A]	11

Zkratová odolnost [kA]	10

Provedení / Krytí	plastový IP65/IP40

Velikost skříně	54 modulů

v souladu s normou	EN 61439-3

Regulator bez displeje	nezvoleno

I/O rozšíření regulátoru	nezvoleno

Volné místo pro DIN lišty	nezvoleno

Vestavba do komory	nezvoleno

Displej na dveřích	nezvoleno

Frekvenční měniče uvnitř	nezvoleno

Regulace el.ohřívače uvnitř	nezvoleno

Vyhřívání rozvaděče	nezvoleno

Větrání rozvaděče	nezvoleno

EMC filtr (obytné a průmyslové prostředí) v rozvaděči	nezvoleno

EMC filtr (obytné a průmyslové prostředí) mimo rozvaděč	nezvoleno

Zásuvka typu F	nezvoleno

Proudový chránič na zásuvce	nezvoleno

Kovový rozvaděč	nezvoleno

Příkon externích zařízení [kW]	nezvoleno

Přívodní část

Teplotní čidlo na vstupu	Venkovni čidlo teploty

Teplotní čidlo na výstupu	Kanálové čidlo teploty a vlhkosti

Prostorové čidlo 1	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti

Prostorové čidlo 2	nezvoleno

Doplnujici kanálové čidlo 	nezvoleno

Odvodní část

Teplotní čidlo na vstupu	Kanálové čidlo teploty

Teplotní čidlo na výstupu	nezvoleno

Doplnujici kanálové čidlo 	nezvoleno

Koncová stěna - přívod - sání

Servopohon s havarijní funkcí	Ano

Spojité ovládání servopohonu	nezvoleno

Filtr - přívod

Digitalní snímač diferenčního tlaku s displejem	nezvoleno

Deskový rekuperátor - přívod

Vyhřívání sifonu odvodu kondenzátu	nezvoleno

Vodní ohřívač - přívod

Směšovací uzel	USJR_S 25-60-1.6-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4"; 0.6 m3/h

Vodní chladič - přívod

Směšovací uzel	USJR_S 25-100-6.3-SR; D1 Rp 3/4"; D2,D3,D4 Rp 1"; 3.38 m3/h

Vyhřívání sifonu odvodu kondenzátu	nezvoleno

Ventilátor - přívod

Frekvenční měnič	nezvoleno

Ovládací panel	nezvoleno

Kryt svorek	nezvoleno

Regulátor tlaku/průtoku vzduchu	nezvoleno

Servisní vypínač	Ano

Pomocný kontakt servisního vypínače	nezvoleno

Koncová stěna - odvod - sání

Servopohon s havarijní funkcí	nezvoleno

Spojité ovládání servopohonu	nezvoleno

Filtr - odvod

Digitalní snímač diferenčního tlaku s displejem	nezvoleno

Ventilátor - odvod

Frekvenční měnič	nezvoleno

Ovládací panel	nezvoleno

Kryt svorek	nezvoleno

Regulátor tlaku/průtoku vzduchu	nezvoleno

Servisní vypínač	Ano

Pomocný kontakt servisního vypínače	nezvoleno

Deskový rekuperátor - odvod

Vyhřívání sifonu odvodu kondenzátu	nezvoleno

Klimatizační jednotky včetně systému MaR splňují bezpečnostní požadavky směrnice 2006/95/ES - elektrická zařízení nízkého napětí certifikátem notifikované osoby číslo E-31-00258-15.

Klimatizační jednotky včetně systému MaR splňují požadavky směrnice 2004/108/ES - elektromagnetická kompatibilita (pobytové prostředí - odolnost, průmyslové prostředí - odolnost a emise) certifikátem notifikované osoby číslo E-31-00259-15.

Prvky regulace

| Popis | Typ |  | Množství |  | Komora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulační uzel ohřívače | USJR_S 25-60-1.6-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4"; 0.6 m3/h |  | 1 |  | Komora C, Vodní ohřívač přívod přiloženo |
| Redukce USJR DN20 Rp 1" (DN25) | USJR-R-DN20 / DN25 |  | 1 |  | Komora C, Vodní ohřívač přívod přiloženo |
| Regulační uzel chladiče | USJR_S 25-100-6.3-SR; D1 Rp 3/4"; D2,D3,D4 Rp 1"; 3.38 m3/h |  | 1 |  | Komora C, Vodní chladič přívod přiloženo |
| Ovládací rozvaděč s regulátorem Siemens Climatix, plastový IP65/IP40 | RP2/CWRV |  | 1 |  |  |
| Software a kontrola rozvaděče |  |  | 1 |  |  |
| Prostorový přístroj Climatix s teplotním čidlem, displej, týdenní časový program, změna požadované teploty a otáček, IP30, dosah 700m | POL822.60/STD |  | 1 |  | Obecné parametry MaR, přiloženo |
| Komunikační rozhraní | RS485, ModBus RTU, 2xSlave |  | 1 |  | Obecné parametry MaR, přiloženo |
| Venkovni čidlo teploty | QAC2030, NTC10k, -40…+70°C |  | 1 |  | Sensor, Přivodní část přiloženo |
| Kanálové čidlo teploty a vlhkosti | ITK TUTC1401 |  | 1 |  | Sensor, Přivodní část přiloženo |
| Prostorové čidlo teploty a vlhkosti | ITK TTUA-NTC10-01 |  | 1 |  | Sensor, Přivodní část přiloženo |
| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno, havarijní funkce | LF24, 4 Nm, AC/DC 24V |  | 1 |  | Komora A, Koncová stěna, Přivodní část přiloženo |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 |  | 1 |  | Komora A, Filtr, Přivodní část přiloženo |
| Servopohon klapky, spojité ovládání 0-10 V | LM24A-SR, 5 Nm, AC/DC 24V |  | 1 |  | Komora B přiloženo |
| Příložné čidlo teploty vzduchu | ITK SC-NTC10-01 |  | 1 |  | Komora C, Vodní ohřívač, Přivodní část přiloženo |
| Protimrazový termostat do kapilárového rámu teplovodního ohřívače | TS1-COP, +4.5°C..+20°C, 6m, IP44 |  | 1 |  | Komora C, Vodní ohřívač, Přivodní část přiloženo |
| Servisní vypnínač chodu ventilátoru | KEM 310U Y/R |  | 1 |  | Komora F, Ventilátor, Přivodní část přiloženo |
| Kanálové čidlo teploty | ITK STC-NTC10-01, -40...+70°C |  | 1 |  | Komora F, Sensor, Odvodní část přiloženo |
| Servopohon klapky, otevřeno-zavřeno | LM24A, 5 Nm, AC/DC 24V |  | 1 |  | Komora G, Koncová stěna, Odvodní část přiloženo |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 |  | 1 |  | Komora G, Filtr, Odvodní část přiloženo |
| Servisní vypnínač chodu ventilátoru | KEM 310U Y/R |  | 1 |  | Komora H, Ventilátor, Odvodní část přiloženo |
| Diferenční tlakový spínač | PS500, 30-500 Pa, IP65 |  | 1 |  | Komora B přiloženo |

Příslušenství

| Popis | Typ |  | Množství |  | Komora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG |  | 1 |  | Komora B, Deskový rekuperátor přívod přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG |  | 1 |  | Komora B, Deskový rekuperátor odvod přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG |  | 1 |  | Komora C, Vodní chladič přívod přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG |  | 1 |  | Komora E, Volná komora přívod přiloženo |

VxŠ: ODA=550x900 mm, SUP=550x900 mm, ETA=550x900 mm, EHA=550x900 mm

VxŠ: ODA=550x900 mm, SUP=550x900 mm, ETA=550x900 mm, EHA=550x900 mm

VxŠ: ODA=550x900 mm, SUP=550x900 mm, ETA=550x900 mm, EHA=550x900 mm