## REKAPITULACE
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Rekapitulace
Stavba: | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: | Na Příkopě 28, Praha 1 | Datum: |  | 03/2020
Objednavatel: | Česká Národní Banka | Projektant: |  | Ing. arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  | Zpracovatel:
Položka |  |  | Cena celkem bez DPH [CZK]
HSV |  |  | 0
PSV |  |  | 0
ZTI |  |  | 0
Ústřední vytápění |  |  | 0
Vzduchotechnika |  |  | 0
Chlazení |  |  | 0
Silnoproud |  |  | 0
Slaboproud |  |  | 0
Měření a regulace |  |  | 0
VRN |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH |  | 21% | 0
Celkem vč. DPH |  |  | 0

## VRN
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - VRN
Stavba: |  |  | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 03/2020
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0
1 | VRN | 010001001 | Projektové práce - kompletní dokumentace pro provedení stavby | … | 1 | 0 |  | 0
|  | 010001002 | Projektové práce - kompletní dokumentace skutečného provedení | … | 1 | 0 |  | 0
|  | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  |  | 0
2 | VRN | 020001001 | Pronájem veřejného prostranství | … | 1 | 0 |  | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
3 | VRN | 030001001 | Zařízení staveniště | … | 1 | 0 |  | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0
4 | VRN | 040001001 | Inženýrská činnost - zajištění pronájmu veřejného prostranství | … | 1 | 0 |  | 0
|  | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  |  | 0
5 | VRN | 050001001 | Finanční náklady | … | 1 | 0 |  | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
6 | VRN | 060001001 | Územní vlivy - mimostaveništní doprava, přesun stavebních kapacit | … | 1 | 0 |  | 0
|  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
7 | VRN | 070001001 | Provozní vlivy - provoz investora (provádění zásobování stavby a hlučných prací mimo pracovní dobu investora, opakovaná montáž a demontáž ochrany podlahy před nákl.výtahem v 1P816 pro každé jednotlivé zásobování stavby-viz souhrnná TZ) | … | 1 | 0 |  | 0
|  | VRN8 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
8 | VRN | 080001001 | Ostatní náklady - komplexní zkoušky, zkušební provoz, ... | … | 1 | 0 |  | 0
| VRN | 080001002 | Ostatní náklady - předávací dokumentace dle standardů ČNB | … | 1 | 0 |  | 0
| VRN | 080001003 | Ostatní náklady - koordinační činnost | … | 1 | 0 |  | 0
| VRN | 080001004 | Ostatní náklady - účast odpovědných pracovníků jednotlivých profesí na kontrolních dnech | … | 1 | 0 |  | 0
| VRN | 080001005 | Ostatní náklady - trvalá přítomnost odpovědného pracovníka zhotovitele na stavbě | … | 1 | 0 |  | 0
| VRN | 080001006 | Ostatní náklady - požární dozor v délce 8hod. po ukončení požárně nebezpečných prací (řezání, sváření) | … | 1 | 0 |  | 0
| VRN | 080001007 | Ostatní náklady - zaškolení osob objednatele | … | 1 | 0 |  | 0
| VRN | 080001008 | Ostatní náklady - ostatní jinde neuvedené náklady | … | 1 | 0 |  | 0

## HSV,PSV
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Stavební část
Stavba: |  | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 03/2020
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ položky | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Přípravné a demontážní práce | [5 empty] | 0
1 | HSV | D+M ochrany nákladního výtahu vyčleněného pro stavbu obedněním OSB deskami tl.20mm (klec) | m2 | 17.5 | 0 |  | 0
2 | HSV | D+M ochrany nákladního výtahu vyčleněného pro stavbu obedněním OSB deskami tl.20mm (rám dveří šachty v 1.suterén, 1.patro a 5.patro) | m2 | 12 | 0 |  | 0
3 | HSV | Demontáž ochrany nákladního výtahu obedněhého OSB deskami | m2 | 29.5 | 0 |  | 0
4 | HSV | Demontáž vertikálních žaluzií včetně pojezdů a ekologická likvidace - 346m2, 157mb | ks | 50 | 0 |  | 0
5 | HSV | D+M ochrany vertikálních žaluzií v místnosti 1P405 a 1P405A PVC fólií | m2 | 7.5 | 0 |  | 0
6 | HSV | Demontáž ochrany vertikálních žaluzií v místnosti 1P405 a 1P405A PVC fólií | m2 | 7.5 | 0 |  | 0
7 | HSV | D+M zakrytí podlahy v provedení dle uvážení zhotovitele (Dealing) pro všechny profese | m2 | 1211.64 | 0 |  | 0
8 | HSV | Demontáž zakrytí podlahy v provedení dle uvážení zhotovitele (Dealing) | m2 | 1211.64 | 0 |  | 0
9 | HSV | D+M zakrytí podlahy položením geotextilie a OSB desky tl.20mm v pásu šířky 1,25m (Chodby 1P811 - 18,0m2 a 1P816 k nákl.výtahu - 16,8m2) | m2 | 34.8 | 0 |  | 0
10 | HSV | Demontáž zakrytí podlahy položením geotextilie a OSB desky tl.20mm v pásu šířky 1,25m (Chodby 1P811 a 1P816-k nákl.výtahu) | m2 | 34.8 | 0 |  | 0
11 | HSV | D+M ochrany oken a nábytkových parapetů olepením PVC fólií | m2 | 399.1603 | 0 |  | 0
12 | HSV | Demontáž ochrany oken a nábytkových parapetů olepením PVC fólií | m2 | 399.1603 | 0 |  | 0
13 | HSV | D+M ochrany vodorovných částí zákrytů instalací z laminovaných DTD olepením PVC fólií | m2 | 42.9 | 0 |  | 0
14 | HSV | Demontáž ochrany vodorovných částí zákrytů instalací z laminovaných DTD olepením PVC fólií | m2 | 42.9 | 0 |  | 0
15 | HSV | D+M ochrany vestavných skříní olepením PVC fólií | m2 | 114.8327 | 0 |  | 0
16 | HSV | Demontáž ochrany vestavných skříní olepením PVC fólií | m2 | 114.8327 | 0 |  | 0
17 | HSV | D+M ochrany prosklených zámečnických příček olepením PVC fólií | m2 | 428.9492 | 0 |  | 0
18 | HSV | Demontáž ochrany prosklených zámečnických příček olepením PVC fólií | m2 | 428.9492 | 0 |  | 0
19 | HSV | D+M ochrany ponechávaných dřevěných jednokřídlových dveří olepením PVC fólií | m2 | 61.99 | 0 |  | 0
20 | HSV | Demontáž ochrany ponechávaných dřevěných jednokřídlových dveří olepením PVC fólií | m2 | 61.99 | 0 |  | 0
21 | HSV | D+M ochrany ponechávaných dřevěných dvoukřídlových dveří olepením PVC fólií | m2 | 19.8 | 0 |  | 0
22 | HSV | Demontáž ochrany ponechávaných dřevěných dvoukřídlových dveří olepením PVC fólií | m2 | 19.8 | 0 |  | 0
23 | HSV | D+M ochrany ponechávaných zámečnických prosklených dveří olepením PVC fólií | m2 | 7.3728 | 0 |  | 0
24 | HSV | Demontáž ochrany ponechávaných zámečnických prosklených dveří olepením PVC fólií | m2 | 7.3728 | 0 |  | 0
25 | HSV | Přesun hmot pro přípravné a demontážní práce | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Bourací práce | [5 empty] | 0
26 | HSV | Vybourání sádrokartonové příčky W112 tl.150mm mezi 1P809/1P809A od zdvojené podlahy po podhled na výšku 2450mm | m2 | 5.684 | 0 |  | 0
27 | HSV | Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 1P326/1P403 (tl.135) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku | m2 | 6.486 | 0 |  | 0
28 | HSV | Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 1P326/1P301 (tl.150) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku | m2 | 7.728 | 0 |  | 0
29 | HSV | Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 1P322/1P322A (tl.160) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku | m2 | 34.4655 | 0 |  | 0
30 | HSV | Vybourání zděných cihelných příček z příčkovek Porotherm oboustranně omítnutých 1P307/1P308 (tl.200mm) od nosné konstrukce podlah po nosnou konstrukci stropu na výšku 3450mm. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku | m2 | 19.803 | 0 |  | 0
31 | HSV | Odsekání keramického obkledu z příčky 1P326/1P325A+D. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku | m2 | 9.3835 | 0 |  | 0
32 | HSV | Vybourání jednostranně omítnutých obezdívek instalačních jader z příčkovek Porotherm 80. Obezdívky jsou na výšku od nosné podlahy pod spodní líc žeber stropu na výšku 3130mm | m2 | 27.2623 | 0 |  | 0
33 | HSV | Odstranění zbytků zámečnických konstrukcí pod podhledem 1P301A/1P301 a 1P319/1P301 a ekologická likvidace | m2 | 2.439 | 0 |  | 0
34 | HSV | Vybourání zámečnických prosklených příček a ekologická likvidace | m2 | 43.1304 | 0 |  | 0
35 | HSV | Vybourání nosné kovové konstrukce podlahy v 1P322A a části 1P308 a ekologická likvidace | m2 | 29.16 | 0 |  | 0
36 | HSV | Vybourání souvrství podlahy vč. povlakové krytiny v 1P326 až na nosnou konstrukci, jedná se o betonovou mazaninu pravděpodobně na vrstvě podlahového polystyrenu | m2 | 3.63 | 0 |  | 0
37 | HSV | Odstranění stávajícího linolea a vyčičtění podlahy v místnosti 1P307 | m2 | 7.75 | 0 |  | 0
| Převoz suti a likvidace odpadu | [5 empty] | 0
38 | HSV | Vnitrostaveništní doprava suti a vyhouraných hmot pro budovy do 12m ručně | kpl | 1 | 0 |  | 0
39 | HSV | Převoz odpadu včetně uložení na skládku | kpl | 1 | 0 |  | 0
40 | HSV | Vyvezení vytříděných desek rastrového podhledu na skládku, předpoklad 15% (148,1 m2) | kpl | 1 | 0 |  | 0
41 | HSV | Vyvezení minerální izolace podhledu na skládku (987 m2) | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
42 | PSV | D+M sádrokartonové příčky v provedení W111 v celkové tl.125mm s nosnými profily CW100 a vloženou minerální izolací tl. 60mm | m2 | 127.3636 | 0 |  | 0
43 | PSV | D+M sádrokartonové příčky v provedení W112 v celkové tl.150mm s nosnými profily CW100 a vloženou minerální izolací tl.60mm, oboustranně dvojnásobně opláštěna 2x12,5mm deskami White, vzduchová neprůzvučnost 54dB | m2 | 16.4152 | 0 |  | 0
44 | PSV | D+M sádrokartonové příčky v provedení jako instalační W116 v celkové tl.200mm s dvojitými nosnými profily CW50 a vloženou minerální izolací tl.40mm, dvojnásobně opláštěna 2x12,5mm deskami Green. Požadovaná požární odolnost příčky je EI45. V příčce bude provedena výdřeva pro zavěšení horních kuchyňských skříněk | m2 | 14.007 | 0 |  | 0
45 | PSV | D+M sádrokartonová instalační předstěny z profilů CW50 kotvených do zděných příček s opláštěním 1x12,5mm Green. Pro zavěšení horních kuchyňských skříněk v 1P307 bude do předstěny osazena výdřeva | m2 | 10.244 | 0 |  | 0
46 | PSV | Nové opláštění instalací z profilů CW50 nebo 75 s opláštěním 1x12,5mm White | m2 | 37.5794 | 0 |  | 0
47 | PSV | Rozšíření sádrokartonového opláštění nové VZT v místnosti 1P322 | m2 | 5.766 | 0 |  | 0
48 | PSV | Přesun hmot pro konstrukce suché výstavby | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Zámečnické konstrukce | [5 empty] | 0
49 | PSV | Demontáž a zpětná montáž dveří D1 - dvoukřídlové otevíravé dveře 1450/2400, aktivní křídlo pravé, bez požární odolnosti, do otvoru 2350/2450 v nové sádrokartonové příčce. Dveře jsou celoprosklené z Al profilů v systému Reynolds RT72, odstín RAL9003. Přemístění včetně stávajícího kování, stávající lištový samozavírač s aretací při 90° | m2 | 5.7575 | 0 |  | 0
50 | PSV | Demontáž a zpětná montáž dveří D2 - dvoukřídlové otevíravé dveře asymetrické 1300/2200, aktivní křídlo pravé, bez požární odolnosti, do otvoru 1500/2350 v nové sádrokartonové příčce. Dveře jsou celoprosklené z Al profilů v systému Reynolds RT72, odstín RAL9003. Přemístění včetně stávajícího kování, stávající lištový samozavírač s aretací při 90°. | m2 | 3.525 | 0 |  | 0
51 | PSV | D+M zámečnických příček Z1 až Z4. Do profilů budou osazena dvojskla v provedení oboustranný Connex | m2 | 32.929 | 0 |  | 0
52 | PSV | Demontáž dveří 1P326/1P301 včetně zárubně, předání ČNB | ks | 1 | 0 |  | 0
53 | PSV | Kotvení zámečnické příčky Z4 přes pomocné kotvy z ocelových jaklů. Bude možno využít upravené kotevní prvky z demontovaných stávající příček, které jsou z jaklů 60/60/4 (délka jaklů 4x355mm, 2x405mm) | ks | 6 | 0 |  | 0
54 | PSV | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Truhlářské konstrukce | [5 empty] | 0
55 | PSV | Demontáž a zpětná montáž svislých desek parapetů, označení a uskladnění, vrtání děr pro instalaci zásuvek | m2 | 95.7179 | 0 |  | 0
56 | PSV | Demontáž a zpětná montáž svislých částí zákrytů instalací z laminovaných DTD pod stropem v 1P403, 1P403A, 1P403B, 1P404 a 1P404A | m2 | 16.7305 | 0 |  | 0
57 | PSV | Demontáž a zpětná montáž vodorovných částí zákrytů instalací z laminovaných DTD pod stropem v 1P403, 1P403A, 1P403B, 1P404 a 1P404A | m2 | 9.2 | 0 |  | 0
58 | PSV | Demontáž stávajících jednokřídlových dřevěných dveří D7 (850/2200), křídlo včetně obložkové zárubně, osazené v bourané zděné příčce pro zpětné použití | ks | 1 | 0 |  | 0
59 | PSV | Demontáž stávajících jednokřídlových dřevěných dveří D5 (850/2200), křídlo včetně obložkové zárubně, osazené v bourané sádrokartonové příčce pro zpětné použití | ks | 1 | 0 |  | 0
60 | PSV | Demontáž stávajícíh dvoukřídlových dřevěnýchdveří D4 (1450/2200), křídlo včetně obložkové zárubně, osazené v ponechávané zděné příčce pro zpětné použití | ks | 1 | 0 |  | 0
61 | PSV | Demontáž stávajících kuchyňských linek 1P307, 1P308, 1P326, ekologická likvidace | m | 8.45 | 0 |  | 0
62 | PSV | Montáž uskladněných stávajících dřevěných dveří D7 (850/2200), křídlo včetně obložkové zárubně, do sádrokartonové příčky (předpoklad nutné opravy zárubně po vybourání) | ks | 1 | 0 |  | 0
63 | PSV | Provedení úpravy stávajících obkladových desek u nové SDK příčky mezi 1P403B a 1P403D | kpl | 1 | 0 |  | 0
64 | PSV | Provedení revizních dvířek (400x400mm) ve vodorovných deskách podhledu z laminovaných DTD desek | ks | 2 | 0 |  | 0
65 | PSV | Montáž uskladněných stávajících dřevěných dveří D5 (850/2200), křídlo včetně obložkové zárubně, do sádrokartonové příčky (předpoklad nutné opravy zárubně po vybourání) | ks | 1 | 0 |  | 0
66 | PSV | D+M nových dvoukřídlových dveří D3 (1450/2200) vč. obložkové zárubně - sklo bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, klika - klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, bez samozavírače, dřevěný práh, zámek vložkový, bez vložky. | ks | 1 | 0 |  | 0
67 | PSV | Montáž uskladněných stávajícíh dřevěných dvoukřídlových dveří D4 (1450/2200) včetně obložkové zárubně do SDK příčky tl.150mm, přesun vč. magnetů EZS a ACS s napojením do čteček, napojením na klíčovou schránku EPS, přesun včetně kompletního kování a SZ, (předpoklad nutné opravy zárubně po vybourání). | ks | 1 | 0 |  | 0
68 | PSV | D+M nových dveří D8 - dvoukřídlové otevíravé dveře dřevěné 1450/2200, levé, barva ICLA PUR EMAIL PO3.35.ČNB, zárubeň truhlářská nová - tvarová kopie ROITH, sklo bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, klika - klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, dřevěný práh, zámek vložkový, bez vložky. | ks | 1 | 0 |  | 0
69 | PSV | D+M nových dveří D9 - dvoukřídlové otevíravé dveře dřevěné 1450/2200, pravé, barva ICLA PUR EMAIL PO3.35.ČNB, zárubeň truhlářská nová - tvarová kopie ROITH, sklo bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, klika - klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, dřevěný práh, zámek vložkový, bez vložky. | ks | 1 | 0 |  | 0
70 | PSV | D+M nových dveří D6 - nové jednokřídlové otevíravé dveře dřevěné 850/2200, pravé, barva ICLA PUR EMAIL PO3.35.ČNB, zárubeň truhlářská nová - tvarová kopie ROITH, sklo bezpečnostní čiré CONNEX 3.3.2, kování bílý kov, kopie ROITH, dělené rozety, klika - klika, 3 závěsy tvarová replika - atypické TKZ 160, dřevěný práh, zámek vložkový, bez vložky. | ks | 1 | 0 |  | 0
71 | PSV | D+M interiérová stěna z třídílných posuvných dveří v celkovém rozměru 2870/2300mm. Bude použito nábytkové kování pro posuvné skříňové dveře. Vždy musí jít otevřít 2/3 otvoru. Provedení z plných laminovaných desek ve stejném nebo podobném dekoru a odstínu jako jsou stávající vestavěné skříně a zákryty instalací. Posuvné desky vysaditelné, bez uzamykání. | ks | 1 | 0 |  | 0
72 | PSV | D+M čajové kuchyňky 1P307, délky 2400 mm sestávající z dolních a horních skříněk vč. dřezu, sifonu, baterie a vestavěných spotřebičů. | kpl | 1 | 0 |  | 0
73 | PSV | D+M čajové kuchyňky 1P308, délky 3300 mm sestávající z dolních a horních skříněk vč. dřezu, sifonu, baterie a vestavěných spotřebičů. | kpl | 1 | 0 |  | 0
74 | PSV | D+M čajové kuchyňky 1P326, rohová s vnějším rohem délky 2800 + 2350 mm sestávající z dolních a horních skříněk, vč. dřezu, sifonu, baterie a vestavěných spotřebičů. | kpl | 1 | 0 |  | 0
75 | PSV | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
76 | PSV | Demontáž a zpětná montáž desek zdvojené podlahy Mero | m2 | 264.52 | 0 |  | 0
77 | PSV | Nová nosná kovová konstrukce zdvojené podlahy Mero ve stávající místnosti 1P322A, 1P326 a část 1P308 | m2 | 34.08 | 0 |  | 0
78 | PSV | Nové desky zdvojené podlahy do místnosti 1P320, osadit na ponechanou stáv.konstr. | m2 | 22.68 | 0 |  | 0
79 | PSV | Samonivelační anhydritový potěr v 1P326 tl. cca 50mm | m2 | 4.21 | 0 |  | 0
80 | PSV | Dvojnásobný epoxidový nátěr, včetně penetrace, protiskluzný povrch v 1P326 | m2 | 4.21 | 0 |  | 0
81 | PSV | Samonivelační stěrka v nové 1P307 | m2 | 9.75 | 0 |  | 0
82 | PSV | Nové korkové přírodní linoleum v pásech v nové 1P307 | m2 | 9.75 | 0 |  | 0
83 | PSV | Systémový soklík z přírodního lina po obvodu místnosti 1P307 | m | 12.04 | 0 |  | 0
84 | PSV | Lištování objektové dilatace | m | 1.6 | 0 |  | 0
85 | PSV | Přesun hmot pro podlahové konstrukce | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Podhledy | [5 empty] | 0
86 | PSV | Demontáž výplní stávajících rastrových podhledů včetně minerálních izolací ve folii, vytřídění desek, čisté celé nepoškozené desky budou uskladněny pro zpětné použití. | m2 | 987.31 | 0 |  | 0
87 | PSV | Demontáž rastrů podhledu. Drátěné závěsy budou v celém rozsahu ponechány pro zpětnou montáž rastrových podhledů nebo pro zavěšení konstrukcí nových SDK podhledů. Díly konstrukcí rastrů budou uskladněny pro zpětnou montáž. | m2 | 857.35 | 0 |  | 0
88 | PSV | Demontáž desek sádrokartonového podhledu bez poškození nosné konstr.podhledu | m2 | 15.51 | 0 |  | 0
89 | PSV | Montáž rastrového podhledu ve stávající výšce (nosná konstrukce+kazety) | m2 | 335.21 | 0 |  | 0
90 | PSV | Montáž rastrového podhledu ve snížené výšce v místnostech 1P310 a 1P311 (nosná konstrukce+kazety) | m2 | 34.43 | 0 |  | 0
91 | PSV | D+M akustického sádrokartonového podhledu ve stávající výšce podhledu (děrované akustické desky s nakašírovaným textilním rounem z rubové strany – standard Knauf Celaneo, případně s rozptýlenými nepravidelnými kruhovými otvory) | m2 | 486.8 | 0 |  | 0
92 | PSV | D+M akustického sádrokartonového podhledu ve snížené výšce podhledu (děrované akustické desky s nakašírovaným textilním rounem z rubové strany – standard Knauf Celaneo, případně s rozptýlenými nepravidelnými kruhovými otvory) | m2 | 64.85 | 0 |  | 0
93 | PSV | D+M doplnění svislých čel výškových odskoků podhledu | m2 | 1.324 | 0 |  | 0
94 | PSV | D+M sádrokartonového podhledu s použitím plnoplošného sádrokartonu (desky Green s parotěsnou zábranou) | m2 | 4.7602 | 0 |  | 0
95 | PSV | D+M sádrokartonového podhledu s použitím plnoplošného sádrokartonu (desky White bez parotěsné zábrany) | m2 | 14.376 | 0 |  | 0
96 | PSV | D+M revizních dvířek 400/400 do sádrokartonového podhledu | ks | 114 | 0 |  | 0
97 | PSV | D+M revizních dvířek 500/500 do sádrokartonového podhledu | ks | 24 | 0 |  | 0
98 | PSV | D+M revizních dvířek 600/600 do sádrokartonového podhledu | ks | 34 | 0 |  | 0
99 | PSV | Přesun hmot pro podhledy | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Obklady | [5 empty] | 0
100 | PSV | D+M keramických obkladů za kuchyňskými linkami | m2 | 5.13 | 0 |  | 0
101 | PSV | Přesun hmot pro obklady | kpl | 1 | 0 |  | 0
| Úprava povrchů | [5 empty] | 0
102 | PSV | Opravy omítek po osazení nových zásuvek na zděných příčkách – ze zdvojené podlahy do výšky cca 600mm nad podlahu, celkem 4 místa v 1P322 | m2 | 1.44 | 0 |  | 0
103 | PSV | Opravy omítek po osazení nových zásuvek a vypínačů na zděných příčkách v kuchyňce 1P326 | m2 | 2.61 | 0 |  | 0
104 | PSV | Dvojnásobné malby vč. přípravy / vyspravení podkladu, odstín lomená bílá | m2 | 2845.8618 | 0 |  | 0
| Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
105 | PSV | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | kpl | 1 | 0 |  | 0
106 | HSV | Jádrový vrt DN100 stropní deskou mezi 1.patrem 1P321 a 2.patrem 2P327 pro trasu technicko-bezpečnostního systému (TBS) včetně požární ucpávky (EI45) | m | 0.2 | 0 |  | 0
107 | PSV | D+M požární ucpávky (EI45) na prostupech v místě jádrových vrtů | ks | 17 | 0 |  | 0
108 | PSV | Lehké pomocné lešení pro montáž podhledů a technologií nad podhledy | m2 | 1163.06 | 0 |  | 0
109 | PSV | D+M předokenních screenových rolet (celkem cca 86 m2) | ks | 19 | 0 |  | 0
110 | PSV | D vnitřních vertikálních látkových žaluzií, provedení opona, vč.pojezdových lišt. Předpokládaná šíře jednotlivých šál žaluzie 127mm. Konkrétní typ vzor a barevnost látky bude vyvzorkován, barevnost vodících lišt bílá, samozhášivé, snadno čistitelné. | m2 | 311.5 | 0 |  | 0
111 | PSV | M vnitřních vertikálních látkových žaluzií, pouze na 45ks oken | mb | 141.1 | 0 |  | 0
Poznámka :
Popisy jednotlivých položek jsou upřesněny v technické zprávě stavební části PD.

## ZTI
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Zdravotně-technické instalace
Stavba: |  |  | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 03/2020
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Celkem | [6 empty] | 0
| Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0
1 | K |  | Demontáž odpadního protrubí DN 50x1,8, ekologická likvidace | m | 2.1 | 0 |  | 0
2 | K | 721-00001 | D+M potrubí HT odpadní připojovacího DN 50 x 1,8 | m | 6.5 | 0 |  | 0
3 | K | 721-00004 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí | m | 2.1 | 0 |  | 0
4 | K | 721-00004 | Připojení sifonu kuchyňských dřezů (sifon dodávka kuchyní) | ks | 3 | 0 |  | 0
| Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0
5 | K |  | Demontáž vodovodního potrubí včetně izolace, ekologická likvicace | m | 5 | 0 |  | 0
6 | K | 722-00001 | D+M Potrubí z plastů PN 16, DN 20 | m | 28 | 0 |  | 0
7 | K | 722-00002 | D+M Izolace potrubí Tubex 20 x 10 mm | m | 28 | 0 |  | 0
8 | K | 722-00003 | D+M rohových ventilů DN20 | kus | 9 | 0 |  | 0
9 | K | 722-00005 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 28 | 0 |  | 0
10 | K | 722-00005 | Montáž a připojení stojánkové dřezové baterie (baterie dodávka kuchyní) | ks | 3 | 0 |  | 0
11 | K | 722-00006 | Stavební přípomoce | kpl. | 1 | 0 |  | 0

## ÚT
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Ústřední vytápění
Stavba: |  |  | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 03/2020
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. arch. Michal Vondra
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Celkem | [6 empty] | 0
| Potrubí | [6 empty] | 0
1 | K | 733 001 | Vypuštění větve topení, následné napuštění a zkouška těsnosti | kpl. | 1 | 0 |  | 0
2 | K | 733 001 | Zamražení připojovacího potrubí DN 15 | m | 2 | 0 |  | 0
3 | K | 733140811 | Odřezání ocelového potrubí DN 15 | ks | 4 | 0 |  | 0
4 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 vč. ekologické likvidace | m | 10 | 0 |  | 0
| Armatury | [6 empty] | 0
5 | K | 734292727 | D+M vypouštěcích kohoutů DN 15 na konce odřezného potrubí | ks | 4 | 0 |  | 0
| Otopná tělesa | [6 empty] | 0
6 | K | 735 001 | Demontáž otopného článkového tělesa vč. ekologocké likvidace | m2 | 2 | 0 |  | 0
7 | K | 735 003 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 |  | 0

## VZT
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Vzduchotechnika
Stavba: |  | Stavební úpravy ČNB Praha-Velký DEALING
Místo: |  | Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 |  |  |  |  | Datum: |  | 3/2020
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Vlasák
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
|  | 1) Úprava vzt jednotky zař.38 | 1) Úprava vzt jednotky zař.38 | 1) Úprava vzt jednotky zař.38 | 1) Úprava vzt jednotky zař.38 | [6 empty] | základní | 0.454 | #REF! | 0 | #REF! | 0.00821 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
1 |  | Osazení frekvenčního měniče u stávajícího ventilátoru Vp=6190 m3/h,pext=800 Pa, Instalace výkonnějšího chl. registru Qchl=70 kW (bude větší komora) záměnou za původní, Osazení komory elektrického ohřívače před přívodní ventilátor jednotky Qt=16 kW (Pro instalaci bude nutné vzt jednotku částečně rozebrat) | Výměna stávajícího přívodního ventilátoru včetně motoru za nový Vp=6190 m3/h,pext=800 Pa, Instalace výkonnějšího chl. registru Qchl=70 kW (bude větší komora) záměnou za původní, Osazení komory elektrického ohřívače před přívodní ventilátor jednotky Qt=16 kW (Pro instalaci bude nutné vzt jednotku částečně rozebrat) | Výměna stávajícího přívodního ventilátoru včetně motoru za nový Vp=6190 m3/h,pext=800 Pa, Instalace výkonnějšího chl. registru Qchl=70 kW (bude větší komora) záměnou za původní, Osazení komory elektrického ohřívače před přívodní ventilátor jednotky Qt=16 kW (Pro instalaci bude nutné vzt jednotku částečně rozebrat) | Výměna stávajícího přívodního ventilátoru včetně motoru za nový Vp=6190 m3/h,pext=800 Pa, Instalace výkonnějšího chl. registru Qchl=70 kW (bude větší komora) záměnou za původní, Osazení komory elektrického ohřívače před přívodní ventilátor jednotky Qt=16 kW (Pro instalaci bude nutné vzt jednotku částečně rozebrat) | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0.454 | #REF! | 0 | #REF! | 0.00821 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
2 |  | Osazení frekvenčního měniče u stávajícího ventilátoru Vo=5260 m3/h, pext=281 Pa | Výměna stávajícího odvodního ventilátoru včetně motoru za nový , Vo=5260 m3/h, pext=281 Pa | Výměna stávajícího odvodního ventilátoru včetně motoru za nový , Vo=5260 m3/h, pext=281 Pa | Výměna stávajícího odvodního ventilátoru včetně motoru za nový , Vo=5260 m3/h, pext=281 Pa | kpl | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0.454 | #REF! | 0 | #REF! | 0.00821 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
3 |  | Možná úprava vzt rozvodů ve strojovně 339 v 5.p (Demontáže/montáže, výroba nového potrubí, oprava tepelné izolace) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 1.044 | #REF! | 0 | #REF! | 0.0191 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
|  | 2) Regulátory proměnného průtoku na hlavních větvích P/O | Regulátory proměnného průtoku na hlavních větvích P/O | Regulátory proměnného průtoku na hlavních větvích P/O | Regulátory proměnného průtoku na hlavních větvích P/O | [6 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
4 |  | Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-1000 Pa, Vp=2130 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 (standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže |  |  |  | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
5 |  | Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-1000 Pa, Vp=2210 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 (standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže |  |  |  | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
6 |  | Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-1000 Pa, Vp=1750 m3/h, 400x200, včetně tlumiče 400x200-1000 (standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže |  |  |  | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
7 |  | Regulátor variabilního průtoku , elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-1000 Pa, Vo=1870 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 (standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže |  |  |  | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
8 |  | Regulátor variabilního průtoku , elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-1000 Pa, Vo=1950 m3/h, 500x200, včetně tlumiče 500x200-1000 (standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže |  |  |  | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
9 |  | Regulátor variabilního průtoku, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka, materiál skříň z pozink. Oceli, lamely a senzory tlaku z hliníku, ozubená kola plast ABS, rozsah dif. tlaku 20-1000 Pa, Vo=1750 m3/h, 400x200, včetně tlumiče 400x200-1000 (standard viz. tech. List, příloha č.6), včetně Montáže |  |  |  | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
10 |  | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace |  |  |  | m2 | 46 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
11 |  | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | m2 | 9 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 16
12 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže |  |  |  | m2 | 12 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0.525 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
13 |  | Demontáž anemostatů, včetně ohebného potrubí, zaslepení odboček | Demontáž anemostatů, včetně ohebného potrubí, zaslepení odboček | Demontáž anemostatů, včetně ohebného potrubí, zaslepení odboček | Demontáž anemostatů, včetně ohebného potrubí, zaslepení odboček | ks | 42 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
14 |  | Demontáže vyustek, zaslepení |  |  |  | ks | 34 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
|  | 3) Regulátory konstantního průtoku na vedlejších větvích P/O | [9 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
15 |  | Regulátor konstantního průtoku 300x150, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa, Vp=695 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x150, Vp=695 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x150, Vp=695 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x150, Vp=695 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0.525 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
16 |  | Regulátor konstantního průtoku R160, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa, Vp=695 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vp=695 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vp=695 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vp=695 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
17 |  | Kruhový tlumič hluku pr. 160, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 160, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 160, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 160, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0.525 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
18 |  | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | m2 | 6 | 0 | 270925.55 | 0 |  | základní | 0.525 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16
19 |  | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
20 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | m2 | 1,5 | 0 | 270925.55 | 0
21 |  | Regulátor konstantního průtoku 300x150, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa, Vp=Vo=750 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, ( standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x150, Vp=Vo=750 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, ( standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x150, Vp=Vo=750 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, ( standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x150, Vp=Vo=750 m3/h, včetně tlumiče 300x150-1000, ( standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
22 |  | Regulátor konstantního průtoku R125 pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa,Vp=290 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vp=290 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vp=290 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vp=290 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
23 |  | Kruhový tlumič hluku pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
24 |  | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | Demontáž vzt potrubí, včetně odstranění a likvidace tep. izolace | m2 | 6 | 0 | 270925.55 | 0
25 |  | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | Oc hranaté potrubí nové (dopojení), včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
26 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | m2 | 1,5 | 0 | 270925.55 | 0
1P301B/611
27 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
28 |  | Regulátor konstantního průtoku R100 pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
29 |  | Kruhový tlumič hluku pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
30 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 2 | 0 | 270925.55 | 0
31 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
32 |  | Stěnová mřížka 1000x75, rovnoběžné pevné lamely rozteč 12,5 mm, materiál Al, barva RALL 9010, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
33 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P301A 611/612
34 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 12 | 0 | 270925.55 | 0
35 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 12 | 0 | 270925.55 | 0
36 |  | Stěnová mřížka 1000x75, rovnoběžné pevné lamely rozteč 12,5 mm, materiál Al, barva RALL 9010, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=50 m3/h, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
37 |  | Regulátor konstantního průtoku R160, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa, Vo=280 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vo=280 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vo=280 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vo=280 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
38 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 160, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 160, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 160, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 160, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
39 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
40 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 12 | 0 | 270925.55 | 0
41 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 24 | 0 | 270925.55 | 0
42 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 13 | 0 | 270925.55 | 0
43 |  | Mřížka 1000x100, pevné lamely, materiál Al, včetně Montáže | Mřížka 1000x100, včetně Montáže | Mřížka 1000x100, včetně Montáže | Mřížka 1000x100, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
44 |  | Mřížka 600x600, pevné lamely, materiál Al, včetně Montáže | Mřížka 600x600, včetně Montáže | Mřížka 600x600, včetně Montáže | Mřížka 600x600, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
45 |  | Oc hranaté potrubí , včetně Montáže | Oc hranaté potrubí , včetně Montáže | Oc hranaté potrubí , včetně Montáže | Oc hranaté potrubí , včetně Montáže | m2 | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P301A/612( II.)
46 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
47 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
48 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
49 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
50 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 4 | 0 | 270925.55 | 0
51 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 8 | 0 | 270925.55 | 0
52 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P301A/613 (III.)
54 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 7 | 0 | 270925.55 | 0
55 |  | Stropní indukční vyúsť 1200x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1200x300, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1200x300, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1200x300, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | ks | 7 | 0 | 270925.55 | 0
56 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 7 | 0 | 270925.55 | 0
57 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 7 | 0 | 270925.55 | 0
58 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 14 | 0 | 270925.55 | 0
59 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 35 | 0 | 270925.55 | 0
60 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bez přírub, třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | m2 | 8 | 0 | 270925.55 | 0
61 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 30 | 0 | 270925.55 | 0
62 |  | Stěnová mřížka 2000x75, rovnoběžné pevné lamely rozteč 12,5 mm, materiál Al, barva RALL 9010, Vo=315 m3/h , včetně Montáže | Odvodní anemostat 500x24, Vo=315 m3/h , včetně Montáže | Odvodní anemostat 500x24, Vo=315 m3/h , včetně Montáže | Odvodní anemostat 500x24, Vo=315 m3/h , včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
63 |  | Regulátor konstantního průtoku R200, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=315 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R200, Vp=315 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R200, Vp=315 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R200, Vp=315 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
64 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
65 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
66 |  | Úprava - přeložení přívodního potrubí, včetně Montáže | Úprava - přeložení přívodního potrubí, včetně Montáže | Úprava - přeložení přívodního potrubí, včetně Montáže | Úprava - přeložení přívodního potrubí, včetně Montáže | m2 | 16 | 0 | 270925.55 | 0
67 |  | Odstranění tepelné izolace, likvidace | Odstranění tepelné izolace, likvidace | Odstranění tepelné izolace, likvidace | Odstranění tepelné izolace, likvidace | m2 | 20 | 0 | 270925.55 | 0
68 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | m2 | 20 | 0 | 270925.55 | 0
1P301C
69 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL dle požadavků architekta, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 14 | 0 | 270925.55 | 0
70 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 14 | 0 | 270925.55 | 0
71 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 14 | 0 | 270925.55 | 0
72 |  | Spiro potrubí do pr. 200, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 200, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 200, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 200, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 42 | 0 | 270925.55 | 0
74 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bez přírub, třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | m2 | 8 | 0 | 270925.55 | 0
75 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 30 | 0 | 270925.55 | 0
76 |  | Odvodní anemostat, 500x24, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=350 m3/h , včetně Montáže | Odvodní anemostat, 500x24, Vo=350 m3/h , včetně Montáže | Odvodní anemostat, 500x24, Vo=350 m3/h , včetně Montáže | Odvodní anemostat, 500x24, Vo=350 m3/h , včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
77 |  | Regulátor konstantního průtoku R200, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=350 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R200, Vp=350 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R200, Vp=350 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R200, Vp=350 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
78 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 200, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
79 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 200, včetně Montáže | m | 2 | 0 | 270925.55 | 0
1P322/624
80 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010,Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 7 | 0 | 270925.55 | 0
81 |  | Stropní indukční vyúsť 1500x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=551 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1500x300, Qchl=551 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1500x300, Qchl=551 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1500x300, Qchl=551 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 4 | 0 | 270925.55 | 0
82 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 11 | 0 | 270925.55 | 0
83 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 11 | 0 | 270925.55 | 0
84 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 22 | 0 | 270925.55 | 0
85 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bez přírub, třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bez přírub, včetně Montáže | m2 | 13 | 0 | 270925.55 | 0
86 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 25 | 0 | 270925.55 | 0
88 |  | Odvodní mřížka 300x300, pevné lamely, materiál Al, Vo=550 m3/h , včetně Montáže | Odvodní mřížka 300x300, Vo=550 m3/h , včetně Montáže | Odvodní mřížka 300x300, Vo=550 m3/h , včetně Montáže | Odvodní mřížka 300x300, Vo=550 m3/h , včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
89 |  | Regulátor konstantního průtoku 300x100, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa, Vo=550 m3/h, včetně tlumiče 300x100-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x100, Vo=550 m3/h, včetně tlumiče 300x100-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x100, Vo=550 m3/h, včetně tlumiče 300x100-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku 300x100, Vo=550 m3/h, včetně tlumiče 300x100-1000, (standard viz. tech. List, příloha č.7), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
1P308
90 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
91 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
92 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
93 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
94 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí , třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí , včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí , včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí , včetně Montáže | m2 | 3 | 0 | 270925.55 | 0
95 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 6 | 0 | 270925.55 | 0
96 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=100 m3/h, úprava mřížky, Montáž | Odvodní anemostat 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
97 |  | Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
98 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
99 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 125, včetně Montáže | Ohebné zvukově izolované potrubí pr. 160, včetně Montáže | Ohebné zvukově izolované potrubí pr. 160, včetně Montáže | Ohebné zvukově izolované potrubí pr. 160, včetně Montáže | m | 2 | 0 | 270925.55 | 0
100 |  | Demontáž odvodního vzt potrubí | Demontáž odvodního vzt potrubí | Demontáž odvodního vzt potrubí | Demontáž odvodního vzt potrubí | m2 | 12 | 0 | 270925.55 | 0
1P309
101 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
102 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
103 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
104 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
105 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí, třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí, včetně Montáže | m2 | 3 | 0 | 270925.55 | 0
106 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 8 | 0 | 270925.55 | 0
107 |  | Přívodní anemostat 400x16, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí s regulací průtoku, barva RALL 9010, Vp=220 m3/h, včetně Montáže | Přívodní anemostat 400x400, Vp=220 m3/h, včetně Montáže | Přívodní anemostat 400x400, Vp=220 m3/h, včetně Montáže | Přívodní anemostat 400x400, Vp=220 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
108 |  | Regulátor proměnného průtoku RVP100, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál skříň z pozink. Oceli, Vp=220 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP100, Vp=220 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP100, Vp=220 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP100, Vp=220 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
109 |  | Regulátor proměnného průtoku RVP125, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál skříň z pozink. Oceli, Vo=320 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP125, Vo=320 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP125, Vo=320 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP125, Vo=320 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
111 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
112 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=320 m3/h, včetně Montáže | Odvodní vyustka 400x200, Vo=320 m3/h, včetně Montáže | Odvodní vyustka 400x200, Vo=320 m3/h, včetně Montáže | Odvodní vyustka 400x200, Vo=320 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
1P310/611
113 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
114 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
115 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
116 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
117 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
118 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=45 m3/h, úprava mřížky, Montáž | Odvodní vyustka 400x200, Vo=320 m3/h, včetně Montáže | Odvodní vyustka 400x200, Vo=320 m3/h, včetně Montáže | Odvodní vyustka 400x200, Vo=320 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
119 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P311/611
120 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
121 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
122 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
124 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE,materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
125 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
126 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=100 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
127 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 125, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
128 |  | Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
129 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
1P809A/613
130 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
131 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
132 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
133 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
134 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
135 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=45 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
136 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P318/624
137 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
138 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
139 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
140 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
141 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
142 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=45 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
143 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P319/621
144 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
145 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
147 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
148 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
149 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
150 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
151 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=90 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
152 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P319A/621
153 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
154 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
155 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
156 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
157 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
158 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=45 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
159 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P319B/621
160 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
161 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
162 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vo=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
163 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
164 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
165 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mmkoeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
166 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=90 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
167 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
1P320/621
168 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
169 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
170 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
171 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE,materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
172 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
173 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=120 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
174 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 125, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
175 |  | Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=100 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
176 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
1P403B/622
177 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
178 |  | Stropní indukční vyúsť 1200x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1200x300, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1200x300, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 1200x300, Qchl=445 W, Vp=40 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.5), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
179 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
180 |  | Regulátor konstantního průtoku R100,pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=40 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
181 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
182 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
183 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 8 | 0 | 270925.55 | 0
184 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 8 | 0 | 270925.55 | 0
185 |  | Odvodní větrací mřížka do minerálního podhledu 600x600, oka 20x20 mm, tl.=10 mm, bílá barva, Vo=90 m3/h, úprava mřížky na rozměr cca 600x290, Montáž | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=100 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
186 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bezpřírubové, třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bezpřírubové, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bezpřírubové, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bezpřírubové, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
187 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
1P403A/622
188 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
189 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
190 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
191 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
192 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 10 | 0 | 270925.55 | 0
193 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 5 | 0 | 270925.55 | 0
194 |  | Odvodní anemostat, 300x8, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
195 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 1 | 0 | 270925.55 | 0
1P403/622
196 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 7 | 0 | 270925.55 | 0
197 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
198 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
199 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 30 | 0 | 270925.55 | 0
200 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 14 | 0 | 270925.55 | 0
201 |  | Stěnový ventil tlumicí 1000x130, včetně Montáže | Stěnový ventil tlumicí 1000x130, včetně Montáže | Stěnový ventil tlumicí 1000x130, včetně Montáže | Stěnový ventil tlumicí 1000x130, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
1P323/621
202 |  | Stropní indukční vyúsť 2100x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2100x300, Qchl=643 W, Vp=45 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C( standard viz. tech. List, příloha č.3), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
203 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=45 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
204 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=90 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
205 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
206 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 3 | 0 | 270925.55 | 0
207 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 6 | 0 | 270925.55 | 0
208 |  | Odvodní anemostat, 300x8, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=90 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
209 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí bezpřírubové, třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bezpřírubové, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bezpřírubové, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí bezpřírubové, včetně Montáže | m2 | 3 | 0 | 270925.55 | 0
210 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 2 | 0 | 270925.55 | 0
1P404A/622
211 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
212 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
213 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
214 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 15 | 0 | 270925.55 | 0
216 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 7 | 0 | 270925.55 | 0
218 |  | Odvodní anemostat, 300x8, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
219 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 1 | 0 | 270925.55 | 0
220 |  | Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
221 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
1P404/622
222 |  | Stropní indukční vyúsť 2400x300, trysky lisované z plechu, horizontální připojení, materiál pozinkovaný oc. Plech, výměník tepla z Cu trubky+hliníkové lamely, viditelné ploch v barvě RALL 9010, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | Stropní indukční vyúsť 2400x300, Qchl=713 W, Vp=50 m3/h, t vz=17 °C, t vody,=17 °C (standard viz. tech. List, příloha č.2), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
223 |  | Regulátor konstantního průtoku R100, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R100, Vp=50 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
224 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 3 | 0 | 270925.55 | 0
225 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 15 | 0 | 270925.55 | 0
226 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 10 mm, včetně Montáže | m2 | 7 | 0 | 270925.55 | 0
227 |  | Odvodní anemostat, 300x8, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=135 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
228 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 160, včetně Montáže | m | 1 | 0 | 270925.55 | 0
229 |  | Regulátor konstantního průtoku R125, pro malé rychlosti vzduchu, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 30-500 Pa, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R125, Vo=135 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
230 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
|  | Úprava vzt potrubí pro m.č.405, 405A | Úprava vzt potrubí pro m.č.405, 405A | Úprava vzt potrubí pro m.č.405, 405A | Úprava vzt potrubí pro m.č.405, 405A
231 |  | Regulátor proměnného průtoku RVP100, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál skříň z pozink. Oceli, Vp=150 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP100, Vp=150 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP100, Vp=150 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP100, Vp=150 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | ks | 4 | 0 | 270925.55 | 0
232 |  | Regulátor proměnného průtoku RVP125, elektronická regulace, řízení 0-10 V, vzduchotěsná klapka s uzavírací funkcí, materiál skříň z pozink. Oceli, Vp=300 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP125, Vp=300 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP125, Vp=300 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | Regulátor proměnného průtoku RVP125, Vp=300 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.9), včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
233 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 125, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
234 |  | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, materiál oc. pozinkovaný plech, s vnitřním pouzdrem z perforovaného plechu, vložkované plátnem, vyplněné skelnou vatou tl. 50 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | Kruhový tlumič hluku, pr. 100, L=900 mm, včetně Montáže | ks | 4 | 0 | 270925.55 | 0
235 |  | Odvodní anemostat, 300x8, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=150 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=150 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=150 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 300x300, Vo=150 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
236 |  | Odvodní anemostat, 500x24, materiál pozinkovaný plech, lamely plastové ručně natáčecí, barva RALL 9010, Vo=300 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 500x500, Vo=300 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 500x500, Vo=300 m3/h, včetně Montáže | Odvodní anemostat, 500x500, Vo=300 m3/h, včetně Montáže | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
237 |  | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, provedení SAVE, materiál galvanicky pozink. Plech, třída těsnosti C, dvojité těsnění, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | Spiro potrubí do pr. 160, včetně tvarovek, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
238 |  | Ohebné potrubí, zvukově izolované dvouvrstvé, vyztužené spirálovitě vinutým drátem pr. 100-160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 100-160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 100-160, včetně Montáže | Ohebné potrubí, zvukově izolované pr. 100-160, včetně Montáže | m | 4 | 0 | 270925.55 | 0
239 |  | Oprava izolace, Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Oprava izolace, Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Oprava izolace, Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Oprava izolace, Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
1P403C
240 |  | Regulátor konstantního průtoku R160, mechanický samočinný pro přívod i odvod, materiál skříně pozink. Ocel, listová pružina z nerez oceli, regulační měch z polyuretanu, rozsah dif. tlaku 50-1000 Pa , Vo=200 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.10), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vo=200 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vo=200 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | Regulátor konstantního průtoku R160, Vo=200 m3/h, ( standard viz. tech. List, příloha č.8), včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
241 |  | Demontáž odvodního potrubí | Demontáž odvodního potrubí | Demontáž odvodního potrubí | Demontáž odvodního potrubí | m2 | 2 | 0 | 270925.55 | 0
242 |  | Oc. Pozinkované Hranaté potrubí , třída těsnosti C, včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí , včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí , včetně Montáže | Oc. Hranaté potrubí , včetně Montáže | m2 | 10 | 0 | 270925.55 | 0
243 |  | Mřížka 400x100, Materiál Al, Vp=Vo=200 m3/h, včetně Montáže | Přívodní vyustka 400x100, Vp=200 m3/h, včetně Montáže | Přívodní vyustka 400x100, Vp=200 m3/h, včetně Montáže | Přívodní vyustka 400x100, Vp=200 m3/h, včetně Montáže | ks | 2 | 0 | 270925.55 | 0
244 |  | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, koeficient tepelné vodivisti ƛ≤ 0,036 W/(m.K), součinitel difuzního odporu vodních par µ≥ 5000,včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | Kaučuková tepelná izolace samolepicí s Al fólií, tl. 12 mm, včetně Montáže | m2 | 12 | 0 | 270925.55 | 0
|  | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Ostatní
245 |  | Protokol o měření vzt | Protokol o měření vzt | Protokol o měření vzt | Protokol o měření vzt | kpl | 1 | 0 | 270925.55 | 0
246 |  | Komplexní zaregulování vzt | Komplexní zaregulování vzt | Komplexní zaregulování vzt | Komplexní zaregulování vzt | kpl | 1 | 0 | 270925.55 | 0
247 |  | Drobné stavební přípomoce | Drobné stavební přípomoce | Drobné stavební přípomoce | Drobné stavební přípomoce | hod | 25 | 0 | 270925.55 | 0
248 |  | Montážní, závěsný a těsnící materiál | Montážní, závěsný a těsnící materiál | Montážní, závěsný a těsnící materiál | Montážní, závěsný a těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 270925.55 | 0
249 |  | Požární dozor po ukončení požárně nebezpečných prací | Požární dozor po ukončení požárně nebezpečných prací | Požární dozor po ukončení požárně nebezpečných prací | Požární dozor po ukončení požárně nebezpečných prací | hod | 192 | 0 | 270925.55 | 0
250 |  | Průběžný úklid za profesi VZT po celou dobu trvání stavby | Průběžný úklid | Průběžný úklid | Průběžný úklid | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
251 |  | Finální úklid | Finální úklid | Finální úklid | Finální úklid | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0
252 |  | Ekologická likvidace všech odpadů | Ekologická likvidace všech odpadů | Ekologická likvidace všech odpadů | Ekologická likvidace všech odpadů | ks | 1 | 0 | 270925.55 | 0

## CHLAZENÍ
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Chlazení
Stavba: |  | Stavební úpravy Dealingu v 1.patře hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 3/2020
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Bc. Tomáš Hauser
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Chlazení | [5 empty] | 0
1 |  | 1. Demontáže
1 |  | Demontáž třícestn. regulačních armatur u stávajících FCU DN 15-DN25 | ks | 37 | 0 |  | 0
2 |  | Demontáž dvoucestn. regulačních armatury DN20 (KK20) | ks | 2 | 0 |  | 0
3 |  | Demontáž dvoucestn. regulačních armatury DN50 (KK50) | ks | 2 | 0 |  | 0
4 |  | Demontáž vyvažovacích a uzavíracích armatur u stávajících FCU DN15-DN25 regulačních radiátorových ventilů DN 15, přímý | ks | 74 | 0 |  | 0
5 |  | Demontáž stávajících kazetových FCU vč. odvozu a ekolog. likvidace | ks | 37 | 0 |  | 0
6 |  | Demontáž stávajících jednotky přesné klimatizace VZA 1606 1P403B vč. demontáže uzavíracích armatur, zaslepení přípojek, odvozu a ekolog. likvidace | ks | 1 | 0 |  | 0
7 |  | Demontáž potrubního dopojení DN65 stávajícího VZT výměníku chlazení VZT jednotky 38 v 1P339 v nezbytném rozsahu pro vyjmutí VZT výměníku vč. likvidace kaučukové tepelné izolace, oplechování | m | 6 | 0 |  | 0
8 |  | Demontáž ocelového potrubí DN20-DN32 + kaučukové teplené izolace tl. 19mm, vč. odvozu a ekolog. likvidace | m | 320 | 0 |  | 0
9 |  | Demontáž a zaslepení odvodů kondenzátu (na stoupacích trasách) od stávajících FCU vč. odvozu a ekol. likvidace | ks | 37 | 0 |  | 0
10 |  | Lešení pro demontáže | kpl | 1 | 0 |  | 0
11 |  | 2. Čerpadla pro směšovací sestavy
12 |  | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo q=5.2m3/h, H=7.5m, s možností nastavení konst./prop. tlaku, účinnost čerp.+motoru > 40%, 1x230V, Pel.=180W, vč. komunik. rozhraní BACnet (přídavná karta-modul), externí vstup ZAP/VYP, spínací/rozpínací kontaky CHOD, PORUCHA, nastavení požad.hodnot na displeji čerpadla. L=180mm, G2", vč. 2x šroubení, těsnění a montáže | ks | 5 | 0 |  | 0
13 |  | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo q=4m3/h, H=8m, s možností nastavení konst./prop. tlaku, účinnost čerp.+motoru > 40%, 1x230V, Pel.=150W, vč. komunik. rozhraní BACnet (přídavná karta-modul), externí vstup ZAP/VYP, spínací/rozpínací kontaky CHOD, PORUCHA, nastavení požad.hodnot na displeji čerpadla. L=180mm, G6/4", vč. 2x šroubení, těsnění a montáže | ks | 3 | 0 |  | 0
14 |  | Orientační štítky | ks | 8 | 0 |  | 0
15 |  | 3. Armatury pro směšovací sestavy
16 |  | Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro tlakově nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami DN 20 (armatura dodávkou MaR) | ks | 6 | 0 |  | 0
17 |  | Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro tlakově nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami DN 25(armatura dodávkou MaR) | ks | 2 | 0 |  | 0
18 |  | Kulový kohout s páčkou - DN 50 vč. mont. | ks | 6 | 0 |  | 0
19 |  | Kulový kohout s páčkou - DN 40 vč. mont. | ks | 8 | 0 |  | 0
20 |  | Kulový kohout s páčkou - DN 32 vč. mont. | ks | 5 | 0 |  | 0
21 |  | Kulový kohout s páčkou - DN 25 vč. mont. | ks | 4 | 0 |  | 0
22 |  | Kulový kohout s páčkou - DN 20 vč. mont. | ks | 1 | 0 |  | 0
23 |  | Kulový kohout s filtrem a páčkou - DN 32 vč. mont. | ks | 3 | 0 |  | 0
24 |  | Kulový kohout s filtrem a páčkou - DN 25 vč. mont. | ks | 4 | 0 |  | 0
25 |  | Kulový kohout s filtrem a páčkou - DN 20 vč. mont. | ks | 1 | 0 |  | 0
26 |  | Zpětná klapka mosazná těžká - DN 50 vč. mont. | ks | 3 | 0 |  | 0
27 |  | Zpětná klapka mosazná těžká - DN 40 vč. mont. | ks | 4 | 0 |  | 0
28 |  | Zpětná klapka mosazná těžká - DN 32 vč. mont. | ks | 1 | 0 |  | 0
29 |  | Vypouštěcí kulový kohout - DN 15 vč. mont. | ks | 32 | 0 |  | 0
30 |  | Odvětrávací souprava - vysazení odbočky + AOV 3/8", PN 10 vč. mont. | ks | 32 | 0 |  | 0
31 |  | Orientační štítky - směr proudění | ks | 40 | 0 |  | 0
32 |  | 4. Armatury připojení pro indukční trámy
33 |  | Kulový kohout s páčkou - DN 15 FF vč. montáže | ks | 184 | 0 |  | 0
34 |  | D - Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. připojovacího protišroubení, DN 15, Qmax=450 l/h, připojení - závit | ks | 92 | 0 |  | 0
34 |  | Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro tlakově nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami DN 15 (armatura dodávkou MaR) | ks | 92 | 0 |  | 0
35 |  | Vlnitá trubka z nerez oceli s 2x převlečnou maticí, průměr DN 15 matice G3/4" Lmax=0.7m vč. montáže | ks | 184 | 0 |  | 0
36 |  | Vsuvka 3/4" / 1/2" vč. montáže | ks | 92 | 0 |  | 0
37 |  | Vsuvka red. G3/4" / G1/2" pro ploché těsnění vč. montáže | ks | 184 | 0 |  | 0
38 |  | Redukce G3/4" / R1/2" vč. montáže | ks | 184 | 0 |  | 0
39 |  | Koleno mosaz MF 1/2" vč. montáže | ks | 184 | 0 |  | 0
40 |  | Orientační štítky - směr proudění | ks | 184 | 0 |  | 0
41 |  | 5. Armatury připojení pro stávající VZT 38 v místnosti 5P339
42 |  | Kulový kohout s páčkou - DN 65 FF vč. montáže | ks | 1 | 0 |  | 0
43 |  | Montáž vč. dodávky šroubení a přechodů pro tlakově nezávislý regulační ventil s měřícími vsuvkami DN 50 (armatura dodávkou MaR) | ks | 1 | 0 |  | 0
44 |  | 6. Armatury - úprava sekčních uzávěrů rozvodů chladu
45 |  | Kulový kohout KK40 se servopohonem - montáž původní armatury vč. servopohonu v nové pozici | ks | 2 | 0 |  | 0
46 |  | Kulový kohout KK50 ON/OFF- dodávka a montáž nové armatury vč. servopohonu v nové pozici | ks | 2 | 0 |  | 0
47 |  | Orientační štítky - označení armatur | ks | 4 | 0 |  | 0
48 |  | 7. Potrubí
49 |  | Potrubí měděné spojované lisováním
50 |  | Potrubí CU 18x1 vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 356 | 0 |  | 0
51 |  | Potrubí CU 22x1 vč. tvarovek, izolačních pouzder a závěsného systému a montáže | m | 70 | 0 |  | 0
52 |  | Potrubí CU 28x1.5 vč. tvarovek, izolačních pouzder a závěsného systému a montáže | m | 61 | 0 |  | 0
53 |  | Potrubí CU 35x1.5 vč. tvarovek, izolačních pouzder a závěsného systému a montáže | m | 128 | 0 |  | 0
54 |  | Potrubí CU 42x1.5 vč. tvarovek, izolačních pouzder a závěsného systému a montáže | m | 115 | 0 |  | 0
55 |  | Potrubí CU 54x2 vč. tvarovek, izolačních pouzder a závěsného systému a montáže | m | 64 | 0 |  | 0
56 |  | Potrubí ocelové spojované svařováním
57 |  | Potrubí ocelové DN15 vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 6 | 0 |  | 0
58 |  | Potrubí ocelové DN20vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 10 | 0 |  | 0
59 |  | Potrubí ocelové DN25 vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 18 | 0 |  | 0
60 |  | Potrubí ocelové DN32 vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 26 | 0 |  | 0
61 |  | Potrubí ocelové DN40 vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 22 | 0 |  | 0
62 |  | Potrubí ocelové DN50vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 30 | 0 |  | 0
63 |  | Potrubí ocelové DN65vč. tvarovek, izolačních pouzder, závěsného systému a montáže | m | 8 | 0 |  | 0
64 |  | 8. Tepelné izolace
65 |  | Kaučuková izolace - chlazení
66 |  | tl. 13 mm - potrubí 18x1 vč. montáže | m | 356 | 0 |  | 0
67 |  | tl. 13 mm - potrubí 22x1 vč. montáže | m | 200 | 0 |  | 0
68 |  | tl. 13 mm - potrubí 28x1.5 vč. montáže | m | 61 | 0 |  | 0
69 |  | tl. 19 mm - potrubí 35x1.5 vč. montáže | m | 128 | 0 |  | 0
70 |  | tl. 19mm - potrubí 42x1.5 vč. montáže | m | 115 | 0 |  | 0
71 |  | tl. 19mm - potrubí 54x2 vč. montáže | m | 64 | 0 |  | 0
72 |  | tl. 13 mm - potrubí ocel. DN15 vč. montáže | m | 6 | 0 |  | 0
73 |  | tl. 13 mm - potrubí ocel. DN20 vč. montáže | m | 10 | 0 |  | 0
74 |  | tl. 13 mm - potrubí ocel. DN25 vč. montáže | m | 18 | 0 |  | 0
75 |  | tl. 19 mm - potrubí ocel. DN32 vč. montáže | m | 26 | 0 |  | 0
76 |  | tl. 19mm - potrubí ocel. DN40 vč. montáže | m | 22 | 0 |  | 0
77 |  | tl. 19mm - potrubí ocel. DN50 vč. montáže | m | 30 | 0 |  | 0
78 |  | tl. 19mm - potrubí ocel. DN65 + oplechování AL plechem 0.6mm vč. montáže ( dopojení VZT jednotka 38) | m | 8 | 0 |  | 0
79 |  | Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná - pro armatury chladu a čerpadla, tl.19 mm, a pro opravy stávajícího páteřního rozvodu vč. montáže | m2 | 24 | 0 |  | 0
80 |  | Oplechování tepelně izolovaných armatur DN50-DN65 AL plechem tl. 0.6mm vč. rozebíratelných spon (snímaček) (dopojení VZT jednotka 38), vč. montáže | ks | 4 | 0 |  | 0
81 |  | Orientační štítky - směr proudění | ks | 230 | 0 |  | 0
82 |  | 9. Nátěry
83 |  | Nátěry dopňkových konstrukcí základní jednojnásobné s 2x emailováním | m2 | 5 | 0 |  | 0
84 |  | Nátěry potrubí ocelových DN15-DN50 základní jednojnásobné s 2x emailováním | m | 120 | 0 |  | 0
85 |  | 10. Ostatní
86 |  | Odstavení a vypuštění stávajícího chladícího systému od hlavních stoupačkových uzávěrů po koncově spotřebiče v nezbytném rozsahu. ČERVENÁ ZONA | ks | 1 | 0 |  | 0
87 |  | Odstavení a vypuštění stávajícího chladícího systému od hlavních stoupačkových uzávěrů po koncově spotřebiče v nezbytném rozsahu. ZELENÁ ZONA | ks | 1 | 0 |  | 0
88 |  | Dílčí tlaková zkouška chladícího systému od uzávěrů míchacích sestav (MS) ke koncovým spotřebičům dle ČSN 06 0310 | ks | 2 | 0 |  | 0
89 |  | Dílčí tlaková zkouška chladícího systému ČERVENÁ ZONA od hlavních stoupačkových uzávěrů směrem k uzávěrům míchacích sestav (MS) dle ČSN 06 0310 | ks | 1 | 0 |  | 0
90 |  | Dílčí tlaková zkouška chladícího systému ZELENÁ ZONA od hlavních stoupačkových uzávěrů směrem k uzávěrům míchacích sestav (MS) dle ČSN 06 0310 | ks | 1 | 0 |  | 0
91 |  | Proplach dotčené části potrubí - ČERVENÁ ZONA | ks | 1 | 0 |  | 0
92 |  | Proplach dotčené části potrubí - ZELENÁ ZONA | ks | 1 | 0 |  | 0
93 |  | Komplexní "chladící" zkouška dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR, EL a stavbou | ks | 1 | 0 |  | 0
94 |  | Drobné stavební přípomoce | hod | 25 | 0 |  | 0
95 |  | Těsnící materiál a ostatní materiál nutný k úspěšnému a kompletnímu dokončení montáže | ks | 1 | 0 |  | 0
96 |  | Technické plyny (kyslík+acetylén) | souprava 1+1 | 3 | 0 |  | 0
97 |  | Průběžný úklid staveniště za profesi CHLAZENÍ po celou dobu trvání stavby | ks | 1 | 0 |  | 0
98 |  | Finální úklid po ukončení prací profese CHLAZENÍ | ks | 1 | 0 |  | 0
99 |  | Ekologická likvidace všech odpadů v průběhu a po skončení stavby | ks | 1 | 0 |  | 0

## SILNOPROUD
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Silnoproud
Stavba: |  | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 03/2020
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. František Krása
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Silnoproudé instalace | [5 empty] | 0
1. |  | Demontáž stávajících zapuštěných zářivkových svítidel | ks | 268 | 0 |  | 0
demontáž a odpojení
2. |  | Demontáž nouzových svítidel přisazených | ks | 11 | 0 |  | 0
demontáž a odpojení
3. |  | LED svítidlo kancelářské s nanoprizmatickým krytem, ~54W, 5800lm, 3800K, přisazené na SDK podhled, rozměry 1200x300x60mm, IP40 | ks | 9 | 0 |  | 0
dodávka a montáž
4. |  | LED svítidlo kancelářské s nanoprizmatickým krytem, ~54W, 5800lm, 3800K, přisazené na SDK podhled, rozměry 600x600x60mm, IP40 | ks | 39 | 0 |  | 0
dodávka a montáž
5. |  | LED svítidlo kancelářské s nanoprizmatickým krytem, ~54W, 5800lm, 3800K, digitálně stmívatelné DALI, přisazené na SDK podhled, rozměry 1200x300x60mm, IP40 | ks | 223 | 0 |  | 0
dodávka a montáž
6. |  | Nouzové svítidlo přisazená na SDK podhled, LED, se záložním zdrojem na 3hod. Provozu | ks | 30 | 0 |  | 0
dodávka a montáž
7. |  | Více kanálový digitální ovladač osvětlení LUXMATE ZT-TE-EG, pro tři scény | ks | 5 | 0 |  | 0
dodávka a montáž
8. |  | Pohybové čidlo LUXMATE | ks | 7 | 0 |  | 0
dodávka a montáž
9. |  | LED osvětlení kuuchyněk pod hor. skříňkami (cca 12m pásku) | kpl | 1 | 0 |  | 0
dodávka a montáž
10. |  | Svorkovnicová rozvodnice LUXMATE nad podhled (viz schéma v pův. dok. SO1.4 /rozváděče/výkr 902) | ks | 5 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
11. |  | Vypínač Tango bílý, do krabice pod omítku | ks | 5 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
12. |  | Tlačítkový ovladač se signálkou Tango, bílý, do krabice pod omítku | ks | 5 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
13. |  | Žaluziové dvojtlačítko Tango, bílé, do krabice pod omítku | ks | 8 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
14. |  | Kabel CYKY 2-5 x 1,5 volně uložený (rozvody osvětlení) | m | 2310 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
15. |  | Krabice přístrojová pod omítku pro vypínače) | ks | 10 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
16. |  | Krabice přístrojová do obkladu | ks | 103 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
17. |  | Krabice odbočná (nad podhled a pod podlahu) | ks | 45 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
18. |  | Zásuvka jednoduchá Tango, bílá do krabice pod omítku | ks | 32 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
19. |  | Zásuvka dvojitá 230V/16A, bílá Tango | ks | 15 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
20. |  | Zásuvka dvojitá 230V/16A, barevná Tango | ks | 25 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
21. |  | Zásuvka dvojitá 230V/16A, barevná Tango, přepěťová ochrana | ks | 28 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
22. |  | Podlahová zásuvková krabice do zdvojené podlahy, pro 10 zásuvek Mozaik, včetně boxů pro zásuvky | ks | 22 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
23. |  | Zásuvka bílá Mozaik 45, pro montáž do podlahové krabice | ks | 44 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
24. |  | Zásuvka barevná Mozaik, pro montáž do podlahové krabice | ks | 148 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
25. |  | Zásuvka barevná Mozaik, pro montáž do podlahové krabice, s přepěť. ochr. | ks | 28 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
26. |  | Demontáž stávajících zásuvek na stolech, vč. odpojení vodičů a zaizolování | ks | 130 | 0 |  | 0
demontáž
27. |  | Kabel CYKY 3Jx2,5mm2, volně | bm | 2820 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
28. |  | Ukončení kabelu CYKY 3x2,5 smršťovací záklopkou | ks | 96 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
29. |  | Dozbrojení rozváděčů Rdl jističi 13A, char. C, odolnost 10kA | ks | 100 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
30. |  | Dozbrojení rozváděčů Rdl stykačovým jednfázovým vývodem k čerpadlu | kpl | 8 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
31. |  | Krabice s přístorji a svorkami pro ovládání žaluzií - náplň viz technická zpr. | kpl | 19 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
32. |  | Přezbrojení rozváděče Rvzt8.7 viz. technická zpráva | kpl | 2 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
33. |  | Přezbrojení rozváděče Rvzt8.9 viz. technická zpráva | kpl | 1 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
34. |  | Trubka elektroinstalační PVC M25 (rezervní) | bm | 75 | 0 |  | 0
dodávky a montáž
35. |  | Zapojení kabelu na svorkovnici motoru | ks | 8 | 0 |  | 0
36. |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 |  | 0
35. |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 |  | 0

## SLABOPROUD
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Slaboproud
Stavba: |  |  | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 03/2020
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. František Krása
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Slaboproudé elektroinstalace | [6 empty] | 0
Slaboproudé instalace -MR + JČ
1. |  |  | Demontáž podhledového reproduktoru evakuačního rozhlasu | ks | 32 | 0 |  | 0
2. |  |  | Opětná montáž demontovaného reproduktoru | ks | 32 | 0 |  | 0
3 |  |  | Demontáž digitálních hodin | ks | 3 | 0 |  | 0
4. |  |  | Opětná montáž demontovaných digitálních hodin | ks | 3 | 0 |  | 0
5. |  |  | Nový podhledový reproduktor 5W, s transformátorem 100V, dodávka, montáž a zapojení | ks | 7 | 0 |  | 0
6. |  |  | Kabel CHKE-V O 4x1,5, ohni odolný, uložený v trubce | m | 60 | 0 |  | 0
7. |  |  | Trubka M 23, uložená pevně nad podhledem | m | 60 | 0 |  | 0
8. |  |  | Kabel CYKY O 2x1,5, uložený volně | m | 5 | 0 |  | 0
9. |  |  | Ukončení a zapojení kabelu CHKE-V 4x1,5 v krabici nebo v reproduktoru | ks | 46 | 0 |  | 0
10. |  |  | Ukončení a zapojení kabelu CYKY 2x1,2 v krabici nebo v hodinách | ks | 4 | 0 |  | 0
| Slaboproudé instalace - EPS | Slaboproudé instalace - EPS
21. |  |  | Demontáž stávajících hlásičů přisazených k podhledu | ks | 40 | 0 |  | 0
22. |  |  | Přemístění stávajících hlásičů na stropě, překážejících při montáži VZT(odhad) | ks | 10 | 0 |  | 0
23. |  |  | Provizorní zprovoznění EPS na dobu rekonstrukce pouze se stávajícími hlásiči na stropní konstrukci a ve dvojité podlaze | kpl | 1 | 0 |  | 0
24. |  |  | Oživení provizorního systému po úpravách | kpl | 1 | 0 |  | 0
25. |  |  | Úprava vizualizace a přeprogramování ústředny EPS vzhledem k provizorním dispozičním změnám | kpl | 1 | 0 |  | 0
26. |  |  | Dodávka a montáž nových automatických 3D hlásičů, opticko-kouřových, teplotně diferenciálních, montáž na podhled, vč. zapojení | ks | 5 | 0 |  | 0
27. |  |  | Opětná montáž demontovaných stávajících automatických hlásičů na podhled, vč. zapojení | ks | 40 | 0 |  | 0
28. |  |  | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 v tr M23 uložený pevně, D+M | m | 40 | 0 |  | 0
29. |  |  | Oživení definitivního systému | kpl | 1 | 0 |  | 0
30. |  |  | Úprava vizualizace a přeprogramování ústředny EPS podle ke konečných dispozičních změn | kpl | 1 | 0 |  | 0
31. |  |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 |  | 0
Slaboproudé instalace - DATOVÉ ROZVODY
51. |  |  | Přemístění (demontáž + montáž) pole stávajícího dat rozváděče RD-DEA | ks | 3 | 0 |  | 0
52. |  |  | Odpojení stávajících datových kabelů UTP z datových zásuvek B,C,D,E,F) | ks | 256 | 0 |  | 0
53. |  |  | Demontáž stávajících kabelů FTP, připojených z rozváděče RD-DEA | m | 12050 | 0 |  | 0
54. |  |  | Demontáž stávajících petch panelů (á 24 portů) z rozváděče (odhad) | ks | 13 | 0 |  | 0
55. |  |  | Dodávka a montáž nových kabelů FTP4PC6, jako náhrada za stávající | m | 13240 | 0 |  | 0
56. |  |  | Dodávka a montáž nových kabelů FTP4PC6, k novým zásuvkám a podlah. krabicím | m | 7470 | 0 |  | 0
57. |  |  | Dodávka a montáž jednoduché datové zásuvky Tango (stíněné), C6, do krabice na povrch, vč. krabice | ks | 23 | 0 |  | 0
58. |  |  | Dodávka a montáž datové dvojzásuvky Tango (stíněné), C6, do krabice do obkladu, vč. krabice | ks | 35 | 0 |  | 0
59. |  |  | Dodávka a montáž podlahové krabice do dvojité podlahy, vyzbrojené 6x datovou zásuvkou Mozaik 45 se stíněnou zásuvkou C6 | ks | 8 | 0 |  | 0
60. |  |  | Dodávka a montáž podlahové krabice do dvojité podlahy, vyzbrojené13x datovou zásuvkou Mozaik 45 se stíněnou zásuvkou C6 | ks | 5 | 0 |  | 0
61. |  |  | Dodávka a montáž podlahové krabice do dvojité podlahy, vyzbrojené 18x datovou zásuvkou Mozaik 45 se stíněnou zásuvkou C6 | ks | 2 | 0 |  | 0
62. |  |  | Ukončení a zapojení stíněného datového kabelu FTP4PC6 v zásuvce, nebo na petch panelu | ks | 686 | 0 |  | 0
63. |  |  | Spojkování telefonního kabelu UTPC5 na kabel FTPC6 | ks | 20 | 0 |  | 0
64. |  |  | Elektroinstalační trubka PVC M23 | m | 120 | 0 |  | 0
65. |  |  | Přezbrojení rozváděče RD-DEA stíněnými petch panely C6, á 24 porty, vč. montáže do rozváděče | ks | 15 | 0 |  | 0
66. |  |  | Propojovací datový kabel KAT6, délka do 10m, vč položenívolně a zapojení | ks | 95 | 0 |  | 0
67. |  |  | Popis portu Patch panelu | ks | 333 | 0 |  | 0
68. |  |  | Měření metalických portů vč. protokolu - kabel FTP4PC6 (za kabel) | ks | 333 | 0 |  | 0

## MaR
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - Měření a regulace
Stavba: |  | Stavební úpravy dealingu v 1. patře Hlavní budovy ústředí ČNB
Místo: |  | Na Příkopě 28, Praha 1 |  | Datum: |  | 03/2019
Objednavatel: |  | Česká Národní Banka |  | Projektant: |  | Ing. Martin Bejlovec
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
| Měření a regulace | [5 empty] | 0
Řídící systém
1. |  | Univerzální regulátor místního řízení, volné programování, napájení 24 V AC 50 Hz, sběrnice pro ovladače s čidly, vlastní spotřeba max 8VA, min rozsah dat. bodů: 2UI, 2UO, 2DI, 5DO, komunikace po sběrnici BACnet | ks | 30 | 0 |  | 0
2. |  | Montáž regulátoru | ks | 30 | 0 |  | 0
3. |  | Univerzální regulátor místního řízení, volné programování, napájení 24 V AC 50 Hz, sběrnice pro ovladače s čidly, vlastní spotřeba max 8VA, min rozsah dat. bodů: 4UI, 3UO, 2DI, 6DO, komunikace po sběrnici BACnet | ks | 12 | 0 |  | 0
4. |  | Montáž regulátoru | ks | 12 | 0 |  | 0
5. |  | Síťová automatizační jednotka, napájení 24 V AC, komunikační rozhraní BACnet, konfigurace přes RS232/ USB, kapacita 50 - 100 zařízení, 5 - 8.000 objektů | ks | 1 | 0 |  | 0
6. |  | Montáž jednotky | ks | 1 | 0 |  | 0
7. |  | Síťová integrační jednotka pro integraci zařízení třetí strany pod stávající ŘS, napájení 24 V AC, komunikační rozhraní BACnet/ N2 bus, konfigurace přes RS232/ USB + další prvky nutné pro bezkonfliktní plnohodnotné zaintegrování zařízení vybraného dodavatele pod současný funkční řídící systém JCI | ks | 1 | 0 |  | 0
8. |  | Montáž jednotky | ks | 1 | 0 |  | 0
9. |  | Frekvenční měnič - součást dodávky VZT 2 ks
10. |  | Montáž FM (připojení kabelů) | ks | 2 | 0 |  | 0
Periferie
11. |  | Spojitě řízený proudový ventil (polovodičový regulátor výkonu), napájení řídící části 24 V AC, řízení 0...10 V DC, max 3x 27A (3x 400V AC/ 18 kW), ztrátový výkon cca 80 W | ks | 1 | 0 |  | 0
12. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 1 | 0 |  | 0
13. |  | Snímací záplavová elektroda k regulátoru hladiny | ks | 8 | 0 |  | 0
14. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 8 | 0 |  | 0
15. |  | Snímač rosného bodu, napájení modulu 24V AC/ DC, výstup 1x přepínací kontakt, 90% Rv, hystereze 5% Rv | ks | 40 | 0 |  | 0
16. |  | Montáž na vytipované místo trámu provede jeho dodavatel, cena za připojení kabelu | ks | 40 | 0 |  | 0
17. |  | Snímač tlakové diference - napájení 24 V AC, výstupní signál 0...10 V DC, vč. dodávky montážní sady a hadiček, rozsah 0...250 Pa,(0...500 Pa) | ks | 4 | 0 |  | 0
18. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 4 | 0 |  | 0
19. |  | Snímač rychlosti proudění vzduchu, provedení do VZT potrubí, 0...15 m/s, napájení 24V AC/ DC | ks | 2 | 0 |  | 0
20. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 2 | 0 |  | 0
21. |  | Snímač rel. vlhkosti vzduchu, provedení do VZT potrubí, rozsah 10...95 %, napájení 24V AC/ DC | ks | 1 | 0 |  | 0
22. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 1 | 0 |  | 0
23. |  | Snímač teploty prostorový, provedení bez korekce žádané hodnoty, konektor pro propojení s regulátorem po sběrnici BACnet, rozsah měření 0…40 °C | ks | 8 | 0 |  | 0
24. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 8 | 0 |  | 0
25. |  | Snímač teploty prostorový, provedení s korekcí žádané hodnoty, konektor pro propojení s regulátorem po sběrnici BACnet, rozsah měření 0…40 °C, uživatelská korekce ž.h. ±3 K (… ±12K) | ks | 22 | 0 |  | 0
26. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 22 | 0 |  | 0
27. |  | Snímač teploty prostorový, provedení s korekcí žádané hodnoty a ruční předvolbou 0-1-2-3-AUT pro nastavení množství přívodního vzduchu, resp. přichlazování přívodním vzduchem, propojení s regulátorem po sběrnici BACnet, rozsah měřen 0…40 °C,±3 K (… ±12K) | ks | 1 | 0 |  | 0
28. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 1 | 0 |  | 0
29. |  | Snímač teploty ponorný, provedení do jímky, délka ponorné jímky 70 mm, připojovací závit G 1/2, rozsah 30...130 °C, Ni 1000 | ks | 16 | 0 |  | 0
30. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 16 | 0 |  | 0
31. |  | Snímač teploty,provedení do VZT potrubí, délka stonku 300mm, rozsah -40...110 °C, Ni 1000 | ks | 1 | 0 |  | 0
32. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 1 | 0 |  | 0
33. |  | Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. připojovacího protišroubení, DN 15, Qmax=450 l/h, připojení závit, SOUČÁST DODÁVKY CHLAZENÍ 92 KS
34. |  | Montáž (připojení kabelu) | ks | 92 | 0 |  | 0
35. |  | Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. připojovacího protišroubení, DN 20, Qmax=900 l/h,připojení - závit | ks | 6 | 0 |  | 0
36. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 6 | 0 |  | 0
37. |  | Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. připojovacího protišroubení, DN 25, Qmax=1700 l/h,připojení - závit | ks | 2 | 0 |  | 0
38. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 2 | 0 |  | 0
39. |  | Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickou regulací průtoku, PN16, vč. elmot. pohonu, napájení 24 VAC, ovládání 0...10 V DC, vč. měřících koncovek a vč. připojovacího protišroubení, DN 50, Qmax=10000l/h,připojení - závit | ks | 1 | 0 |  | 0
40. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 1 | 0 |  | 0
41. |  | Uzavírací plnoprůtočný kulový kohout KK50, PN16, vč. el. pohonu, napájení 230 V AC, ovládání On - Off, DN50 | ks | 2 | 0 |  | 0
42. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 2 | 0 |  | 0
43. |  | Infračervené čidlo přítomnosti, napájení 24 V AC, výstup - 2x nezávislý, samostatně konfigurovatelný kontakt - 1x pro vytápění, 1x pro osvětlení | ks | 5 | 0 |  | 0
44. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 5 | 0 |  | 0
Rozvaděče, rozvodné skříňky, jejich náplň a příslušenství
45. |  | Nástěnná rozvodnicová skříňka s předním víčkem v průhledném provedení, minimální rozměry 300x1220, h125mm, vč. příslušenství (svorkovnice, svorky, vodiče, žlaby, lišty, apod.), IP55 | ks | 41 | 0 |  | 0
46. |  | Vnitřní zapojení rozvaděče (prodrátování) | ks | 41 | 0 |  | 0
47. |  | Montáž rozvaděče na místo | ks | 41 | 0 |  | 0
48. |  | Jistič jednopólový, 2 A | ks | 41 | 0 |  | 0
49. |  | Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 50 VA | ks | 38 | 0 |  | 0
50. |  | Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 100 VA | ks | 3 | 0 |  | 0
51. |  | Spínací relé vč. patice, + přídavný modul, LED dioda, 24 V AC, 4x př. kontakt | ks | 70 | 0 |  | 0
52. |  | Zesilovač výkonu pro pohony regulačních ventilů | ks | 4 | 0 |  | 0
53. |  | Montáž, vč. připojení kabelu | ks | 4 | 0 |  | 0
54. |  | Dvoupolohový regulátor hladiny, 1x přepínací kontakt, provedení do rozvaděče | ks | 8 | 0 |  | 0
Demontáže stávajících zařízení
55. |  | Odpojení a demontáž regulátoru TC9102 | ks | 21 | 0 |  | 0
56. |  | Odpojení a demontáž ovladače TM91x0, RS9140 | ks | 24 | 0 |  | 0
57. |  | Demontáž zbytných kabelů, vč. úložných konstrukcí | m | 200 | 0 |  | 0
Kabely, úložné konstrukce a prvky
58. |  | Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 1x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod. | m | 225 | 0 |  | 0
59. |  | Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení | m | 225 | 0 |  | 0
60. |  | Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 2x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod. | m | 1400 | 0 |  | 0
61. |  | Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení | m | 1400 | 0 |  | 0
62. |  | Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 3x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod. | m | 640 | 0 |  | 0
63. |  | Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení | m | 640 | 0 |  | 0
64. |  | Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ J-Y(St)Y 4x2x0,8, vč. prořezu, ztratného a příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod. | m | 155 | 0 |  | 0
65. |  | Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení | m | 155 | 0 |  | 0
66. |  | Kabel stíněný, bez funkční odolnosti, typ NYM(St)-J 5x1,5, vč. prořezu, ztratného a příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod. | m | 470 | 0 |  | 0
67. |  | Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení | m | 470 | 0 |  | 0
68. |  | Kabel nestíněný, bez funkční odolnosti, typ CYKY 5x1,5, vč. prořezu, ztratného a příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod. | m | 70 | 0 |  | 0
69. |  | Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení | m | 70 | 0 |  | 0
70. |  | Kabel nestíněný, bez funkční odolnosti, typ CYKY 3x2,5, vč. prořezu, ztratného a příslušenství, tj. úložných konstrukcí, kotvení, pož. ucpávek apod. | m | 70 | 0 |  | 0
71. |  | Položení kabelů, vč. svazkování a zakončení | m | 70 | 0 |  | 0
Ostatní montážní práce, zpracování software, oživení, uvedení do provozu
72. |  | Zpracování SW - regulátory | kpl | 1 | 0 |  | 0
73. |  | Zpracování SW - grafické rozhraní, integrace autonomních regulátorů (Vlastní integrace prvků mezi síťovou jednotkou a nadřazeným systémem měření není součástí plnění.) | kpl | 1 | 0 |  | 0
74. |  | Oživení, uvedení do provozu, provozní zkoušky (komplexní zkoušky jsou součástí ostatních nákladů) | kpl | 1 | 0 |  | 0
75. |  | Revize | kpl | 1 | 0 |  | 0
76. |  | Zpracování výrobní a dílenské dokumentace (zapojovací schémata, zakreslení prvků MaR do půdorysu aj.) | kpl | 1 | 0 |  | 0
77. |  | Školení | kpl | 1 | 0 |  | 0
78. |  | Návody | kpl | 1 | 0 |  | 0
79. |  | Stavební přípomoce | hod | 25 | 0 |  | 0