## A2. IO body
A2. SEZNAM DATOVÝCH BODŮ | [5 empty] | ČNB Brno - doplnění chlazení
v/v | signál | položka | popis | rozsah |  | skříň
|  |  |  | 0 | 1
Analogové vstupy
AI1 | Ni1000 | T1.31 | Teplota vody - větev Č1 |  |  | D3.1
AI2 | Ni1000 | T1.32 | Teplota vody - větev Č2 |  |  | D3.1
AI3 | Ni1000 | T1.33 | Teplota - rozdělovač |  |  | D3.1
AI4 | Ni1000 | T1.34 | Teplota - ledová voda |  |  | D3.1
AI5 | Ni1000 | T1.35 | Teplota v akumulační nádrži |  |  | D3.1
AI6 | Ni1000 | T1.36 | Teplota chladiva vstup do kondenzátoru |  |  | D3.1
AI7 | Ni1000 | T1.37 | Teplota chladiva výstup z kondenzátoru |  |  | D3.1
AI8 | Ni1000 | T1.38 | Teplota prostoru strojovny |  |  | D3.1
Analogové výstupy
AO1 | 0-10V | CHL1.71 | Chladící stroj - řízení výkonu (rezerva) |  |  | D3.1
AO2 | 0-10V | CHL1.72 | Kondenzátor - ŘÍZENÍ OTÁČEK |  |  | D3.1
AO3 | 0-10V | Y1.11 | Směšovací ventil větev C1 |  |  | D3.1
AO4 | 0-10V | Y1.12 | Směšovací ventil větev C2 |  |  | D3.1
AO5 | 0-10V | Y1.13 | Směšovací ventil - primární okruh |  |  | D3.1
AO6 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO7 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO8 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
Univerzální vstupy/výstupy
AO1 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO2 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO3 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO4 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO5 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO6 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO7 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
AO8 |  |  | REZERVA |  |  | D3.1
Digitální vstupy
DI1 | 0/I | DZ1.81 | Porucha doplňovacího zařízení | porucha | norm | D3.1
DI2 | 0/I | CHL1.71 | Chladící stroj - CHOD | stop | chod | D3.1
DI3 | 0/I | CHL1.71 | Chladící stroj - PORUCHA | porucha | norm | D3.1
DI4 | 0/I | CHL1.72 | Kondenzátor - PORUCHA | porucha | norm | D3.1
DI5 | 0/I | LA1.43 | Zaplavení strojovny | porucha | norm | D3.1
DI6 | 0/I | M1.01 | Čerpadlo - primár (glykol) - CHOD | stop | chod | D3.1
DI7 | 0/I | M1.01 | Čerpadlo - primár (glykol) - AUTO |  | auto | D3.1
DI8 | 0/I | M1.01 | Čerpadlo - primár (glykol) - JISTIČ OK | porucha | norm | D3.1
DI9 | 0/I | M1.02 | Čerpadlo - sekundár (voda) - CHOD | stop | chod | D3.1
DI10 | 0/I | M1.02 | Čerpadlo - sekundár (voda) - AUTO |  | auto | D3.1
DI11 | 0/I | M1.02 | Čerpadlo - sekundár (voda) - JISTIČ OK | porucha | norm | D3.1
DI12 | 0/I | M1.03 | Čerpadlo ledové vody - větev C2 - CHOD | stop | chod | D3.1
DI13 | 0/I | M1.03 | Čerpadlo ledové vody - větev C2 - AUTO |  | auto | D3.1
DI14 | 0/I | M1.03 | Čerpadlo ledové vody - větev C2 - JISTIČ OK | porucha | norm | D3.1
DI15 | 0/I | M1.04 | Čerpadlo ledové vody - větev C1 - CHOD | stop | chod | D3.1
DI16 | 0/I | M1.04 | Čerpadlo ledové vody - větev C1 - AUTO |  | auto | D3.1 | alarm | norm
DI17 | 0/I | M1.04 | Čerpadlo ledové vody - větev C1 - JISTIČ OK | porucha | norm | D3.1 | porucha | norm
DI18 | 0/I | M1.05 | Čerpadlo sprchování chladiče - JISTIČ OK | porucha | norm | D3.1
DI19 | 0/I | M1.06 | Porucha míchacího zařízení glykolu | porucha | norm | D3.1
DI20 | 0/I | PA1.41 | Ztráta tlaku v okruhu vody | porucha | norm | D3.1
DI21 | 0/I | PA1.42 | Ztráta tlaku v okruhu glykolu | porucha | norm | D3.1
DI22 | 0/I | SA01 | Přepínač A-0-R - AUTO |  | auto | D3.1
DI23 | 0/I | SA01 | Přepínač A-0-R - RUČNĚ |  | ručně | D3.1
DI24 | 0/I | SB01 | Reset |  | reset | D3.1
DI25 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DI26 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DI27 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DI28 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DI29 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DI30 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DI31 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DI32 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
Digitální výstupy
DO1 | 0/I | CHL1.71 | Chladící stroj - ZAP/VYP | stop | chod | D3.1
DO2 | 0/I | CHL1.72 | Kondenzátor - ZAP/VYP | stop | chod | D3.1
DO3 | 0/I | M1.01 | Čerpadlo - primár (glykol) - ZAP/VYP | stop | chod | D3.1
DO4 | 0/I | M1.02 | Čerpadlo - sekundár (voda) - ZAP/VYP | stop | chod | D3.1
DO5 | 0/I | M1.03 | Čerpadlo ledové vody - větev C2 - ZAP/VYP | stop | chod | D3.1
DO6 | 0/I | M1.04 | Čerpadlo ledové vody - větev C1 - ZAP/VYP | stop | chod | D3.1
DO7 | 0/I | Y1.14A | Ventil přepínání režimu chlazení | zavřeno | otevřeno | D3.1
DO8 | 0/I | Y1.14B | Ventil přepínání režimu chlazení | zavřeno | otevřeno | D3.1
DO9 | 0/I | Y1.14C | Ventil přepínání režimu chlazení | zavřeno | otevřeno | D3.1
DO10 | 0/I | Y1.14D | Ventil přepínání režimu chlazení | zavřeno | otevřeno | D3.1
DO11 | 0/I | Y1.15 | Ventil dopouštění do nádrže sprch. Vody | zavřeno | otevřeno | D3.1
DO12 | 0/I | HL01 | Chod technologie chlazení |  | chod | D3.1
DO13 | 0/I | HL02 | Sumární porucha |  | porucha | D3.1
DO14 | 0/I | TK1.83 | Topný kabel na potrubí | vypnuto | zapnuto | D3.1
DO15 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DO16 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DO17 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
DO18 | 0/I |  | REZERVA |  |  | D3.1
Analogové výstupy (rozvaděč D1.1)
| 0-10V | Y13.15 | Ventil vodního výměníku chladu - VZT13 |  |  | D1.1
| 0-10V | Y22.15 | Ventil vodního výměníku chladu - VZT22 |  |  | D1.1
Datové body pro IRC ovládání místností
Žádaná teplota
Skutečná teplota
Otáčky ventilátoru I. stupeň
Otáčky ventilátoru II. stupeň
Otáčky ventilátoru III. stupeň
Otevření ventilu
Porucha fancoilu
Seznam místností
číslo místnosti | počet fancoilů | regulátor | fancoily | poznámka
101 | 1 | T101.31 | FC101.01 | kanálová jednotka
103 | 1 | T103.31 | FC103.01 | podstropní jednotka
115 | 1 | T115.31 | FC115.01 | podstropní jednotka
116 | 1 | T116.31 | FC116.01 | podstropní jednotka
117 | 1 | T117.31 | FC117.01 | podstropní jednotka
122 | 1 | T122.31 | FC122.01 | podstropní jednotka
124 | 1 | T124.31 | FC124.01 | podstropní jednotka
202 | 2 | T202.31 | FC202.01, FC202.02 | podstropní jednotka
203 | 1 | T203.31 | FC203.01 | podstropní jednotka
210 | 3 | T210.31 | FC210.01, FC210.02, FC210.03 | podstropní jednotka
309 | 1 | T309.31 | FC309.01 | podstropní jednotka
427 | 1 | T427.31 | FC427.01 | podstropní jednotka

## A3.SPOTŘEBIČE
A3. SPOTŘEBIČE | [6 empty] | ČNB Brno - doplnění chlazení
pozice | položka | název | např: | napětí [V] | příkon [kW] | proud [A] | Pozn.
1 | M1.01 | Čerpadlo - kondenzátor | TPE80-250/2-S | 400 | 7.5 | 15
2 | M1.02 | Čerpadlo - výparník | TPE80-70/4 | 400 | 1.1 | 2.5
3 | M1.03 | Čerpadlo - stávající větev |  | 400 | 5.5 | 11 | softstarter
4 | M1.04 | Čerpadlo - nová větev | TPE65-180/2-S | 400 | 1.5 | 3.3
5 | M1.05 | Čerpadlo - sprchování chladiče |  | 230 | 0.2
6 | CHL1.71 | Chladící stroj | TW110 | 400 | 53.91 | 134
7 | CHL1.72 | Kondenzátor | XDHL1X 4145 | 400 | 5.5 | 9.6
8 | M1.06 | Zařízení na míchání glykolu |  | 230 | 0.35
9 | DZ1.81 | Doplňovací zařízení | magcontrol | 230 | 0.01
10 | ZF1.82 | Změkčovací filtr |  | 230
|  | Ostatni | Zásuvka | 230 | 1.4 | 6
|  | Celkem: |  |  | 76.97 | 181.4