## Cenová tabulka
Příloha č. 3 ZD
Cenová tabulka
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole, přičemž ceny položek určí v Kč bez DPH, a uvede svůj název, IČO a sídlo/bydliště
| Název/jméno a příjmení uchazeče | IČO | sídlo/bydliště
| SKUPINA 1 |  |  |  | 0
| SKUPINA 2 |  |  |  | 0
| SKUPINA 3 |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena (součet řádků SKUPINA 1 až 3) v Kč bez DPH |  |  |  | 0
SKUPINA 1
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet.jednotek | jedn. cena v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
1 | VON | kpl | 1 | 0 | 0
2 | F - Stavební část | kpl | 1 | 0 | 0
3 | F.1.2 - Stavebně konstrukční část | kpl | 1 | 0 | 0
4 | F.1.4.b - Technika prostředí staveb - Zařízení pro ochlazování staveb | kpl | 1 | 0 | 0
5 | F.1.4.c. - Technika prostředí budov - Vzduchotechnika | kpl | 1 | 0 | 0
6 | F.1.4.d -Technika prostředí budouv - Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Provedení ověřovacího provozu a poskytování podpory po tuto dobu | kpl | 1 |  | 0
8 | Provedení letního ověřovacího provozu a poskytování podpory po tuto dobu | kpl | 1 |  | 0
9 | Vypracování DSP (3x v listinné podobě + 2x vel. podobě na CD) | kpl | 1 |  | 0
10 | Zajištění a předání protokolu o měření hladiny hluku zdroje chladu | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem za SKUPINU 1 (součet položek 1 až 10) |  |  |  |  | 0
SKUPINA 2
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet.jednotek ** | jedn. cena v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
11 | Profylaktická prohlídka dle požadavku výrobce | kpl /1 prohlídka |  |  | 0
12 | Kontrola těsnosti chladicích okruhů dle zákona č. 73/2012 Sb. | kpl /1 kontrola |  |  | 0
Cena celkem za SKUPINU 2 (součet položek 11 a 12) |  |  |  |  | 0
**)Uchazeč doplní počet profylaktických prohlídek a kontrol požadovaných na zákl. zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, za období 48 měsíců. Zvolené časové období je stanoveno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. za období 48 měsíců, jelikož smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, a slouží pouze za účelem porovnání nabídek.
SKUPINA 3
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet.jednotek | jedn. cena v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
13 | Mimozáruční oprava *** | hodina | 96 |  | 0
14 | Výjezd technika/ků do pobočky ČNB Brno k provedení mimozáruční opravy *** | ks | 12 |  | 0
15 | Pozáruční oprava **** | hodina | 32 |  | 0
16 | Výjezd technika/ků do pobočky ČNB Brno k provedení pozáruční opravy **** | ks | 4 |  | 0
Cena celkem za SKUPINU 3 (součet položek 13 až 16) |  |  |  |  | 0
***)Pro položky 13 a 14 je stanoveno předpokládané množství hodin a výjezdů za období 36 měsíců (délka trvání záruky) a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedená množství čerpat dle svých relných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu hodin a výjezdů lišit.
****)Pro položky 15 a 16 je stanoveno předpokládané množství hodin a výjezdů za období 12 měsíců, které zbývají do 48 měsíců (smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou ) a je uvedeno pouze za účelem porovnání nabídek, přičemž vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedená množství čerpat dle svých potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu hodin a výjezdů lišit.

## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2014-05 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Obnova chlazení pobočka ČNB Brno | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 62 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 12301 | [14 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno | [6 empty] | Datum: |  | 18.03.2014 | [14 empty] | 10
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45331220-4 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.20 | [14 empty] | 100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Při oceňování jednotlivých položek je nutné zohlednit komplexně provedení zakázky podle E - Zásady organizace výstavby - Technická zpráva, která je nedílnou součástí výběrového řízení. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2014-05
| Stavba: | [6 empty] | Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
| Místo: | [6 empty] | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  |  |  | Datum: |  | 18.03.2014
| Zadavatel: | [6 empty] | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 62
/ |  | 00 |  |  |  | VON | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {135C9CB6-6087-4E10-9880-C86B7D0083F8} | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F} |  | 2
/ |  | 01 |  |  |  | F - Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {FADD4161-0D2D-4D29-8953-84625C4D16E9} | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F} |  | 2
/ |  | 02 |  |  |  | F.1.2 - Stavebně konstrukční část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {E3AA06F4-61AA-4C12-856C-491F0435CDE2} | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F} |  | 2
/ |  | 03 |  |  |  | F.1.4.b - Technika prostředí staveb - Zařízení pro ochlazování staveb | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {C640AA95-8260-4717-B9F5-13BC40AF8C32} | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F} |  | 2
/ |  | 04 |  |  |  | F.1.4.c - Technika prostředí budov - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {E90226ED-42EC-4DA1-A19D-E19D193825E2} | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F} |  | 2
/ |  | 05 |  |  |  | F.1.4.d - Technika prostředí budov - Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {CC7FAE2D-E7C3-4C16-855C-00739212B65F} | {684172CC-74D4-419F-A06C-540E45BF365F} |  | 2

## 00 - VON
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{135C9CB6-6087-4E10-9880-C86B7D0083F8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
00 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
E- zásady organizace výstavby a technické zprávy
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
00 - VON
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
00 - VON
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN 001 | Kompletní náklady na autojeřáb pro osazení VZT zařízení dle podmínek POV | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1
| PP |  | Kompletní náklady na autojeřáb pro osazení VZT zařízení dle podmínek POV | [15 empty] | PP | 1
2 | K | VRN 002 | Kompletní náklady na vyvolané DIR a DIO včetně záborů veř. prostranství a dalších potřebných povolení (např. HZS, HS apod.) | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
| PP |  | Kompletní náklady na vyvolané DIR a DIO včetně záborů veř. prostranství a dalších potřebných povolení (např. HZS, HS apod.) | [15 empty] | PP | 1
3 | K | VRN 003 | Ztížené dopravní podmínky | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 3
| PP |  | Ztížené dopravní podmínky | [15 empty] | PP | 1
4 | K | VRN 004 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
| PP |  | Zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 1
5 | K | VRN 005 | Koordinace | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 5
| PP |  | Koordinace | [15 empty] | PP | 1
6 | K | VRN 006 | Provoz investora | Kč | 1.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| PP |  | Provoz investora | [15 empty] | PP | 1
7 | K | VRN 007 | Přítomnost odborného pracovníka na kontrolních dnech a vyžádaných konzultacích objednatelem | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 7
| PP |  | Přítomnost odborného pracovníka na kontrolních dnech a vyžádaných konzultacích objednatelem | [15 empty] | PP | 1
8 | K | VRN 008 | Inženýrská činnost dodavatele (vyřízení záboru, DIO, DIR a dalších potřebných povolení, např. HZS, HS apod.) | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| PP |  | Inženýrská činnost dodavatele (vyřízení záboru, DIO, DIR a dalších potřebných povolení, např. HZS, HS apod.) | [15 empty] | PP | 1
9 | K | VRN 010 | Náklady na zajištění předepsaných zkoušek a měření (měření hladiny hluku apod.) | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 9
| PP |  | Náklady na zajištění předepsaných zkoušek a měření (měření hladiny hluku apod.) | [15 empty] | PP | 1
10 | K | VRN 011 | Náklady spojené se zaškolením pověřených pracovníků objednatele | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
| PP |  | Náklady spojené se zaškolením pověřených pracovníků objednatele | [15 empty] | PP | 1
11 | K | VRN 012 | Vypracování provozních řádů k jednotlivým zařízením a provozním celkům | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 11
| PP |  | Vypracování provozních řádů k jednotlivým zařízením a provozním celkům | [15 empty] | PP | 1
12 | K | VRN 013 | Náklady spojené s etapizací prováděných prací dle pokynů objednatele | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 12
| PP |  | Náklady spojené s etapizací prováděných prací dle pokynů objednatele | [15 empty] | PP | 1
13 | K | VRN 014 | Územní vlivy | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 13
| PP |  | Územní vlivy | [15 empty] | PP | 1

## 01 - F - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{FADD4161-0D2D-4D29-8953-84625C4D16E9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
01 - F - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
01 - F - Stavební část
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 34 - Stěny a příčky | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 41 - Stropy a stropní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a sutí | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
01 - F - Stavební část
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 341121112.R01 | Zaplnění otvorů po jádrových vrtech do stěn | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| PP |  | Zaplnění otvorů po jádrových vrtech do stěn | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Zaplnění otvorů po jádrových vrtech do stěn | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 11+4+10+4 |  | 29 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 3 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 411236211.R01 | Zaplnění otvorů po jádrových vrtech do stropů | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Zaplnění otvorů po jádrových vrtech do stropů | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Zaplnění otvorů po jádrových vrtech do stropů | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 8+4+12+2+2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 3 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 619991001.R01 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| PP |  | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou; Poznámka k položce:, E - ZOV | [15 empty] | P | 2
4 | K | 619991011.R01 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou; Poznámka k položce:, E.- ZOV | [15 empty] | P | 2
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 611325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | kus | 188 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| PP |  | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "vrty 35 mm;" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závěsy;" 160 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty 50 mm;" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty 100 mm;" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty 150 mm;" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty 200 mm;" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 2.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1,20+2*2,30+18,00)*0,05*2 |  | 2.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 2.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| PP |  | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz 612 13-5101;" 2,380 |  | 2.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 178 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "vrty 35 mm;" 11*2 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "konzole;" 120 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty 50 mm;" 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty 100 mm;" 10*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrty 150 mm;" 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| PP |  | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2*2,10+1,00)*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 632451441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm | m2 | 2.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (8+4+12+2+2)*0,05*2 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 952902021.R01 | Čištění budov zametení hladkých podlah | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| PP |  | Čištění budov zametení hladkých podlah | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením; Poznámka k položce:, E.-ZOV | [15 empty] | P | 2
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 949101112.R.01 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 167.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2; Poznámka k položce:, poz. - do ceny lešení je nutné započítat ochranu podlahy před poškozením při montáži a demontáži lešení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'pro nové SDK podhledy : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz 763 13-1831;" 106,340 |  | 106.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 301 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*(2,00+2,70)/2 |  | 6.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*3,80 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 427 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro MTŽ a DMTŽ rastrového podhledu : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 124;" 8,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 202;" 15,00 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 210;" 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 211;" 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 212;" 8,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků | m2 | 521.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| PP |  | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úklidové práce v průběhu výstavby - každodenní úklid ploch dotčených stavbou | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č" . 124 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,60*4,75 |  | 21.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'tech. podlaží : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,00+15,00)*5,00 |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 202 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,80*9,00 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 210 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*5,50+2,00*1,70 |  | 25.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 211 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*4,20 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 212 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,50*4,50 |  | 29.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 303 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,50*6,30+4,80*2,30 |  | 58.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 309 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40*(4,50+5,10)/2 |  | 16.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 427 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20*3,90 |  | 20.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č" . 508 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*5,10 |  | 43.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 521.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Závěrečný kolaudační úklid s uvedením všech dotčených částí objektu do řádného stavu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz 952 90-1131;" 521,740 |  | 521.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 521.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 952909001.R01 | Dodávka a montáž ochranného zakrytí technologie UPS (OSB deska + folie + nosná kce) | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| PP |  | Dodávka a montáž ochranného zakrytí technologie UPS (OSB deska + folie + nosná kce) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ochranného zakrytí technologie UPS (OSB deska + folie + nosná kce) | [15 empty] | P | 2
16 | K | 952909002.R02 | Dodávka a montáž ochranného zakrytí počítacích strojů (pochozí bednění + folie + nosná kce) | m2 | 128.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Dodávka a montáž ochranného zakrytí počítacích strojů (pochozí bednění + folie + nosná kce) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ochranného zakrytí počítacích strojů (pochozí bednění + folie + nosná kce) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č" . 202 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,50*9,50 |  | 128.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 952909009:R01 | Dodávka a montáž drobných stavebních prací včetně materiálu pro obory TZB jinde neuvedených | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| PP |  | Dodávka a montáž drobných stavebních prací včetně materiálu pro obory TZB jinde neuvedených | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž drobných stavebních prací včetně materiálu pro obory TZB jinde neuvedených | [15 empty] | P | 2
18 | K | 953732115 | Ventilace ve světlících provedená z plastových trub DN do 160 mm | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Ventilace ve světlících provedená z plastových trub DN do 160 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž výfukového potrubí VZT DN 150 mm - kompletní provedení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 124;" 4,80 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
19 | K | 953941711 | Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném | kus | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| PP |  | Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Osazování objímek, konzol nebo držáků ve zdivu cihelném | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 160+120 |  | 280 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | R.731.01 | Úprava přípojky tělesa m.č. 512 | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Úprava přípojky tělesa m.č. 512 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úprava přípojky tělesa m.č. 512 | [15 empty] | P | 2
21 | K | R.731.02 | Úprava měřiče a ventilu m.č. 513 | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| PP |  | Úprava měřiče a ventilu m.č. 513 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úprava měřiče a ventilu m.č. 513 | [15 empty] | P | 2
22 | K | R.741.01 | Úprava hromosvodu m.č. 519 | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Úprava hromosvodu m.č. 519 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úprava hromosvodu m.č. 519 | [15 empty] | P | 2
23 | K | R.751.01 | Demontáž a likvidace nástěnné klima jednotky, dle platné legislativy | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| PP |  | Demontáž a likvidace nástěnné klima jednotky, dle platné legislativy | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž a likvidace nástěnné klima jednotky | [15 empty] | P | 2
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 106.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 115;" 2,40*2,15 |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 116;" 2,40*2,15 |  | 5.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 117;" 2,80*2,15 |  | 6.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní - předpoklad;" 90,00 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 966079851 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | kus | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| PP |  | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "stávající;" 68 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 508;" 0,90*2,00 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
27 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| PP |  | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "stávající;" 18,00 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
28 | K | 969019001.R01 | Drobné bourací práce pro TZB jinde neuvedené | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Drobné bourací práce pro TZB jinde neuvedené | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Drobné bourací práce pro TZB jinde neuvedené | [15 empty] | P | 2
29 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 41.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stěny : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro potrubí DN 25 mm : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 115;" 2*0,40 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 202;" 2*0,90 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 508;" 0,60 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 512;" 2*0,30+2*0,60+2*0,20 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro konzole a úchyty;" 120*0,30 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 7.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stěny : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro potrubí do DN" 40 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 115;" 0,30+0,60 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tech. podlaží;" 2*0,60 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní;" 5,00 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 5.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stěny : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro potrubí do DN80 mm : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 304;" 2*0,20+2*0,60 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 305;" 2*0,20 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 309;" 2*0,60 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 508;" 2*0,60 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní;" 1,50 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
32 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 7.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stěny : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro potrubí do DN125 mm : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 309;" 0,30 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 508;" 2*0,60 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní;" 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 977151211 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 54.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33
| PP |  | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stropy : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro potrubí do DN25 mm : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tech. podlaží;" 3*0,80+3*0,80 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 512;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro závěsy;" 160*0,30 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 977151213 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 6.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stropy : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro potrubí DN40 mm : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tech. podlaží;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 303;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní;" 3,00 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 14.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35
| PP |  | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stropy : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro potrubí do DN80 mm : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 202;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 303;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 411;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 513;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 519;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "půda;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní;" 4,50 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 1.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stropy : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro potrubí DN125 mm : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 977151225 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37
| PP |  | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'stropy : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'pro VZT : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 508;" 2*0,80 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
38 | K | 977211111 | Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 23.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Frézování drážek ve zdivu profil do 50x50 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'kondenzát, přeložky vedení : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 109;" 1,20 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 427;" 2*2,30 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní;" 18,00 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 9.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | [15 empty] | P | 2
40 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 230.424 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz 997 01-3511;" 9,601*24 |  | 230.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.424 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 9.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz 997 01-3217;" 9,601 |  | 9.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.601 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za uložení netříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "viz 997 01-3511;" 9,601 |  | 9.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.601 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a sutí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 24.023 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43
| PP |  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m | [15 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 711413111 | Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 | m2 | 47.43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Izolace proti vodě za studena vodorovné SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Izolace proti vodě za studena vodorovná stěrková těsnicí hmotou včetně systémových detailů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'm.č. 508 včetně vytažení na svislé kce : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*5,10+2*(8,50+5,10)*0,15 |  | 47.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 711419001-R.01 | Úprava podlahové vpusti v rozsahu dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45
| PP |  | Úprava podlahové vpusti v rozsahu dle PD | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úprava podlahové vpusti v rozsahu dle PD | [15 empty] | P | 2
46 | K | 777215102 | Podlahy z epoxidového polymerbetonu ChS Epoxy 1505 nebo 512 tl 10 mm | m2 | 43.35 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Podlahy z epoxidového polymerbetonu ChS Epoxy 1505 nebo 512 tl 10 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podlahy z epoxidového polymerbetonu ChS Epoxy 1505 nebo 512 tl 10 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č" . 508 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,50*5,10 |  | 43.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47
| PP |  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | [15 empty] | P | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 713499001.R01 | Utěsnění tepelné izolace a oprava parotěsné zábrany po provedení prostupu DN200 střešní kcí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Utěsnění tepelné izolace a oprava parotěsné zábrany po provedení prostupu DN200 střešní kcí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Utěsnění tepelné izolace a oprava parotěsné zábrany po provedení prostupu DN200 střešní kcí | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 508;" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49
| PP |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | [15 empty] | P | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 106.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (vč. otvorů pro světla a VZT) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 115,116 a" 117 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz 763 13-1831;" 106,340 |  | 106.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
51 | K | 763139009.R01 | Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu včetně případného doplnění poškozených prvků | m2 | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51
| PP |  | Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu včetně případného doplnění poškozených prvků | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu včetně případného doplnění poškozených prvků | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'pro montáž nových rozvodů nad rovinou stávajících podhledů : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 124;" 8,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 202;" 15,00 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 210;" 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 211;" 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č. 212;" 8,00 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
52 | K | 763164151 | SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oprava SDK podhledu desky standardní 1xA 12,5 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 427;" 6,00 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
53 | K | 763164156 | SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15 | m2 | 2.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53
| PP |  | SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: SDK obklad (kapotáž) š přes 0,8 m desky protipožární 1xDF 15 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'm.č. 301 - rozvod chlazené vody : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*(0,20+0,60) |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
54 | K | 763231911 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v pohledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v pohledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v pohledu ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 28 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55
| PP |  | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | [15 empty] | P | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 764242240 | Lemování trub Cu hladká krytina D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Lemování trub Cu hladká krytina D do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Lemování trub Cu hladká krytina D do 200 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 508;" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
57 | K | 764311921 | Oprava Pz krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 | m2 | 5.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57
| PP |  | Oprava Pz krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oprava oplechování základů z Pz plechu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č" . 509 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,40*2 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | [15 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59
| PP |  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | [15 empty] | P | 2
60 | K | R.767.10 | Dodávka a montáž ocelových schůdků výšky 400 mm šířky 600 mm včetně nátěrů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Dodávka a montáž ocelových schůdků výšky 400 mm šířky 600 mm včetně nátěrů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ocelových schůdků výšky 400 mm šířky 600 mm včetně nátěrů | [15 empty] | P | 2
61 | K | R.767.11 | Dodávka a montáž ATYP vnitřních zateplených ocelových dveří včetně rámu a kování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61
| PP |  | Dodávka a montáž ATYP vnitřních zateplených ocelových dveří včetně rámu a kování | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž ATYP vnitřních zateplených ocelových dveří včetně rámu a kování | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č. 508;" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 784453631.R01 | Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 249.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 'm.č. 508 - strojovna chlazení : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(9,00+5,10)*2,80 |  | 78.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00*5,10 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,80*2,00*2-0,90*2,00 |  | -5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'm.č. 427 - strop : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20*4,00 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'nové SDK podhledy : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz 763 13-1511;" 106,340 |  | 106.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz 763 16-4156;" 2,800 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 249.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 784455931.R02 | Obnova malby směs PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63
| PP |  | Obnova malby směs PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Obnova malby směs PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "m.č" . 301,304,305,309,512,519 : | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30,00*6 |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET

## 02 - F.1.2 - Stavebně kon...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{E3AA06F4-61AA-4C12-856C-491F0435CDE2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
02 - F.1.2 - Stavebně konstrukční část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Při oceňování jednotlivých položek je nutné zohlednit komplexně provedení zakázky podle E - Zásady organizace výstavby - Technická zpráva, která je nedílnou součástí výběrového řízení. Před začátkem prací ověřit skutečné rozměry na staveništi.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
02 - F.1.2 - Stavebně konstrukční část
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a sutí | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
02 - F.1.2 - Stavebně konstrukční část
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311921111 | Osazování podkladních betonových kvádříků objemu do 0,01 m3 na MC 10 až 15 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| PP |  | Osazování podkladních betonových kvádříků objemu do 0,01 m3 na MC 10 až 15 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Osazování podkladních betonových kvádříků na maltu MC-10 až MC-15, objemu do 0,01 m3; Poznámka k položce:, betonový kvadřík - loužení ocelových profilů - viz detail kapsy | [15 empty] | P | 2
2 | M | 589329080 | směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm | m3 | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: směsi pro beton prostý a železový třída C 20/25 ( B 25) betony stupeň vlivu prostředí - X0, XC1, XC2, kamenivo do 8 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16*0,18*0,18*0,05 |  | 0.02592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.02592 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12, | t | 0.097 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12, | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm, střecha viz výkres statika F.1.2.3; Poznámka k položce:, Ocelové rámy na střeše, Jedná se o dva ocelové rámy ukotvené na stávající betonové patky a do přilehlé ŽB stěny. , Ocelový sloupek i příčel budou mít na koncích navařené kotevní desky a pomocí chemických kotev (HILTY) se upevní do stávajících konstrukcí. , Při ukotvení paty ocelového sloupu dojde k porušení střešní hydroizolace a je potřeba kotevní desku opatřit asfaltovým pásem nataveným na stávající hydroizolaci střechy a vytaženým min. 150mm na ocelový sloupek. , Použité materiály a jejich ochrana, Použitý beton bude třídy C20/25. Malta cementová pevnosti M5., Ocelové konstrukce budou z oceli třídy S235. , Povrchová úprava ocelových konstrukcí: žárový pozink, , | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 96,5/1000 |  | 0.0965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.0965 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 | M | 154R-M-1 | profil tenkostěnný ocelový uzavřený čtvercový TR 50/50/5, značka oceli S235 JR, žárově zinkovaný, střecha viz výkres statika F.1.2.3, položka K1 | t | 0.011 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | profil tenkostěnný ocelový uzavřený čtvercový TR 50/50/5, značka oceli S235 JR, žárově zinkovaný, střecha viz výkres statika F.1.2.3, položka K1 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: profil tenkostěnný ocelový uzavřený čtvercový TR 50/50/5, značka oceli S235 JR, žárově zinkovaný, střecha viz výkres statika F.1.2.3, položka K1; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11/1000 |  | 0.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.011 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 | M | 154R-M-2 | profil tenkostěnný ocelový uzavřený obdelníkový TR 100/80/5, značka oceli S 235 JR, žárově zinkovaný, viz výkres statika F1.2.3, položka K2; K3 | t | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| PP |  | profil tenkostěnný ocelový uzavřený obdelníkový TR 100/80/5, značka oceli S 235 JR, žárově zinkovaný, viz výkres statika F1.2.3, položka K2; K3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: profil tenkostěnný ocelový uzavřený obdelníkový TR 100/80/5, značka oceli S 235 JR, žárově zinkovaný, viz výkres statika F1.2.3, položka K2; K3; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (33,2+41,7)/1000 |  | 0.0749 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.0749 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | M | 136112180.R2 | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x150x250 mm, průřez P10/150 výkres statika F.1.2.3, položka X1, P10/150 | t | 0.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x150x250 mm, průřez P10/150 výkres statika F.1.2.3, položka X1, P10/150 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x150x250 mm, průřez P10/150 výkres statika F.1.2.3, položka X1, P10/150, ; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,9/1000 |  | 0.0059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.0059 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | M | 136112180.R.3 | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x150x200 mm, průřez P8/150 výkres statika F.1.2.3, položka X2, P8/150 | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| PP |  | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x150x200 mm, průřez P8/150 výkres statika F.1.2.3, položka X2, P8/150 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x150x200 mm, průřez P8/150 výkres statika F.1.2.3, položka X2, P8/150, ; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,7/1000 |  | 0.0047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.0047 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | M | 311905160.R01 | materiál spojovací 8.8 | t | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | materiál spojovací 8.8 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 9,7*0,001 |  | 0.0097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.0097 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
9 | K | 317941121.R01 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm; Poznámka k položce:, odkaz viz pol. 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (20,4+37,3+18,5+22,6+8,9+18,5)/1000 |  | 0.1262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1262 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 | M | 133834200 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka N3, N5, N6, N7, N12,N13 | t | 0.126 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka N3, N5, N6, N7, N12,N13 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: tyče ocelové střední průřezu IPE do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 120, ; Poznámka k položce:, popis viz pol. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (20,4+37,3+18,5+22,6+8,9+18,5)/1000 |  | 0.1262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1262 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22, místnost č.508, žárově zinkováno | t | 0.459 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
| PP |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22, místnost č.508, žárově zinkováno | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm; Poznámka k položce:, Ocelový rošt v místnosti M508, Rošt se skládá z podélných a příčných "IPE" a "L" profilů, podlahu pod zařízením VZT bude tvořit ocelový plech tl. 6mm s povrchovou slzičkovou úpravou. , Ocelové nosníky budou usazené do vysekaných kapes ve zděných stěnách. Úložná plocha se srovná 50mm betonovým roznášecím kvádříkem. Nosník se v kapse obloží deskami z EPS tl.20mm a zbylý prostor se vyplní cementovou maltou., Nosníky budou osazeny min.30mm nad podlahou. , Z důvodu prostorově omezených přístupových cest budou nosníky v dílně rozdělené na kusy max. délky 2,5m a smontované na stavbě pomocí šroubovaných spojů (viz. detaily X3, X4)., Z důvodu kolize ocelového nosníku s 1. stupněm dřevěného přístupového schodiště se tento stupeň odstraní a nahradí ocelovým slzičkovým plechem., Během montáže VZT jednotek v místnosti M508 by nemělo zatížení v žádném místě stávající podlahy překročit 150kg/m2., Použité materiály a jejich ochrana, Použitý beton bude třídy C20/25. Malta cementová pevnosti M5., Ocelové konstrukce budou z oceli třídy S235. , Povrchová úprava ocelových konstrukcí: žárový pozink, , , | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (566,8+18,5-126)/1000 |  | 0.4593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.4593 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
12 | M | 133834300 | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka N1, N2, N4 | t | 0.396 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka N1, N2, N4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka N1, N2, N4; Poznámka k položce:, pozn. č. 4 - nosníky N1, N2 umístit min. 30mm nad podlahou,cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (85,6+254,1+56,1)/1000 |  | 0.3958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3958 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
13 | M | 154112350 | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x5 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka N8, N9, N10, N11 | t | 0.302 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13
| PP |  | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x5 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka N8, N9, N10, N11 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: profily ocelové tenkostěnné otevřené tvaru L rovnoramenné profily tvaru L S235JR DLE EN 10025-2 ČSN EN 10162 čís.profilu rozměr x tl.stěny mm 49 016 30 50 x 50 x 5, ; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (16,4+9,1+3,6+1,1)/100 |  | 0.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.302 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | M | 136112180 | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x100x180 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka X3, P12/100 | t | 0.305 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x100x180 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka X3, P12/100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x100x180 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, položka X3, P12/100, ; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30,5/100 |  | 0.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.305 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | M | 136112180.R01 | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x100x140 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, průřez P12/100, pol X4 | t | 0.026 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15
| PP |  | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x100x140 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, průřez P12/100, pol X4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x100x140 mm, místnost č.508, žárově zinkováno, viz výkres statika F.1.2.3, průřez P12/100, pol X4, ; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,6/100 |  | 0.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.026 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | M | 309023440.R.01 | šroub metrický zinkovaný M12-8.8 - ozn. X3, X4 | 100 kus | 0.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | šroub metrický zinkovaný M12-8.8 - ozn. X3, X4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: šrouby hrubé a přesné šrouby hrubé s půlkulatou hlavou tř. 4,8. DIN 7985, ČSN 02 1138, ISO 7045 zinkované M8 x 50 mm; Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (36+4)/100*1,1 |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | M | 309077060.R01 | materiál spojovací 8.8 | t | 0.067 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17
| PP |  | materiál spojovací 8.8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (56,7+1,9)/1000*1,15 |  | 0.06739 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.06739 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 341941002.R01 | Nosné nebo spojovací svary komplet konstrukcíí při montáži dílců | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Nosné nebo spojovací svary komplet konstrukcíí při montáži dílců | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, sváry OK jsou celoobvodové , awmin=5mm | [15 empty] | P | 2
19 | K | R-317.1 | D+M kotevní úhelník K4 pro kotvení VZT žárově zinkováno,n viz výkres statika F.1.2.3, zařízení na střeše | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19
| PP |  | D+M kotevní úhelník K4 pro kotvení VZT žárově zinkováno,n viz výkres statika F.1.2.3, zařízení na střeše | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: D+M kotevní úhelník K4 pro kotvení VZT žárově zinkováno; Poznámka k položce:, Poznámka č. 1 z v.č., k úhelníku K4 - kotvit zařízení VZT,cena kompletně včetně prořezu na materiálu | [15 empty] | P | 2
20 | K | R-342.2 | Zapěnění ocelových nosníků tl -10cm PU pěna | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Zapěnění ocelových nosníků tl -10cm PU pěna | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zapěnění ocelových nosníků tl -10cm PU pěna | [15 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21
| PP |  | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm | [15 empty] | P | 2
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 632441114 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí | m2 | 0.696 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky přes 40 do 50 mm; Poznámka k položce:, viz detail kapsy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pod ocelové nosníky:" 0,15*0,29*16 |  | 0.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.696 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 953965115 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23
| PP |  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm | [15 empty] | P | 2
24 | K | 953965122 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm | [15 empty] | P | 2
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25
| PP |  | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "pro osazení nosníků:" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a sutí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 2.828 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m; Poznámka k položce:, viz odkaz část E - ZOV - Technická zpráva | [15 empty] | P | 2
27 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 0.352 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m; Poznámka k položce:, viz odkaz E- ZOV - Technická zpráva | [15 empty] | P | 2
28 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.352 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | P | 2
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,240*6 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 0.352 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | [15 empty] | P | 2
31 | K | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0.352 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31
| PP |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | [15 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, pozn. 2 - Na kotevní desku natavit asfaltový pás s napojením na stávající střešní pás, hydroizolací obalit i sloupek "K1" do výšky min. 150 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "izolace kolem patek sloupků:" 0,35*0,4*4*2 |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
33 | M | 628322800 | pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) | m2 | 1.288 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33
| PP |  | pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.288 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0.005 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | [15 empty] | P | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 713131150.R01 | Montáž izolace tepelné - ocelový profil I - deskami z pěnového polystyrénu | m2 | 1.152 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35
| PP |  | Montáž izolace tepelné - ocelový profil I - deskami z pěnového polystyrénu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, detail kapsy | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kolem nosníků:" (0,18*2+0,12)*0,15*16 |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 'Součet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
36 | M | 283758650 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 20 mm | m2 | 1.175 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 20 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 70 Z, objemová hmotnost 15 - 20 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace stěn, stropů, podlah, příček apod. formát 1000 x 500 mm 20 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,152*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37
| PP |  | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | [15 empty] | P | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 766221811 | Demontáž celodřevěného samonosného schodiště | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Demontáž celodřevěného samonosného schodiště | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, pozn. č. 3 - 1. stupnici a 2. podstupnici dřevěného schodiště odstranit | [15 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 767137502 | Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním, místnost č.508, viz výkres statika F.1.2.3 | m2 | 8.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39
| PP |  | Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním, místnost č.508, viz výkres statika F.1.2.3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním; Poznámka k položce:, Text doplnění poz. pol.č.6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2,7+0,8+2,8+0,1+0,9+0,6+0,9) |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
40 | M | 136407200 | plech slzičkový jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm, žárrově zinkováno, místnost č. 508, viz výkres statika F.1.2.3 | t | 0.476 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | plech slzičkový jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm, žárrově zinkováno, místnost č. 508, viz výkres statika F.1.2.3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, 15% prořez | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (125,1+39,3+132+6,3+40,7+29+41,9)/1000*1,15 |  | 0.47645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.47645 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
41 | M | 136407200.R01 | spojovací materiál 8.8 | t | 0.002 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41
| PP |  | spojovací materiál 8.8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce:, VOC Ferona, | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,1*0,001*1,15 |  | 0.002415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.002415 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
42 | K | R-767.1 | Úprava schodišťového stupně, viz výkres statika F.1.2.3, místnost č. 508 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Úprava schodišťového stupně, viz výkres statika F.1.2.3, místnost č. 508 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úprava schodišťového stupně | [15 empty] | P | 2
43 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [15 empty] | P | 2

## 03 - F.1.4.b - Technika p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{C640AA95-8260-4717-B9F5-13BC40AF8C32}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
03 - F.1.4.b - Technika prostředí staveb - Zařízení pro ochlazování staveb
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
03 - F.1.4.b - Technika prostředí staveb - Zařízení pro ochlazování staveb
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Strojovna chlazení | [5 empty] | 0
| 02 - Větev chlazení C1 | [5 empty] | 0
| 03 - Větev chlazení C2 (úpravy na stávající větvi) | [5 empty] | 0
| 04 - Demontáže a úpravy stávajících zařízení | [5 empty] | 0
| 05 - Požární ucpávky potrubí | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 06 - Vedlejší práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
03 - F.1.4.b - Technika prostředí staveb - Zařízení pro ochlazování staveb
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Strojovna chlazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-732.11 | Chladící stroj s turbocorem, 1 kompresor, 1 okruh, Qchl=250 kW(-5%+10%), (voda 6/12°C, glykol 40/35°C), příkon Pel=54kW; napájení 3x 400V; akust. výkon Lw= 77 dBA; hmotnost m=960 kg (+5%) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
| PP |  | Chladící stroj s turbocorem, 1 kompresor, 1 okruh, Qchl=250 kW(-5%+10%), (voda 6/12°C, glykol 40/35°C), příkon Pel=54kW; napájení 3x 400V; akust. výkon Lw= 77 dBA; hmotnost m=960 kg (+5%) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Chladící stroj s turbocorem, 1 kompresor, 1 okruh, Qchl=250 kW, (voda 6/12°C, glykol 40/35°C), příkon Pel=54kW; napájení 3x 400V; akust. výkon Lw= 77 dBA; hmotnost m=960 kg, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 1 | [15 empty] | P | 2
2 | K | R-732.12 | venkovní sprchovaný chladič s ventilátory Q=304kW(-5%+10%); vstupní vzduch 32°C, mokrý teploměr 20,4°C, glykol 40/35°C; příkon Pel=5,5kW; napájení 3x 400V; akust. výkon Lw= 82 dBA; hmotnost m=1030 kg (+5%) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | venkovní sprchovaný chladič s ventilátory Q=304kW(-5%+10%); vstupní vzduch 32°C, mokrý teploměr 20,4°C, glykol 40/35°C; příkon Pel=5,5kW; napájení 3x 400V; akust. výkon Lw= 82 dBA; hmotnost m=1030 kg (+5%) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: venkovní sprchovaný chladič s ventilátory Q=304kW; vstupní vzduch 32°C, mokrý teploměr 20,4°C, glykol 40/35°C; příkon Pel=5,5kW; napájení 3x 400V; akust. výkon Lw= 82 dBA; hmotnost m=1030 kg , viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 2 | [15 empty] | P | 2
3 | K | R-732.13 | Akumulační nádrž 1000 L, 6bar d=800mm, H=2370mm, 2x hrdlo DN100, 2x hrdlo DN125 3x tepl. jímka, , odvzd., vypouštění,1400 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3
| PP |  | Akumulační nádrž 1000 L, 6bar d=800mm, H=2370mm, 2x hrdlo DN100, 2x hrdlo DN125 3x tepl. jímka, , odvzd., vypouštění,1400 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Akumulační nádrž 1000 L, 6bar d=800mm, H=2370mm, 2x hrdlo DN100, 2x hrdlo DN125 3x tepl. jímka, , odvzd., vypouštění, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 3 | [15 empty] | P | 2
4 | K | R-732.10 | Automatické dopouštěcí zařízení, hlídání nadměrné doby dopouštění, hlášení souhrne poruchy, příkon 0,1kW 1x230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Automatické dopouštěcí zařízení, hlídání nadměrné doby dopouštění, hlášení souhrne poruchy, příkon 0,1kW 1x230V | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Automatické dopouštěcí zařízení, hlídání nadměrné doby dopouštění, hlášení souhrne poruchy, příkon 0,1kW 1x230V, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 4 | [15 empty] | P | 2
5 | K | R-732.9 | Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro automatické doplňování a ruční míchání glykolové , směsi, glykolová míchací nádrž 200 L, vč. 3ks hrdel DN25;, příkon 0,5kW; 1x230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5
| PP |  | Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro automatické doplňování a ruční míchání glykolové , směsi, glykolová míchací nádrž 200 L, vč. 3ks hrdel DN25;, příkon 0,5kW; 1x230V | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro automatické doplňování a ruční míchání glykolové , směsi, glykolová míchací nádrž 200 L, vč. 3ks hrdel DN25;, příkon 0,5kW; 1x230V, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 5 | [15 empty] | P | 2
6 | K | R-732.8 | Zásobní beztlaká nádrž 400l pro systém zvyšování tlaku sprchovací vody, vč. hlídání min a max. hladiny vody v nádrži,, a tlakovacího čerpadla 10bar, q=8,64 l/min, 1x 230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Zásobní beztlaká nádrž 400l pro systém zvyšování tlaku sprchovací vody, vč. hlídání min a max. hladiny vody v nádrži,, a tlakovacího čerpadla 10bar, q=8,64 l/min, 1x 230V | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zásobní beztlaká nádrž 400l pro systém zvyšování tlaku sprchovací vody, vč. hlídání min a max. hladiny vody v nádrži,, a tlakovacího čerpadla 10bar, q=8,64 l/min, 1x 230V, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 6 | [15 empty] | P | 2
7 | K | R-732.7 | Duplexní úpravna vody (filtrace změkčení) min. 1000 l/h, vč. náplně a chemikálíí pro start úpravny | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7
| PP |  | Duplexní úpravna vody (filtrace změkčení) min. 1000 l/h, vč. náplně a chemikálíí pro start úpravny | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Duplexní úpravna vody (filtrace změkčení) min. 1000 l/h, vč. náplně a chemikálíí pro start úpravny, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 7 | [15 empty] | P | 2
8 | K | R-732.1 | Oběhové čerpadlo kondenzátor, jednostup. jednoduché odstřeedivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami. Q=57m3/h, dp=23m, ucpávka vhodná pro glykolové směsi, příkon Pel = 6,6 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 106 kg, viz příloha č. chl | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | Oběhové čerpadlo kondenzátor, jednostup. jednoduché odstřeedivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami. Q=57m3/h, dp=23m, ucpávka vhodná pro glykolové směsi, příkon Pel = 6,6 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 106 kg, viz příloha č. chl | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo kondenzátor, jednostup. jednoduché odstřeedivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami. Q=57m3/h, dp=23m, ucpávka vhodná pro glykolové směsi, příkon Pel = 6,6 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 106 kg, viz příloha č. chlazení F.1.4.b.11, pozice Č1 | [15 empty] | P | 2
9 | K | R-732.2 | Oběhové čerpadlo výparník, jednostup. , jednoduché odstředivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami. Q=36m3/h, dp=3,5m, ucpávka vhodná pro vodu. příkon Pel = 1,1 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 74 kg, viz příloha chlazení F.1.4.b.11 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9
| PP |  | Oběhové čerpadlo výparník, jednostup. , jednoduché odstředivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami. Q=36m3/h, dp=3,5m, ucpávka vhodná pro vodu. příkon Pel = 1,1 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 74 kg, viz příloha chlazení F.1.4.b.11 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo výparník, jednostup. , jednoduché odstředivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami. Q=36m3/h, dp=3,5m, ucpávka vhodná pro vodu. příkon Pel = 1,1 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 74 kg, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice Č2 | [15 empty] | P | 2
10 | K | R-732.3 | Oběhové čerpadlo nová větev, jednostup. jednoduché odstředivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami, Q=18m3/h, dp=12m, ucpávka vhodná pro vodu, příkon Pel = 1,5 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 46 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Oběhové čerpadlo nová větev, jednostup. jednoduché odstředivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami, Q=18m3/h, dp=12m, ucpávka vhodná pro vodu, příkon Pel = 1,5 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 46 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo nová větev, jednostup. jednoduché odstředivé čerpadlo v in line uspořádání s elektronicky řízenými otáčkami, Q=18m3/h, dp=12m, ucpávka vhodná pro vodu, příkon Pel = 1,5 kW, napětí 3x400 V,, hmotnost 46 kg, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice Č4 | [15 empty] | P | 2
11 | K | R-732.4 | Expanzní nádoba 80 L /6bar (glykol max 30%) vč. uzav armatur, váha 105 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11
| PP |  | Expanzní nádoba 80 L /6bar (glykol max 30%) vč. uzav armatur, váha 105 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Expanzní nádoba 80 L /6bar (glykol max 30%) vč. uzav armatur, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 8 | [15 empty] | P | 2
12 | K | R-732.5 | Expanzní nádoba 300 L /6bar (voda) vč. uzav armatur, váha 350 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Expanzní nádoba 300 L /6bar (voda) vč. uzav armatur, váha 350 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Expanzní nádoba 300 L /6bar (voda) vč. uzav armatur, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 9 | [15 empty] | P | 2
13 | K | R-732.6 | Deskový výměník 150 kW, prim. glykol 30%, 5 / 7,4°C, dp=60kPa; sec. voda 12/6°C, dp=8,5kPa, váha 100kg | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13
| PP |  | Deskový výměník 150 kW, prim. glykol 30%, 5 / 7,4°C, dp=60kPa; sec. voda 12/6°C, dp=8,5kPa, váha 100kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: deskový výměník 150 kW, prim. glykol 30%, 5 / 7,4°C, dp=60kPa; sec. voda 12/6°C, dp=8,5kPa, viz příloha chlazení F.1.4.b.11, pozice 10 | [15 empty] | P | 2
14 | K | R-732.20 | Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=150m3/h | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=150m3/h | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=150m3/h; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
15 | K | R-732.21 | Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=90m3/h | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15
| PP |  | Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=90m3/h | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=90m3/h; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
16 | K | R-732.22 | Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=90m3/h | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=90m3/h | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Směšovací armatura závitová třícestná se servomotorem, kvs=90m3/h; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
17 | K | R-732.25 | Pružné uložení mezi kondenzátor a nosný rám | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17
| PP |  | Pružné uložení mezi kondenzátor a nosný rám | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pružné uložení mezi kondenzátor a nosný rám; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
18 | K | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar (R 140 Giacomini) G 1 | [15 empty] | P | 2
19 | K | R-734.5 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak do 8 barů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19
| PP |  | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak do 8 barů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak do 8 barů; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
20 | K | 734292723 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1/2 | [15 empty] | P | 2
21 | K | 734292724.R1 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 3/4 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 734292725.R4 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 734292728.R2 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23
| PP |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 2 | [15 empty] | P | 2
24 | K | 734292762 | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnější a vnitřní závit (R 254 DL Giacomini) G 3/8 | [15 empty] | P | 2
25 | K | 891264121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25
| PP |  | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 100 | [15 empty] | P | 2
26 | M | 551287050 | kompenzátor pryžový DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | kompenzátor pryžový DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: příslušenství k armaturám pro ústřední topení armatury topenářské IVAR kompenzátor pryžový BRA.F8.500 přírubový , voda, topení, klimatizace PN16, -10 až +90 °C, T = - 10 až 90 °C DN 100; Poznámka k položce:, IVAR, ceníkový kód: F8500100 | [15 empty] | P | 2
27 | K | 891314121 | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 125 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27
| PP |  | Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 150 | [15 empty] | P | 2
28 | M | 551287060 | kompenzátor pryžový DN 125 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | kompenzátor pryžový DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: příslušenství k armaturám pro ústřední topení armatury topenářské IVAR kompenzátor pryžový BRA.F8.500 přírubový , voda, topení, klimatizace PN16, -10 až +90 °C, T = - 10 až 90 °C DN 125; Poznámka k položce:, IVAR, ceníkový kód: F8500125 | [15 empty] | P | 2
29 | K | R-734.6 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kohoutu a manom. smyčky | kpl | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29
| PP |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kohoutu a manom. smyčky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-4 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kohoutu a manom. smyčky; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
30 | K | R-734.7 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kohoutu a manom. smyčky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kohoutu a manom. smyčky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. kohoutu a manom. smyčky; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
31 | K | R-732.18 | Jednovtokový suchoběžný vodoměr DN 20, 130mm délka, voda max. 90°C, Qn=2,5m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31
| PP |  | Jednovtokový suchoběžný vodoměr DN 20, 130mm délka, voda max. 90°C, Qn=2,5m3/h | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Suchoběžný vodoměr DN 20, 130mm délka, voda max. 90°C, Qn=2,5m3/h, s antimagnetickou ochranou, Průtok m3/h:2,5, DN:20, Připojovací závit:1", Délka (mm):130, Teplota °C:90, Třída přesnosti:B | [15 empty] | P | 2
32 | K | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm, teplota -35až+50°C | [15 empty] | P | 2
33 | K | R-732.14 | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, tlaková třída PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33
| PP |  | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, tlaková třída PN 16 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, Tlaková třída PN16, pracovní teploty -10°C až 120°C, Materiál:, Těleso, STAF: šedá litina EN-GJL-250 (GG 25), DN 20-150: víko, kuželka a vřeteno AMETAL, Těsnění kuželky: EPDM pryžový kroužek., Upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel., Hlavice: DN 20-50 Polyamid a TPE, DN 65-150 Polyamid, DN 200-400 hliník., DN 20-200: epoxidový lak., DN 250-400: dvousložkový lak. | [15 empty] | P | 2
34 | K | R-732.15 | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 80, tlaková třída PN 16 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 80, tlaková třída PN 16 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, Tlaková třída PN16, pracovní teploty -10°C až 120°C, Materiál:, Těleso, STAF: šedá litina EN-GJL-250 (GG 25), DN 20-150: víko, kuželka a vřeteno AMETAL, Těsnění kuželky: EPDM pryžový kroužek., Upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel., Hlavice: DN 20-50 Polyamid a TPE, DN 65-150 Polyamid, DN 200-400 hliník., DN 20-200: epoxidový lak., DN 250-400: dvousložkový lak.Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, Tlaková třída PN16, pracovní teploty -10°C až 120°C, Materiál:, Těleso, STAF: šedá litina EN-GJL-250 (GG 25), DN 20-150: víko, kuželka a vřeteno AMETAL, Těsnění kuželky: EPDM pryžový kroužek., Upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel., Hlavice: DN 20-50 Polyamid a TPE, DN 65-150 Polyamid, DN 200-400 hliník., DN 20-200: epoxidový lak., DN 250-400: dvousložkový lak. | [15 empty] | P | 2
35 | K | R-732.16 | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 100, tlaková třída PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35
| PP |  | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 100, tlaková třída PN 16 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, Tlaková třída PN16, pracovní teploty -10°C až 120°C, Materiál:, Těleso, STAF: šedá litina EN-GJL-250 (GG 25), DN 20-150: víko, kuželka a vřeteno AMETAL, Těsnění kuželky: EPDM pryžový kroužek., Upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel., Hlavice: DN 20-50 Polyamid a TPE, DN 65-150 Polyamid, DN 200-400 hliník., DN 20-200: epoxidový lak., DN 250-400: dvousložkový lak.Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, Tlaková třída PN16, pracovní teploty -10°C až 120°C, Materiál:, Těleso, STAF: šedá litina EN-GJL-250 (GG 25), DN 20-150: víko, kuželka a vřeteno AMETAL, Těsnění kuželky: EPDM pryžový kroužek., Upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel., Hlavice: DN 20-50 Polyamid a TPE, DN 65-150 Polyamid, DN 200-400 hliník., DN 20-200: epoxidový lak., DN 250-400: dvousložkový lak. | [15 empty] | P | 2
36 | K | R-732.17 | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 125, tlaková třída PN 16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 125, tlaková třída PN 16 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, Tlaková třída PN16, pracovní teploty -10°C až 120°C, Materiál:, Těleso, STAF: šedá litina EN-GJL-250 (GG 25), DN 20-150: víko, kuželka a vřeteno AMETAL, Těsnění kuželky: EPDM pryžový kroužek., Upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel., Hlavice: DN 20-50 Polyamid a TPE, DN 65-150 Polyamid, DN 200-400 hliník., DN 20-200: epoxidový lak., DN 250-400: dvousložkový lak.Přírubový vyvažovací ventil ze šedé litiny (STAF) DN 65-2, Tlaková třída PN16, pracovní teploty -10°C až 120°C, Materiál:, Těleso, STAF: šedá litina EN-GJL-250 (GG 25), DN 20-150: víko, kuželka a vřeteno AMETAL, Těsnění kuželky: EPDM pryžový kroužek., Upevňovací šrouby víka: pochromovaná ocel., Hlavice: DN 20-50 Polyamid a TPE, DN 65-150 Polyamid, DN 200-400 hliník., DN 20-200: epoxidový lak., DN 250-400: dvousložkový lak. | [15 empty] | P | 2
37 | K | 734291123.R1 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37
| PP |  | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2 | [15 empty] | P | 2
38 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 1/2 | [15 empty] | P | 2
39 | K | R-733.24 | Systémový rozdělovač (oddělovací člen) DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39
| PP |  | Systémový rozdělovač (oddělovací člen) DN25 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Systémový rozdělovač (oddělovací člen) DN25; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
40 | K | R-732.23 | Mechanický filtr hrubých nečistot s proplachem, připojení DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Mechanický filtr hrubých nečistot s proplachem, připojení DN25 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Filtr hrubých nečistot s proplachem, připojení DN25; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
41 | K | R-733.23 | Rozdělovač + sběrač DN 150, (1 x příruba DN65, 2x DN 80, 1x DN125 ) , 1x vypouštění | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41
| PP |  | Rozdělovač + sběrač DN 150, (1 x příruba DN65, 2x DN 80, 1x DN125 ) , 1x vypouštění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozdělovač + sběrač DN 150, (1 x příruba DN65, 2x DN 80, 1x DN125 ) , 1x vypouštění; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
42 | K | 734163429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 100 | [15 empty] | P | 2
43 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43
| PP |  | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 125 | [15 empty] | P | 2
44 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C (BRA.J9.000) disk tvárná litina DN 65 | [15 empty] | P | 2
45 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C (BRA.J9.000) disk tvárná litina DN 80 | [15 empty] | P | 2
46 | K | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C (BRA.J9.000) disk tvárná litina DN 100 | [15 empty] | P | 2
47 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47
| PP |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C (BRA.J9.000) disk tvárná litina DN 125 | [15 empty] | P | 2
48 | K | R-734.1 | Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 125, mezipřírubová montáž, materiál nerez AISI 316, těsnění P.T.F.E., provozní tlak: PN 25 (od DN 50 do DN 200), PN 16 (od DN 250), T = -10 až 200 °C, pro příruby PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25 možnost objednání až do velikosti DN 400 (od DN 300 serie 06.6 v PN 16) min. protitlak 0,3 bar v souladu s 97/23/CE | [15 empty] | P | 2
49 | K | R-734.2 | Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49
| PP |  | Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 100, mezipřírubová montáž, materiál nerez AISI 316, těsnění P.T.F.E., provozní tlak: PN 25 (od DN 50 do DN 200), PN 16 (od DN 250), T = -10 až 200 °C, pro příruby PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25 možnost objednání až do velikosti DN 400 (od DN 300 serie 06.6 v PN 16) min. protitlak 0,3 bar v souladu s 97/23/CE | [15 empty] | P | 2
50 | K | R-734.3 | Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez - DN 100, mezipřírubová montáž, materiál nerez AISI 316, těsnění P.T.F.E., provozní tlak: PN 25 (od DN 50 do DN 200), PN 16 (od DN 250), T = -10 až 200 °C, pro příruby PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25 možnost objednání až do velikosti DN 400 (od DN 300 serie 06.6 v PN 16) min. protitlak 0,3 bar v souladu s 97/23/CE | [15 empty] | P | 2
51 | K | R-733.17 | Příruba ocelová DN 125 PN6 vč. šroubů a těsnění | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51
| PP |  | Příruba ocelová DN 125 PN6 vč. šroubů a těsnění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příruba ocelová DN 125 PN6 vč. šroubů a těsnění; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
52 | K | R-733.18 | Příruba ocelová DN 100 PN6 vč. šroubů a těsnění | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Příruba ocelová DN 100 PN6 vč. šroubů a těsnění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příruba ocelová DN 100 PN6 vč. šroubů a těsnění; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
53 | K | R-733.19 | Příruba ocelová DN 80 PN16 vč. šroubů a těsnění | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53
| PP |  | Příruba ocelová DN 80 PN16 vč. šroubů a těsnění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příruba ocelová DN 80 PN16 vč. šroubů a těsnění; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
54 | K | R-733.20 | Příruba ocelová DN 80 PN6 vč. šroubů a těsnění | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Příruba ocelová DN 80 PN6 vč. šroubů a těsnění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příruba ocelová DN 80 PN6 vč. šroubů a těsnění; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
55 | K | R-733.21 | Příruba ocelová DN 65 PN6 vč. šroubů a těsnění | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55
| PP |  | Příruba ocelová DN 65 PN6 vč. šroubů a těsnění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Příruba ocelová DN 65 PN6 vč. šroubů a těsnění; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
56 | K | R-732.19 | Spojovací systém Victaulic, spojka 3" vč. niple DN 80 pro přivaření | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Spojovací systém Victaulic, spojka 3" vč. niple DN 80 pro přivaření | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spojovací systém Vicatulic, spojka 3" vč. niple DN 80 pro přivaření; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
57 | K | 230010256 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 25 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57
| PP |  | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 25 | [15 empty] | PP | 2
58 | M | R-M.23-M.1 | Trubka ocelová DN25, délky 5-7 m, bezešvé | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Trubka ocelová DN25, délky 5-7 m, bezešvé | [15 empty] | PP | 2
59 | K | 230010260 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 65 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59
| PP |  | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 65 | [15 empty] | PP | 2
60 | M | R-M.23-M.2 | Trubka ocelová DN65, délky 5-7 m, bezešvé | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Trubka ocelová DN65, délky 5-7 m, bezešvé | [15 empty] | PP | 2
61 | K | 230010261 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 80 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61
| PP |  | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 80 | [15 empty] | PP | 2
62 | M | R-M.23-M.3 | Trubka ocelová DN80, délky 5-7 m, bezešvé | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Trubka ocelová DN80, délky 5-7 m, bezešvé | [15 empty] | PP | 2
63 | K | 230010263 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 100 | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63
| PP |  | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 100 | [15 empty] | PP | 2
64 | M | R-M.23-M.4 | Trubka ocelová DN100, délky 5-7 m, bezešvé | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | Trubka ocelová DN100, délky 5-7 m, bezešvé | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 230010264 | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 125 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65
| PP |  | Montáž potrubí trouby ocelové závitové DN 125 | [15 empty] | PP | 2
66 | M | R-M.23-M.5 | Trubka ocelová DN125, délky 5-7 m, bezešvé | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Trubka ocelová DN125, délky 5-7 m, bezešvé | [15 empty] | PP | 2
67 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 67
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | [15 empty] | PP | 2
68 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | [15 empty] | PP | 2
69 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69
| PP |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | [15 empty] | PP | 2
70 | K | R-733.25 | Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras ve strojovně chlazení, objímky pro rozvody chlazení + , pomocný upevňovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras ve strojovně chlazení, objímky pro rozvody chlazení + , pomocný upevňovací materiál | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras ve strojovně chlazení, objímky pro rozvody chlazení + , pomocný upevňovací materiál; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
71 | K | R-733.26 | Varné tvarovky ocel | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71
| PP |  | Varné tvarovky ocel | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Varné tvarovky ocel; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
72 | K | R-733.27 | Závitové přechody a tvarovky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Závitové přechody a tvarovky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Závitové přechody a tvarovky; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
73 | K | R-733.1 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 125 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 125 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 125 | [15 empty] | P | 2
74 | K | R-733.2 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 100 | m | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 100 | [15 empty] | P | 2
75 | K | R-733.3 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | P | 2
76 | K | R-733.5 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 65 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 65 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 65 | [15 empty] | P | 2
77 | K | R-733.15 | Tepelná izolace kaučuk tl. 25mm pro akumulační nádobu | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77
| PP |  | Tepelná izolace kaučuk tl. 25mm pro akumulační nádobu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná izolace kaučuk tl. 25mm pro akumulační nádobu; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
78 | K | R-733.16 | Tepelná izolace Armaflex tl. 19mm pro rozdělovač a sběrač + izolace ostatních armatur | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | Tepelná izolace Armaflex tl. 19mm pro rozdělovač a sběrač + izolace ostatních armatur | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná izolace Armaflex tl. 19mm pro rozdělovač a sběrač + izolace ostatních armatur; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
79 | K | R-733-35 | Oplechování potrubí DN125 (vnější rozměr cca 180mm , hliníkový plech 0,5mm ) | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79
| PP |  | Oplechování potrubí DN125 (vnější rozměr cca 180mm , hliníkový plech 0,5mm ) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oplechování potrubí DN125 (vnější rozměr cca 180mm , hliníkový plech 0,5mm ); Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
80 | K | 783436360 | Nátěry chlorkaučukové potrubí do DN 150 jednonásobné a 2x email | m | 183 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Nátěry chlorkaučukové potrubí do DN 150 jednonásobné a 2x email | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nátěry kovových potrubí a armatur chlorkaučukové potrubí do DN 150 mm dvojnásobné a 1x email | [15 empty] | P | 2
81 | K | R-97.3 | Prostupy pro potrubní trasy do venkovního prostoru vč. začištění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81
| PP |  | Prostupy pro potrubní trasy do venkovního prostoru vč. začištění | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: prostupy pro potrubní trasy do venkovního prostoru vč. začištění; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
82 | K | R-733.29 | Napouštění systému nemrznoucí směsí na bázi glykolu 30%, pro venkovní sprchovaný chladič | l | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | Napouštění systému nemrznoucí směsí na bázi glykolu 30%, pro venkovní sprchovaný chladič | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: nemrznoucí směs na bázi glykolu 30%, pro venkovní sprchovaný chladič; Poznámka k položce:, Strojovna | [15 empty] | P | 2
| D | 02 | Větev chlazení C1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 734292728.R.1 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83
| PP |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
84 | K | 734292724.R2 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 3/4 | [15 empty] | P | 2
85 | K | 734292725.R5 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1 | [15 empty] | P | 2
86 | K | 734292726 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 5/4 | [15 empty] | P | 2
87 | K | 734291123.R2 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87
| PP |  | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2 | [15 empty] | P | 2
88 | K | 734191411 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 15, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 15, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 st.C (V 41 111 616) DN 15, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
89 | K | 734191412 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | soubor | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89
| PP |  | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 st.C (V 41 111 616) DN 25, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
90 | K | 734191413 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 40, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 40, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 st.C (V 41 111 616) DN 40, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | P | 2
91 | K | R-734.4 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 32, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91
| PP |  | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 32, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 st.C (V 41 111 616) DN 32, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | P | 2
92 | K | R-733.13 | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 20 vč. převlečných matic 0,7m | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 20 vč. převlečných matic 0,7m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 20 vč. převlečných matic 0,7m; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
93 | K | R-733.14 | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 25 vč. převlečných matic 0,7m | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93
| PP |  | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 25 vč. převlečných matic 0,7m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 25 vč. převlečných matic 0,7m; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
94 | K | 733321102.R2 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 20x2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 20x2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 20/2,0 | [15 empty] | P | 2
95 | K | 733321103.R4 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 25x2,3 | m | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 25x2,3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 25/2,3 | [15 empty] | P | 2
96 | K | 733321104 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 32x2,9 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 32x2,9 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 32/2,9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
97 | K | 733321105 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 40x3,7 | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 40x3,7 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 40/3,7 | [15 empty] | P | 2
98 | K | 733321106 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 50x4,6 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 50x4,6 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 50/4,6 | [15 empty] | P | 2
99 | K | 733321107 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 63x5,8 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 63x5,8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 63/5,8 | [15 empty] | P | 2
100 | K | 733321108.R5 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 75x6,8 | m | 199 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 75x6,8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 75/6,8 | [15 empty] | P | 2
101 | K | R-733.33 | Tvarovky PVC lepené | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101
| PP |  | Tvarovky PVC lepené | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovky PVC lepené; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
102 | K | R-733.34 | Tvarovky závitové mosazné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Tvarovky závitové mosazné | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovky závitové mosazné; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
103 | K | R-733.10 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 40 | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 40 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 40 | [15 empty] | P | 2
104 | K | R-733.11 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 50 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 50 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 50 | [15 empty] | P | 2
105 | K | R-733.12 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 40 mm, průměru DN 80 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 40 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 40 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | P | 2
106 | K | R-733.4 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | m | 199 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | P | 2
107 | K | R-733.6 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 65 | m | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 65 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 65 | [15 empty] | P | 2
108 | K | R-733.7 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 20 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 20 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 20 | [15 empty] | P | 2
109 | K | R-733.8 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 25 | m | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 25 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 25 | [15 empty] | P | 2
110 | K | R-733.9 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 32 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 32 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 32 | [15 empty] | P | 2
111 | K | R-733.36 | Oplechování potrubí DN80 (vnější rozměr cca 180mm , hliníkový plech 0,5mm ) | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111
| PP |  | Oplechování potrubí DN80 (vnější rozměr cca 180mm , hliníkový plech 0,5mm ) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oplechování potrubí DN80 (vnější rozměr cca 180mm , hliníkový plech 0,5mm ); Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
112 | K | 744471300 | Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci | [15 empty] | P | 2
113 | M | R-744.1 | Topný kabel 10W/m, 12m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113
| PP |  | Topný kabel 10W/m, 12m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Topný kabel 10W/m, 12m; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
114 | K | R-713.1 | Izolace těles, rovná plocha, Hliníková folie 0,3mm (pod topný kabel) | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Izolace těles, rovná plocha, Hliníková folie 0,3mm (pod topný kabel) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Hliníková folie 0,3mm (pod topný kabel); Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
115 | K | R-744.2 | Regulátor topného kabelu do rozvaděče MaR | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115
| PP |  | Regulátor topného kabelu do rozvaděče MaR | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor topného kabelu do rozvaděče MaR; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
116 | K | R-733.62 | Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras, objímky pro rozvody chlazení + pomocný upevňovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras, objímky pro rozvody chlazení + pomocný upevňovací materiál | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras, objímky pro rozvody chlazení + pomocný upevňovací materiál; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
117 | K | R-721.2 | Odvod kondenzátu potrubí HT 32 vč, uchycení tvarovek a přechodů, sifonů | m | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117
| PP |  | Odvod kondenzátu potrubí HT 32 vč, uchycení tvarovek a přechodů, sifonů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvod kondenzátu potrubí HT 32 vč, uchycení tvarovek a přechodů, sifonů; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
118 | K | R-721.1 | PVC měkčená hadička pro napojení kond. čerpadel na odpadní potrubí HT 32 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | PVC měkčená hadička pro napojení kond. čerpadel na odpadní potrubí HT 32 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: PVC měkčená hadička pro napojení kond. čerpadel na odpadní potrubí HT 32; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
119 | K | R-97.1 | Jádrové vrtání stropních a svislých konstrukcí D do 130 mm vč. přípravných prací a úklidu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119
| PP |  | Jádrové vrtání stropních a svislých konstrukcí D do 130 mm vč. přípravných prací a úklidu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrtání stropních a svislých konstrukcí D do 130 mm vč. přípravných prací a úklidu; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
120 | K | R-001.01 | stavební přípomoce, začištění otvorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | stavební přípomoce, začištění otvorů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: stavební přípomoce, začištění otvorů | [15 empty] | P | 2
| D | 03 | Větev chlazení C2 (úpravy na stávající větvi) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 734292725.R.6 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121
| PP |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
122 | K | 734292724.R3 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 3/4 | [15 empty] | P | 2
123 | K | 734291123.R3 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123
| PP |  | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2 | [15 empty] | P | 2
124 | K | 734191411.R01 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 15, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 15, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 st.C (V 41 111 616) DN 15, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
125 | K | 734191412.R01 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125
| PP |  | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 25, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ostatní přírubové armatury ventily regulační přímé PN 16 do 300 st.C (V 41 111 616) DN 25, s přednastavením, regulátorem tl. diference a měřícími vsuvkami | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
126 | K | R-733.13 | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 20 vč. převlečných matic 0,7m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 20 vč. převlečných matic 0,7m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 20 vč. převlečných matic 0,7m; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
127 | K | R-733.14 | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 25 vč. převlečných matic 0,7m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127
| PP |  | Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 25 vč. převlečných matic 0,7m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Přípojka chlazení, nerezová hadice délky 0,7m, DN 25 vč. převlečných matic 0,7m; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
128 | K | 733321102.R1 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 20x2 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 20x2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 20/2,0 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 62 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
129 | K | 733321103.R3 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 25x2,3 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 25x2,3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 25/2,3 | [15 empty] | P | 2
130 | K | 733321108.R6 | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 75x6,8 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Potrubí plastové z PVC nebo PE spojované lepením D 75x6,8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí z trubek plastových z PVC nebo PE spojovaných lepením D 75/6,8 | [15 empty] | P | 2
131 | K | R-733.31 | Tvarovky PVC lepené | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131
| PP |  | Tvarovky PVC lepené | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovky PVC lepené; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
132 | K | R-733.32 | Tvarovky závitové mosazné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Tvarovky závitové mosazné | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tvarovky závitové mosazné; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
133 | K | R-733.4 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 80 | [15 empty] | P | 2
134 | K | R-733.7 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 20 | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 20 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 20 | [15 empty] | P | 2
135 | K | R-733.8 | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 25 | m | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135
| PP |  | Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi , tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 25 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 19 mm, průměru DN 25 | [15 empty] | P | 2
136 | K | R-733.63 | Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras, objímky pro rozvody chlazení + pomocný upevňovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| PP |  | Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras, objímky pro rozvody chlazení + pomocný upevňovací materiál | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškerý materiál pro upevnění potrubních tras, objímky pro rozvody chlazení + pomocný upevňovací materiál; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
137 | K | R-721.2 | Odvod kondenzátu potrubí HT 32 vč, uchycení tvarovek a přechodů, sifonů | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137
| PP |  | Odvod kondenzátu potrubí HT 32 vč, uchycení tvarovek a přechodů, sifonů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Odvod kondenzátu potrubí HT 32 vč, uchycení tvarovek a přechodů, sifonů; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
138 | K | R-721.1 | PVC měkčená hadička pro napojení kond. čerpadel na odpadní potrubí HT 32 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| PP |  | PVC měkčená hadička pro napojení kond. čerpadel na odpadní potrubí HT 32 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: PVC měkčená hadička pro napojení kond. čerpadel na odpadní potrubí HT 32; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
139 | K | R-97.2 | Jádrové vrtání stropních a svislých konstrukcí D do 130 mm vč. přípravných prací a úklidu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139
| PP |  | Jádrové vrtání stropních a svislých konstrukcí D do 130 mm vč. přípravných prací a úklidu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jádrové vrtání stropních a svislých konstrukcí D do 130 mm vč. přípravných prací a úklidu; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
140 | K | R-001.02 | stavební přípomoce, začištění otvorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| PP |  | stavební přípomoce, začištění otvorů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: stavební přípomoce, začištění otvorů | [15 empty] | P | 2
| D | 04 | Demontáže a úpravy stávajících zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | R-733.37 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.122 ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.122 ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.122 ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
142 | K | R-733.38 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.103b ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.103b ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.103b ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
143 | K | R-733.39 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.124 ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.124 ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.124 ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
144 | K | R-733.40 | Demontáž stávající klim. kanálové jednotky ( techn. podlaží ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace případných nosných prvků jednotky, demontáž a likvidace připojovacího VZT potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| PP |  | Demontáž stávající klim. kanálové jednotky ( techn. podlaží ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace případných nosných prvků jednotky, demontáž a likvidace připojovacího VZT potrubí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. kanálové jednotky ( techn. podlaží ), vč likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace případných nosných prvků jednotky, demontáž a likvidace připojovacího VZT potrubí | [15 empty] | P | 2
145 | K | R-733.41 | Demontáž stávající kondenzačních jednotek ( technické podlaží ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nosných prvků jednotek, demontáž nepotřebného potrubí v rámci tech. patra | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145
| PP |  | Demontáž stávající kondenzačních jednotek ( technické podlaží ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nosných prvků jednotek, demontáž nepotřebného potrubí v rámci tech. patra | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající kondenzačních jednotek ( technické podlaží ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nosných prvků jednotek, demontáž nepotřebného potrubí v rámci tech. patra | [15 empty] | P | 2
146 | K | R-733.42 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.202 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.202 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.202 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
147 | K | R-733.43 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.210 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.210 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.210 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
148 | K | R-733.44 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.211 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.211 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.211 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
149 | K | R-733.45 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.212 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.212 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.212 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
150 | K | R-733.46 | Demontáž stávajících kondenzačních jednotek v prostoru atria ( místnost. Č.302 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, vč. protokolu,, likvidace nosných prvků jednotek, likvidace nepotřebných částí potrubí | kpl | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| PP |  | Demontáž stávajících kondenzačních jednotek v prostoru atria ( místnost. Č.302 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, vč. protokolu,, likvidace nosných prvků jednotek, likvidace nepotřebných částí potrubí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajících kondenzačních jednotek v prostoru atria ( místnost. Č.302 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, vč. protokolu,, likvidace nosných prvků jednotek, likvidace nepotřebných částí potrubí | [15 empty] | P | 2
151 | K | R-733.47 | Demontáž stávajícího přímého výparníku VZT jednotky č.22, Heizbosh 0,75/carier 38GL028G9 ( místnost. Č.303 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nepotřebných částí potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151
| PP |  | Demontáž stávajícího přímého výparníku VZT jednotky č.22, Heizbosh 0,75/carier 38GL028G9 ( místnost. Č.303 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nepotřebných částí potrubí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajícího přímého výparníku VZT jednotky č.22, Heizbosh 0,75/carier 38GL028G9 ( místnost. Č.303 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nepotřebných částí potrubí, viz projekt chlazení výkres F.1.4.b.7, specifikace stávajícího zařízení F.1.4.b.2 | [15 empty] | P | 2
152 | K | R-733.48 | Demontáž stávajícího přímého výparníku VZT jednotky č.13, Heizbosh 1,5/carier 38 GL060G9 ( místnost. Č.303 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nepotřebných částí potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| PP |  | Demontáž stávajícího přímého výparníku VZT jednotky č.13, Heizbosh 1,5/carier 38 GL060G9 ( místnost. Č.303 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nepotřebných částí potrubí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajícího přímého výparníku VZT jednotky č.13, Heizbosh 1,5/carier 38 GL060G9 ( místnost. Č.303 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu, likvidace nepotřebných částí potrubí, viz projekt chlazení výkres F.1.4.b.7, specifikace stávajícího zařízení F.1.4.b.2 | [15 empty] | P | 2
153 | K | R-733.49 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.309 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.309 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.309 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
154 | K | R-733.50 | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.427 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
| PP |  | Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.427 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající klim. jednotky ( místnost. Č.427 ), vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, protokolu,, likvidace případných nosných prvků jednotky | [15 empty] | P | 2
155 | K | R-733.51 | Demontáž stávajícího chladícího stroje ( místnost. Č.508 ), vč, odvozu, likvidace a vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, vč. protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155
| PP |  | Demontáž stávajícího chladícího stroje ( místnost. Č.508 ), vč, odvozu, likvidace a vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, vč. protokolu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajícího chladícího stroje ( místnost. Č.508 ), vč, odvozu, likvidace a vč. likvidace chladiva dle platné legislativy, vč. protokolu | [15 empty] | P | 2
156 | K | R-733.52 | Demontáž stávajícího hydromodulu ( místnost. Č.508 ), vč., odvozu, likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| PP |  | Demontáž stávajícího hydromodulu ( místnost. Č.508 ), vč., odvozu, likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajícího hydromodulu ( místnost. Č.508 ), vč., odvozu, likvidace | [15 empty] | P | 2
157 | K | R-733.53 | Demontáž stávající sekundární větve v rámci strojovny chlazení ( místnost. Č.508 ), (čerpadlo zůstává zachováno) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 157
| PP |  | Demontáž stávající sekundární větve v rámci strojovny chlazení ( místnost. Č.508 ), (čerpadlo zůstává zachováno) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající sekundární větve v rámci strojovny chlazení ( místnost. Č.508 ), (čerpadlo zůstává zachováno) | [15 empty] | P | 2
158 | K | R-733.54 | Demontáž stávajících kondenzátorů ( venkovní prostor. Č.519 ), vč. odvozu a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| PP |  | Demontáž stávajících kondenzátorů ( venkovní prostor. Č.519 ), vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž stávajících kondenzátorů ( venkovní prostor. Č.519 ), vč. odvozu a likvidace | [15 empty] | P | 2
159 | K | R-733.55 | Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.122 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159
| PP |  | Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.122 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.122 | [15 empty] | P | 2
160 | K | R-733.56 | Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.427 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| PP |  | Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.427 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.427 | [15 empty] | P | 2
161 | K | R-733.57 | Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.103.b | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161
| PP |  | Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.103.b | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oprava odvodu kondenzátu v místnosti č.427 | [15 empty] | P | 2
162 | K | R-733.58 | Oprava odvodu kondenzátu od VZT jedn. č.22, č.13 v místnosti č.303 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| PP |  | Oprava odvodu kondenzátu od VZT jedn. č.22, č.13 v místnosti č.303 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oprava odvodu kondenzátu od VZT jedn. č.22, č.13 v místnosti č.303 | [15 empty] | P | 2
163 | K | R-733.59 | Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větvě C1, ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž ) v místnosti č.411 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163
| PP |  | Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větvě C1, ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž ) v místnosti č.411 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větvě C1, ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž ) v místnosti č.411 | [15 empty] | P | 2
164 | K | R-733.60 | Změna stávající přípojky tělesa potrubí DN15 - kolize s novým stoupacím potrubím chlazené vody 2x DN25 v místnosti č.512 ( úprava přípojky tělesa ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| PP |  | Změna stávající přípojky tělesa potrubí DN15 - kolize s novým stoupacím potrubím chlazené vody 2x DN25 v místnosti č.512 ( úprava přípojky tělesa ) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Změna stávající přípojky tělesa potrubí DN15 - kolize s novým stoupacím potrubím chlazené vody 2x DN25 v místnosti č.512 ( úprava přípojky tělesa ) | [15 empty] | P | 2
165 | K | R-733.61 | Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větvě C1 (2x DN80), ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž ) v místnosti č.513 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 165
| PP |  | Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větvě C1 (2x DN80), ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž ) v místnosti č.513 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Změna stávajícího potrubí ÚT DN25 - kolize se stoupacím potrubím větvě C1 (2x DN80), ( přesun měřiče tepla a přepouštěcího ventilu do nové polohy, demontáž, montáž ) v místnosti č.513 | [15 empty] | P | 2
| D | 05 | Požární ucpávky potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | 727111542 | Prostup plastového potrubí D 25 mm stropem tl 25cm bez izolace požární odolnost EI 120 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| PP |  | Prostup plastového potrubí D 25 mm stropem tl 25cm bez izolace požární odolnost EI 120 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 (stěrka PROMASTOP typ P 501.70) D 25 | [15 empty] | P | 2
167 | K | 727121131.R.1 | Protipožární manžeta DN 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167
| PP |  | Protipožární manžeta DN 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární manžeta DN 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí | [15 empty] | P | 2
168 | K | 727121131.R.2 | Protipožární manžeta DN 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| PP |  | Protipožární manžeta DN 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární manžeta DN 32 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí | [15 empty] | P | 2
169 | K | 727121134 | Protipožární manžeta D 90 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí DN 80 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169
| PP |  | Protipožární manžeta D 90 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární manžeta D 90 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120, pro plastové potrubí DN 80 | [15 empty] | P | 2
170 | K | R-727.1 | Požární dotěsnění všech potrubí viz výše požárním tmelem | kpl | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| PP |  | Požární dotěsnění všech potrubí viz výše požárním tmelem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Požární dotěsnění všech potrubí viz výše požárním tmelem | [15 empty] | P | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 06 | Vedlejší práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | R-001.03 | Jeřábové práce pro demontáž kondenzátorů, hydromodulu, částí chladícího stroje a, komponent stávající strojovny chlazení | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 171
| PP |  | Jeřábové práce pro demontáž kondenzátorů, hydromodulu, částí chladícího stroje a, komponent stávající strojovny chlazení | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jeřábové práce pro demontáž kondenzátorů, hydromodulu, částí chladícího stroje a, komponent stávající strojovny chlazení | [15 empty] | P | 2
172 | K | R-001.04 | Veškeré přesuny hmot související s demontážními a montážními pracemi viz předchozí odstavce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 172
| PP |  | Veškeré přesuny hmot související s demontážními a montážními pracemi viz předchozí odstavce | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré přesuny hmot související s demontážními a montážními pracemi viz předchozí odstavce | [15 empty] | P | 2
173 | K | R-001.05 | Uvedení chladící jednotky do provozu | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 173
| PP |  | Uvedení chladící jednotky do provozu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Uvedení chladící jednotky do provozu | [15 empty] | P | 2
174 | K | R-001.06 | Zaregulování jednotlivých spotřebičů a větví | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 174
| PP |  | Zaregulování jednotlivých spotřebičů a větví | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zaregulování jednotlivých spotřebičů a větví | [15 empty] | P | 2
175 | K | R-001.07 | Tlaková zkouška glykolového okruhu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 175
| PP |  | Tlaková zkouška glykolového okruhu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková zkouška glykolového okruhu | [15 empty] | P | 2
176 | K | R-001.08 | Tlaková zkouška vodního okruhu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 176
| PP |  | Tlaková zkouška vodního okruhu | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková zkouška vodního okruhu | [15 empty] | P | 2

## 04 - F.1.4.c - Technika p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{E90226ED-42EC-4DA1-A19D-E19D193825E2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
04 - F.1.4.c - Technika prostředí budov - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
04 - F.1.4.c - Technika prostředí budov - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 01 - Větev chlazení C1 | [5 empty] | 0
| 02 - Větev chlazení C2 (úpravy na stávající vetvi) | [5 empty] | 0
| 03 - Větrání strojovny chlazení místnost č.508 | [5 empty] | 0
| 04 - Vedlejší práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
04 - F.1.4.c - Technika prostředí budov - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Větev chlazení C1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R-751.4 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=1,82kW viz. upřesnění, typ. Č.1 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
| PP |  | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=1,82kW viz. upřesnění, typ. Č.1 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=1,82kW viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
2 | K | R-751.5 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=3kW viz. upřesnění, typ. Č.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=3kW viz. upřesnění, typ. Č.2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=3kW viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
3 | K | R-751.6 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,65kW viz. upřesnění, typ. Č.3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3
| PP |  | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,65kW viz. upřesnění, typ. Č.3 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,65kW viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
4 | K | R-751.7 | Kanálová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=6,18W viz. upřesnění, , typ. Č.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Kanálová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=6,18W viz. upřesnění, , typ. Č.4 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kanálová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=6,18W viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
5 | K | R-751.8 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=4,74kW viz. upřesnění, , typ. Č.5 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5
| PP |  | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=4,74kW viz. upřesnění, , typ. Č.5 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=4,74kW viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
6 | K | R-751.9 | VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=26,5kW, vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře, , typ. Č.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=26,5kW, vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře, , typ. Č.6 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=26,5kW, vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
7 | K | R-751.10 | VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=11kW vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře, , typ. Č.7 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7
| PP |  | VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=11kW vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře, , typ. Č.7 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=11kW vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
8 | K | R-751.11 | Nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,86kW viz. upřesnění, , typ. Č.8 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | Nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,86kW viz. upřesnění, , typ. Č.8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,86kW viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
9 | K | R-751.12 | Podstropní cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,96kW viz. upřesnění, , typ. Č.9 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9
| PP |  | Podstropní cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,96kW viz. upřesnění, , typ. Č.9 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podstropní cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,96kW viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
10 | K | R-751.17 | Výdechová komora s 4x kruhovým vyustěním DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Výdechová komora s 4x kruhovým vyustěním DN200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výdechová komora s 4x kruhovým vyustěním DN200; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
11 | K | R-751.18 | Sací komora s tlumičem s 4x kruhovým vyustěním DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11
| PP |  | Sací komora s tlumičem s 4x kruhovým vyustěním DN200 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sací komora s tlumičem s 4x kruhovým vyustěním DN200; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
12 | K | 751537112 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm | [15 empty] | P | 2
13 | M | 429-R-M-1 | Tepelně izolované flexi potrubí DN200 vč. spojek pásků, těsnící samolep. pásky a závěsů | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13
| PP |  | Tepelně izolované flexi potrubí DN200 vč. spojek pásků, těsnící samolep. pásky a závěsů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tepelně izolované flexi potrubí DN200 vč. spojek pásků, těsnící samolep. pásky a závěsů; Poznámka k položce:, Větev C1 | [15 empty] | P | 2
| D | 02 | Větev chlazení C2 (úpravy na stávající vetvi) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | R-751.13 | Nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,86kW viz. upřesnění, typ. Č.8 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,86kW viz. upřesnění, typ. Č.8 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=3kW viz. upřesnění; Poznámka k položce:, Větev C2 | [15 empty] | P | 2
15 | K | R-751.8.1 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15
| PP |  | neobsazeno | [15 empty] | PP | 2
| D | 03 | Větrání strojovny chlazení místnost č.508 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 751122012 | Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm | [15 empty] | P | 2
17 | M | 508.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D125, 100m3/h, 150Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D125, 100m3/h, 150Pa | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Radiální ventilátor do kruhového potrubí D125, 100m3/h, 150Pa | [15 empty] | P | 2
18 | M | 508.02 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D200, 500m3/h, 150Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D200, 500m3/h, 150Pa | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Radiální ventilátor do kruhového potrubí D200, 500m3/h, 150Pa | [15 empty] | P | 2
19 | K | 751514862 | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19
| PP |  | Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž regulační nebo měřící clony do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | [15 empty] | P | 2
20 | M | R-751.1 | Regulační klapka kruhová D=125 mm, pozinkovaný plech s přírubou pro přpojení SPIRO potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Regulační klapka kruhová D=125 mm, pozinkovaný plech s přírubou pro přpojení SPIRO potrubí. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Regulační klapka d125 | [15 empty] | P | 2
21 | M | R-751.2 | Regulační klapka kruhová D=200 mm, pozinkovaný plech s přírubou pro přpojení SPIRO potrubí. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21
| PP |  | Regulační klapka kruhová D=200 mm, pozinkovaný plech s přírubou pro přpojení SPIRO potrubí. | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Regulační klapka d200 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 751514662 | Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | [15 empty] | P | 2
23 | M | R-508.04 | Zpětná klapka do kruhového potrubí d125; samotížná s izolací | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23
| PP |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí d125; samotížná s izolací | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zpětná klapka do kruhového potrubí d125; samotížná s izolací | [15 empty] | P | 2
24 | M | R-508.05 | Zpětná klapka do kruhového potrubí d200; samotížná s izolací | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí d200; samotížná s izolací | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zpětná klapka do kruhového potrubí d200; samotížná s izolací | [15 empty] | P | 2
25 | K | 751514762 | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25
| PP |  | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | [15 empty] | P | 2
26 | M | R-508.03 | Výfuková hlavice d200; s nástavcem pro SPIRO potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | Výfuková hlavice d200; s nástavcem pro SPIRO potrubí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výfuková hlavice d200; s nástavcem pro SPIRO potrubí | [15 empty] | P | 2
27 | K | R-751.3 | Nasávací hlavice D=200; s nástavcem pro SPIRO potrubí, pozinkovaná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27
| PP |  | Nasávací hlavice D=200; s nástavcem pro SPIRO potrubí, pozinkovaná | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nasávací hlavice d200; s nástavcem pro SPIRO potrubí | [15 empty] | P | 2
28 | K | R-751.16 | Výustka pro kruhové potrubí 825x75 s regulací nastavitelnými lamelami | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Výustka pro kruhové potrubí 825x75 s regulací nastavitelnými lamelami | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výustka pro kruhové potrubí 825x75 s regulací nastavitelnými lamelami; Poznámka k položce:, Větrání strojovny chlazení místnost č.508 | [15 empty] | P | 2
29 | K | 751510042.R.1 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200 mm | [15 empty] | P | 2
30 | K | 751510042.R.2 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 125 mm | [15 empty] | P | 2
31 | K | R-751.14 | Spiro potrubí d125, tvarovky | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31
| PP |  | Spiro potrubí d125, tvarovky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spiro potrubí d125, tvarovky | [15 empty] | P | 2
32 | K | R-751.15 | Spiro potrubí d200, tvarovky | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Spiro potrubí d200, tvarovky | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spiro potrubí d200, tvarovky | [15 empty] | P | 2
33 | K | R-751.19 | Čidlo detekce úniku chladiva vč kompletního spínání ventilátoru | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33
| PP |  | Čidlo detekce úniku chladiva vč kompletního spínání ventilátoru | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Čidlo detekce úniku chladiva vč kompletního spínání ventilátoru; Poznámka k položce:, Větrání strojovny chlazení místnost č.508 | [15 empty] | P | 2
34 | K | R-751.20 | Montážní a upevňovací materiál pro potrubní trasy a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Montážní a upevňovací materiál pro potrubní trasy a zařízení | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montážní a upevňovací materiál pro potrubní trasy a zařízení; Poznámka k položce:, Větrání strojovny chlazení místnost č.508 | [15 empty] | P | 2
35 | K | R-751.21 | Prokabelování ventilátorů, čidla úniku chladiva a rozvaděče MaR ve strojovně 508 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35
| PP |  | Prokabelování ventilátorů, čidla úniku chladiva a rozvaděče MaR ve strojovně 508 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Prokabelování ventilátorů, čidla úniku chladiva a rozvaděče MaR ve strojovně 508; Poznámka k položce:, Větrání strojovny chlazení místnost č.508 | [15 empty] | P | 2
36 | K | R-751.22 | Rozšíření systému MaR o ovládání ventilátorů dle provozních stavů (normální provoz, havárie - únik chladiva) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Rozšíření systému MaR o ovládání ventilátorů dle provozních stavů (normální provoz, havárie - únik chladiva) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozšíření systému MaR o ovládání ventilátorů dle provozních stavů (normální provoz, havárie - únik chladiva); Poznámka k položce:, Větrání strojovny chlazení místnost č.508 | [15 empty] | P | 2
| D | 04 | Vedlejší práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | R-751.23 | Veškeré přesuny hmot související s montážními pracemi viz předchozí odstavce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37
| PP |  | Veškeré přesuny hmot související s montážními pracemi viz předchozí odstavce | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Veškeré přesuny hmot související s montážními pracemi viz předchozí odstavce; Poznámka k položce:, Větrání strojovny chlazení místnost č.508 | [15 empty] | P | 2

## 05 - F.1.4.d - Technika p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{CC7FAE2D-E7C3-4C16-855C-00739212B65F}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
05 - F.1.4.d - Technika prostředí budov - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
05 - F.1.4.d - Technika prostředí budov - Měření a regulace
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 01 - Dodávka | [5 empty] | 0
| 01.1 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 01.2 - Periferní zařízení | [5 empty] | 0
| 01.3 - Směšovače a servopohony | [5 empty] | 0
| 01.4 - Řídící systém - podcentrály | [5 empty] | 0
| 01.5 - Centrální dispečink | [5 empty] | 0
| 01.6 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| 02 - Služby | [5 empty] | 0
| 02.1 - Montážní práce | [5 empty] | 0
| 02.1.1 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 02.2 - Software | [5 empty] | 0
| 02.3 - Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
| 02.4 - Ostatní služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obnova chlazení pobočka ČNB Brno
Objekt:
05 - F.1.4.d - Technika prostředí budov - Měření a regulace
Místo: |  |  | Rooseveltova 18/575, 601 10 Brno |  |  | Datum: | 18.03.2014
Zadavatel: |  |  | ČNB, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Pinkava - CONSILIUM
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Dodávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01.1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 357-R.M.01 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP 40/20, včetně příslušenství mimo řídící systém, rozměry 800 x 2000 x 300 mm RM80020.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1
| PP |  | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP 40/20, včetně příslušenství mimo řídící systém, rozměry 800 x 2000 x 300 mm RM80020.1 | [15 empty] | PP | 3
2 | M | 358-R.M.01 | Jistič 3-pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 80 - 100 A, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2 BC160NT305-100-D | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | Jistič 3-pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 80 - 100 A, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2 BC160NT305-100-D | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Jistič 3-pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 80 - 100 A, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2 BC160NT305-100-D | [15 empty] | P | 3
3 | M | 357131120 | rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-4P56, + svorky 5x25 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 3
| PP |  | rozvodnice nástěnná, průhledné dveře RNG-4P56, + svorky 5x25 mm | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice nástěnné RNG IP40 , PE+N, barva bílá průhledné dveře, otevírání pravé / levé RNG-4P56 | [15 empty] | P | 3
4 | K | R-742.01 | SOFT STARTER 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SIRIUS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | SOFT STARTER 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SIRIUS | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: SOFT STARTER 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC, SIRIUS | [15 empty] | P | 3
| D | 01.2 | Periferní zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | R.M.220.01 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C QAA24, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5
| PP |  | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C QAA24, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C QAA24, periferní zařízení | [15 empty] | P | 2
6 | K | R.M.220.02 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C QAE2120.010, dodávka | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C QAE2120.010, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C QAE2120.010, periferní zařízení | [15 empty] | P | 2
7 | K | R.M.220.03 | Regulátor tlaku vlnovcový 40 až 400 kPa + kondenzační smyčka, s tlakoměrným ventilem 405612146032, dodávka | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7
| PP |  | Regulátor tlaku vlnovcový 40 až 400 kPa + kondenzační smyčka, s tlakoměrným ventilem 405612146032, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor tlaku vlnovcový 40 až 400 kPa + kondenzační smyčka, s tlakoměrným ventilem 405612146032, periferní zařízení | [15 empty] | P | 2
8 | K | R.M.220.04 | Regulátor zaplavení LRNH31S42, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| PP |  | Regulátor zaplavení LRNH31S42, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor zaplavení LRNH31S42, periferní zařízení | [15 empty] | P | 2
9 | K | R.M.220.05 | Nástěnný regulátor prostorové teploty pro fan-coilové jednotky, triakové řídicí výstupy Y, reléové výstupy Q pro ventilátor, napájení 230 V AC, KNX komunikace RDG100KN, dodávka | soubor | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 9
| PP |  | Nástěnný regulátor prostorové teploty pro fan-coilové jednotky, triakové řídicí výstupy Y, reléové výstupy Q pro ventilátor, napájení 230 V AC, KNX komunikace RDG100KN, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnný regulátor prostorové teploty pro fan-coilové jednotky, triakové řídicí výstupy Y, reléové výstupy Q pro ventilátor, napájení 230 V AC, KNX komunikace RDG100KN, periferní zařízení | [15 empty] | P | 2
10 | K | R-742.02 | Připojení FC jednotek | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| PP |  | Připojení FC jednotek | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Připojení FC jednotek | [15 empty] | P | 2
11 | K | R-742.03 | Připojení topných kabelů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 11
| PP |  | Připojení topných kabelů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Připojení topných kabelů | [15 empty] | P | 2
| D | 01.3 | Směšovače a servopohony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | R.M.220.06 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN100 Xurox, dodávka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
| PP |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN100 Xurox, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Uzavípací klapka mezipřírubová DN100 Xurox, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
13 | K | R.M.220.07 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN125 Xurox, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 13
| PP |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN125 Xurox, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Uzavípací klapka mezipřírubová DN125 Xurox, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
14 | K | R.M.220.08 | Trojcestný ventil mezipřírubový DN 50 Kv 60 ESBE mix 3F50, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| PP |  | Trojcestný ventil mezipřírubový DN 50 Kv 60 ESBE mix 3F50, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Trojcestný ventil mezipřírubový DN 50 Kv 60 ESBE mix 3F50, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
15 | K | R.M.220.09 | Trojcestný ventil mezipřírubový DN 80 Kv 150 ESBE mix 3F80, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 15
| PP |  | Trojcestný ventil mezipřírubový DN 80 Kv 150 ESBE mix 3F80, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Trojcestný ventil mezipřírubový DN 80 Kv 150 ESBE mix 3F80, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
16 | K | R.M.220.10 | Zdvihový pohon 0-10V, + montážní sada NV24, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| PP |  | Zdvihový pohon 0-10V, + montážní sada NV24, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zdvihový pohon 0-10V, + montážní sada NV24, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
17 | K | R.M.220.11 | adaptér tvarované hřídele 16x16x40mm ZGV-16, dodávka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 17
| PP |  | adaptér tvarované hřídele 16x16x40mm ZGV-16, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: adaptér tvarované hřídele 16x16x40mm ZGV-16, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
18 | K | R.M.220.12 | adaptér tvarované hřídele 19x19x40mm ZGV-19, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| PP |  | adaptér tvarované hřídele 19x19x40mm ZGV-19, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: adaptér tvarované hřídele 19x19x40mm ZGV-19, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
19 | K | R.M.220.13 | Servopohon otočný 40Nm otevřeno/zavřeno GR24A-R, dodávka | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 19
| PP |  | Servopohon otočný 40Nm otevřeno/zavřeno GR24A-R, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Servopohon otočný 40Nm otevřeno/zavřeno GR24A-R, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
20 | K | R.M.220.14 | Adaptér pro montáž pohonu na ventil MS-NRE, dodávka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
| PP |  | Adaptér pro montáž pohonu na ventil MS-NRE, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Adaptér pro montáž pohonu na ventil MS-NRE, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
21 | K | R.M.220.15 | Servopohon pro směšovací ventil HT24-SR-T, dodávka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 21
| PP |  | Servopohon pro směšovací ventil HT24-SR-T, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Servopohon pro směšovací ventil HT24-SR-T, směšovače a servopohony | [15 empty] | P | 2
| D | 01.4 | Řídící systém - podcentrály |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | R.M.220.16 | Podstanice 200 I/O, Island bus, BacNET/LON PXC100.D, dodávka | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| PP |  | Podstanice 200 I/O, Island bus, BacNET/LON PXC100.D, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podstanice 200 I/O, Island bus, BacNET/LON PXC100.D, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
23 | K | R.M.220.17 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů TXM1.16D, dodávka | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23
| PP |  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů TXM1.16D, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů TXM1.16D, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
24 | K | R.M.220.18 | Univerzální modul, 8 I/O bodů TXM1.8U, dodávka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
| PP |  | Univerzální modul, 8 I/O bodů TXM1.8U, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální modul, 8 I/O bodů TXM1.8U, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
25 | K | R.M.220.19 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů TXM1.6R, dodávka | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 25
| PP |  | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů TXM1.6R, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů TXM1.6R, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
26 | K | R.M.220.20 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A TXS1.12F10, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| PP |  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A TXS1.12F10, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A TXS1.12F10, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
27 | K | R.M.220.21 | DDC podstanice PX OPEN (PowerPC), v.2.36 PXC00-U, dodávka | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 27
| PP |  | DDC podstanice PX OPEN (PowerPC), v.2.36 PXC00-U, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: DDC podstanice PX OPEN (PowerPC), v.2.36 PXC00-U, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
28 | K | R.M.220.22 | Modul pro PXC..-U, integrace KNX/EIB PXA30-K11, dodávka | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| PP |  | Modul pro PXC..-U, integrace KNX/EIB PXA30-K11, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Modul pro PXC..-U, integrace KNX/EIB PXA30-K11, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
29 | K | R.M.220.23 | Univerzální modul, 8 I/O bodů TXM1.8U, dodávka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29
| PP |  | Univerzální modul, 8 I/O bodů TXM1.8U, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Univerzální modul, 8 I/O bodů TXM1.8U, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
30 | K | R.M.220.24 | Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A TXB1.PBUS, dodávka | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
| PP |  | Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A TXB1.PBUS, dodávka | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A TXB1.PBUS, řídící systém-podcentrály | [15 empty] | P | 2
| D | 01.5 | Centrální dispečink |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | R.M.220.25 | 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT v.4 (105 S55801-Y100) CMP-LSL.04, dodávka, centrální dispečink | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 31
| PP |  | 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT v.4 (105 S55801-Y100) CMP-LSL.04, dodávka, centrální dispečink | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT v.4 (105 S55801-Y100) CMP-LSL.04 | [15 empty] | P | 2
| D | 01.6 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25 | [15 empty] | P | 2
33 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 33
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 2,5 0,074 17,65 | [15 empty] | P | 2
34 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 2,5 0,123 28,49 | [15 empty] | P | 2
35 | M | 341111100 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 | m | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 35
| PP |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 7 x 1,5 0,103 26,28 | [15 empty] | P | 2
36 | M | 341-R.M.01 | KABEL J-Y/ST/Y 3 X 2 X 0.8 šedý | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
| PP |  | KABEL J-Y/ST/Y 3 X 2 X 0.8 šedý | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: KABEL J-Y/ST/Y 3 X 2 X 0.8 šedý | [15 empty] | P | 2
37 | M | 341-R.M.02 | KABEL J-Y/ST/Y 4 X 2 X 0.8 šedý | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 37
| PP |  | KABEL J-Y/ST/Y 4 X 2 X 0.8 šedý | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: KABEL J-Y/ST/Y 4 X 2 X 0.8 šedý | [15 empty] | P | 2
38 | M | 341-R.M.03 | KABEL J-Y/ST/Y 5 X 2 X 0.8 šedý | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
| PP |  | KABEL J-Y/ST/Y 5 X 2 X 0.8 šedý | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: KABEL J-Y/ST/Y 5 X 2 X 0.8 šedý | [15 empty] | P | 2
39 | M | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 198 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 39
| PP |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídící a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólii průměr Cu číslo bázová cena mm kg/m Kč/m 2 x 1 0,017 8,55 | [15 empty] | P | 2
40 | M | 341-R.M.04 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 312 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
| PP |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídící a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólii průměr Cu číslo bázová cena mm kg/m Kč/m 2 x 1 0,017 8,55 | [15 empty] | P | 2
41 | M | 341-R.M.05 | KABEL CYKY-J 5 x25 KS /C/ | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41
| PP |  | KABEL CYKY-J 5 x25 KS /C/ | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: KABEL CYKY-J 5 x25 KS /C/ | [15 empty] | P | 2
42 | M | 341-R.M.06 | VODIČ CY 10 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
| PP |  | VODIČ CY 10 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: VODIČ CY 10 | [15 empty] | P | 2
43 | M | 345-R.M.04 | Zásuvka 230V, IP44 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 43
| PP |  | Zásuvka 230V, IP44 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvka 230V, IP44 | [15 empty] | P | 2
44 | M | 345-R.M.03 | Krabice odbočná elektroinstalační se svorkovnicí | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
| PP |  | Krabice odbočná elektroinstalační se svorkovnicí | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Krabice odbočná elektroinstalační | [15 empty] | P | 2
45 | M | R-744.01 | Podružný materiál sady | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 45
| PP |  | Podružný materiál sady | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Podružný materiál sady; Poznámka k položce:, TRASY | [15 empty] | P | 2
46 | M | R.M.220.30 | Trubka PVC 2323 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
| PP |  | Trubka PVC 2323 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Trubka PVC 2323 | [15 empty] | P | 2
47 | M | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 47
| PP |  | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: materiál úložný elektroinstalační lišty vkládací z PVC délka lišty 3 m, do 380V LV 24 x 22; Poznámka k položce:, EAN 8595057601420 | [15 empty] | P | 2
48 | M | R.M.220.31 | Žlab Mars 62/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
| PP |  | Žlab Mars 62/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Žlab Mars 62/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m | [15 empty] | P | 2
49 | M | R.M.220.32 | Žlab Mars 125/100, víko, podpěra, spojka - za 1 m | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 49
| PP |  | Žlab Mars 125/100, víko, podpěra, spojka - za 1 m | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Žlab Mars 125/100, víko, podpěra, spojka - za 1 m | [15 empty] | P | 2
50 | M | R-220.01 | Tuhá elektroinstalační trubka 1520 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
| PP |  | Tuhá elektroinstalační trubka 1520 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tuhá elektroinstalační trubka 1520 | [15 empty] | P | 2
51 | M | 345-R.M.01 | Lišta vkládací LV 40x40 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 51
| PP |  | Lišta vkládací LV 40x40 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Lišta vkládací LV 40x40 | [15 empty] | P | 2
| D | 02 | Služby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 02.1 | Montážní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | R-220.02 | Osazení periferií (s výjimkou armatur do potrubí - zajišťuje profese ÚT) Montáž periferií(h) | hod | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
| PP |  | Osazení periferií (s výjimkou armatur do potrubí - zajišťuje profese ÚT) Montáž periferií(h) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Osazení periferií (s výjimkou armatur do potrubí - zajišťuje profese ÚT) Montáž periferií(h) | [15 empty] | P | 2
53 | K | R-220.03 | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) Trasy vedlejší (m) | m | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 53
| PP |  | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) Trasy vedlejší (m) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) Trasy vedlejší (m) | [15 empty] | P | 2
54 | K | R-220.04 | Vybudování kabelových tras (žlaby) Trasy hlavní (m) | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
| PP |  | Vybudování kabelových tras (žlaby) Trasy hlavní (m) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování kabelových tras (žlaby) Trasy hlavní (m) | [15 empty] | P | 2
55 | K | R-220.05 | Položení a svazkování kabelů Kabeláže(m) | m | 1728 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 55
| PP |  | Položení a svazkování kabelů Kabeláže(m) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položení a svazkování kabelů Kabeláže(m) | [15 empty] | P | 2
56 | K | R-220.06 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií Zapojení kabelů(ks) | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
| PP |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií Zapojení kabelů(ks) | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií Zapojení kabelů(ks) | [15 empty] | P | 2
57 | K | 742222400 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňový do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 57
| PP |  | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňový do 50 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 50 kg | [15 empty] | P | 2
58 | K | 747233320 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
| PP |  | Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A s krytem | [15 empty] | P | 2
59 | K | 742111200 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 59
| PP |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | [15 empty] | P | 2
60 | K | 220260552 | Montáž trubky elektroinstalační KOPEX PVC pod omítku D 23 | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
| PP |  | Montáž trubky elektroinstalační KOPEX PVC pod omítku D 23 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Krabice, skříně, trubky, žlaby, rošty, konstrukce Montáž trubky elektroinstalační KOPEX PVC pod omítku D 23 | [15 empty] | P | 2
61 | K | 220260721 | Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 61
| PP |  | Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Krabice, skříně, trubky, žlaby, rošty, konstrukce Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm | [15 empty] | P | 2
62 | K | 220260721.R.01 | Montáž kabelového žlabu MARS 125/100 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
| PP |  | Montáž kabelového žlabu MARS 125/100 mm | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kabelového žlabu MARS 125/100 mm | [15 empty] | P | 2
63 | K | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 63
| PP |  | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97 | [15 empty] | P | 2
64 | K | 743312120 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| PP |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm | [15 empty] | P | 2
65 | K | 743312120.R01 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 65
| PP |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm | [15 empty] | P | 2
66 | K | 747162114 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+PE 32 A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| PP |  | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+PE 32 A | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 67 3P+PE 32 A | [15 empty] | P | 2
67 | K | R-220.07 | Rozebrání a složení podhledů při zapojování fancoilů a budování tras Rozebrání podhledů | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 67
| PP |  | Rozebrání a složení podhledů při zapojování fancoilů a budování tras Rozebrání podhledů | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozebrání a složení podhledů při zapojování fancoilů a budování tras Rozebrání podhledů | [15 empty] | P | 2
68 | K | R-220.08 | Stavební přípomoce Stavební přípomoce | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| PP |  | Stavební přípomoce Stavební přípomoce | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Stavební přípomoce Stavební přípomoce | [15 empty] | P | 2
| D | 02.1.1 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | R-220.09 | Odpojení venkovních chlad. jednotek včetně demontáže kabelů, kabelových tras. A odpojení kabelů v rozvaděči., 3x jednotka v technologickém mezipatře, 7x jednotka v prostoru dvora (m.č.302) | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69
| PP |  | Odpojení venkovních chlad. jednotek včetně demontáže kabelů, kabelových tras. A odpojení kabelů v rozvaděči., 3x jednotka v technologickém mezipatře, 7x jednotka v prostoru dvora (m.č.302) | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Odpojení venkovních chlad. jednotek včetně demontáže kabelů, kabelových tras. A odpojení kabelů v rozvaděči., 3x jednotka v technologickém mezipatře, 7x jednotka v prostoru dvora (m.č.302) | [15 empty] | P | 1
70 | K | R-220.10 | Demontáže kabelů a kabelových tras ve strojovně chlazení, včetně kabelů ke kondenzátoru. | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| PP |  | Demontáže kabelů a kabelových tras ve strojovně chlazení, včetně kabelů ke kondenzátoru. | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Demontáže kabelů a kabelových tras ve strojovně chlazení, včetně kabelů ke kondenzátoru. | [15 empty] | P | 1
71 | K | R-220.11 | Odpojení vnitřních splitových jednotek - přívody budou ponechány pro napájení fancoilů | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 71
| PP |  | Odpojení vnitřních splitových jednotek - přívody budou ponechány pro napájení fancoilů | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Odpojení vnitřních splitových jednotek - přívody budou ponechány pro napájení fancoilů | [15 empty] | P | 1
| D | 02.2 | Software |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | R-220.12 | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém SW pro ŘS | soubor | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| PP |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém SW pro ŘS | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování aplikačního software pro řídicí systém SW pro ŘS | [15 empty] | P | 1
73 | K | R-220.13 | Zpracování aplikačního software pro IRC regulaci SW pro IRC | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 73
| PP |  | Zpracování aplikačního software pro IRC regulaci SW pro IRC | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování aplikačního software pro IRC regulaci SW pro IRC | [15 empty] | P | 1
74 | K | R-220.14 | Zpracování aplikačního software pro centrálu Software pro VIZ | soubor | 156 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| PP |  | Zpracování aplikačního software pro centrálu Software pro VIZ | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování aplikačního software pro centrálu Software pro VIZ | [15 empty] | P | 1
| D | 02.3 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | R-220.15 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi Koordinace | hod | 4.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 75
| PP |  | Koordinace prací se souvisejícími profesemi Koordinace | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Koordinace prací se souvisejícími profesemi Koordinace | [15 empty] | P | 1
76 | K | R-220.16 | Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování ŘS | hod | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
| PP |  | Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování ŘS | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování ŘS | [15 empty] | P | 1
77 | K | R-220.17 | Uvedení do provozu grafické centrály VIZUALIZACE | hod | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 77
| PP |  | Uvedení do provozu grafické centrály VIZUALIZACE | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Uvedení do provozu grafické centrály VIZUALIZACE | [15 empty] | P | 1
78 | K | R-220.18 | Zaškolení obsluhy Školení obsluhy | hod | 1.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
| PP |  | Zaškolení obsluhy Školení obsluhy | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy Školení obsluhy | [15 empty] | P | 1
79 | K | R-220.19 | Komplexní zkoušky systému MaR Zkoušky | hod | 3.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 79
| PP |  | Komplexní zkoušky systému MaR Zkoušky | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní zkoušky systému MaR Zkoušky | [15 empty] | P | 1
| D | 02.4 | Ostatní služby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | R-220.20 | Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu Návody(h) | hod | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
| PP |  | Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu Návody(h) | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu Návody(h) | [15 empty] | P | 1
81 | K | R-220.21 | Výrobní dokumentace a SS Projekt(h) | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 81
| PP |  | Výrobní dokumentace a SS Projekt(h) | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Výrobní dokumentace a SS Projekt(h) | [15 empty] | P | 1
82 | K | R-220.22 | Revize Revize(h) | hod | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
| PP |  | Revize Revize(h) | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Revize Revize(h) | [15 empty] | P | 1
83 | K | R-220.23 | Doprava a přesun materiálu v době zakázky (Brno) Doprava, přesun(km) | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 83
| PP |  | Doprava a přesun materiálu v době zakázky (Brno) Doprava, přesun(km) | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky (Brno) Doprava, přesun(km) | [15 empty] | P | 1
84 | K | R-220.24 | Přesun materiálu v místě stavby Přesun(h) | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
| PP |  | Přesun materiálu v místě stavby Přesun(h) | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přesun materiálu v místě stavby Přesun(h) | [15 empty] | P | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST