## SOUHRN
Příloha : 1
Stavba: |  |  | Stavební úpravy Dealingu v 1.patře hlavní budovy ústředí ČNB
Tabulka místností | [10 empty] | Chladící výkon na straně vody (W)
ti = 26 °C | [10 empty] | 508 | 563 | 324 | 400
Chladící výkon prim. vzduchu (W)
[11 empty] | 136 | 151 | 120 | 151
Množství přiváděného prim. vzduchu (m3/hod)
[11 empty] | 45 | 50 | 40 | 50
č. | č. místnosti | odbor | využití | os | osvětlení W/m2 | Celkem vnitřní tep. zisky osvětlení [W] | Celkem vnitřní tep. zisky osoby [W] | Celkem vnitřní tep. zisky počítače [W] | Celkem vnitřní tep. zisky [W] | Plocha místnotim2 | Počet indukčních trámů typ 21 (ks) | Počet indukčních trámů typ 24 (ks) | Počet indukčních trámů typ 12 (ks) | Počet indukčních trámů typ 15 (ks) | Chladící výkon (indukční jednotky -voda) (W) | Chladící výkon indukční jednotky - vzduch (W) | Chladící výkon indukční jednotky - Celkem (W) | Množství primárního vzduchu (m3/hod) | Pokrytí potřebného chladícího výkonu (%) | Míchací sestava | Výkon stávajícího systému chlazení Qchl. (W)
1 | 1P301B | 611 | kancelář | 1 | 15 | 216 | 68.2 | 368 | 652.2 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 563 | 151 | 714 | 50 | 109.5% | MS1 | 1300
2 | 1P301A | 611/612 |  | 9 | 15 | 1206 | 613.8 | 3851 | 5670.8 | 80.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6756 | 1812 | 8568 | 550 | 151.1% | MS1 | 9425
3 | 1P301A | 612 |  | 4 | 15 | 420 | 272.8 | 2155 | 2847.8 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2197 | 589 | 2786 | 195 | 97.83% | MS3 | 2996
4 | 1P301A | 613 |  | 11 | 15 | 1176 | 750.2 | 6219 | 8145.2 | 78.4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6209 | 1897 | 8106 | 630 | 99.52% | MS3 | 8389
5 | 1P301C | 624 |  | 13 | 15 | 1680 | 886.6 | 5169 | 7735.6 | 112 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7882 | 2114 | 9996 | 700 | 129.2% | MS5 | 11100
6 | 1P322 | 624 |  | 10 | 15 | 1350 | 682 | 2700 | 4732 | 90 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5541 | 1661 | 7202 | 550 | 152.2% | MS8 | 8700
7 | 1P308 | - | kuchyň | - | 15 | 0 |  |  | 500 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1126 | 302 | 1428 | 100 | 285.6% | MS7
8 | 1P309 | - | zasedací m. | 12 | 15 | 231 | 818.4 | 350 | 1399.4 | 15.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1126 | 302 | 1428 | 100 | 102% | MS7 | 1000
9 | 1P310 | 611 | kancelář | 1 | 15 | 232.5 | 68.2 | 310 | 610.7 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 563 | 151 | 714 | 50 | 116.9% | MS7 | 1000
10 | 1P311 | 611 |  | 2 | 15 | 396 | 136.4 | 560 | 1092.4 | 26.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1126 | 302 | 1428 | 100 | 130.7% | MS7 | 1900
11 | 1P809A | 612/613 | sdílená ředitelna | 3 | 15 | 189 | 204.6 | 80 | 473.6 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508 | 136 | 644 | 45 | 136% | MS6 | 0
12 | 1P318 | 624 |  | 1 | 15 | 205.5 | 68.2 | 280 | 553.7 | 13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508 | 136 | 644 | 45 | 116.3% | MS6 | 900
13 | 1P319 | 621 |  | 2 | 15 | 225 | 136.4 | 560 | 921.4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 272 | 1288 | 90 | 139.8% | MS6 | 700
14 | 1P319A | 621 |  | 1 | 15 | 189 | 68.2 | 280 | 537.2 | 12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508 | 136 | 644 | 45 | 119.9% | MS6 | 1300
15 | 1P319B | 621 |  | 2 | 15 | 247.5 | 136.4 | 560 | 943.9 | 16.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 272 | 1288 | 90 | 136.5% | MS6 | 1300
16 | 1P320 | 621 |  | 3 | 15 | 421.5 | 204.6 | 840 | 1466.1 | 28.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 408 | 1932 | 135 | 131.8% | MS6 | 2600
17 | 1P403B | 622 |  | 1 | 15 | 252 | 68.2 | 280 | 600.2 | 16.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 887 | 271 | 1158 | 90 | 192.9% | MS2 | 0
18 | 1P403A | 622 |  | 2 | 15 | 306 | 136.4 | 560 | 1002.4 | 20.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 272 | 1288 | 90 | 128.5% | MS2 | 2800
19 | 1P403 | 622 |  | 7 | 15 | 1132.5 | 477.4 | 1960 | 3569.9 | 75.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3556 | 952 | 4508 | 315 | 126.3% | MS2 | 11000
20 | 1P323 | 621 |  | 2 | 15 | 249 | 136.4 | 560 | 945.4 | 16.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 272 | 1288 | 90 | 136.2% | MS3 | 2800
21 | 1P404A | 622 |  | 3 | 15 | 613.5 | 204.6 | 840 | 1658.1 | 40.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1689 | 453 | 2142 | 150 | 129.2% | MS4 | 5600
22 | 1P404 | 622 |  | 3 | 15 | 579 | 204.6 | 840 | 1623.6 | 38.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1689 | 453 | 2142 | 150 | 131.9% | MS4 | 5600
[6 empty] | 11517 | 6342.6 | 29322 | 47681.6 | 767.8 | 22 | 58 | 8 | 4 | 48022 | 13314 | 61336 | 4360 |  |  | 80410
[10 empty] | celkem | 92
| Míchací sestava | výkon (W) | dT (K) | průtok (kg/h) | dT (K) | průtok (kg/h)
| MS1 | 7319 | 1.5 | 4182.2857 | 6.5 | 965.1429
| MS2 | 5459 | 1.5 | 3119.4286 | 6.5 | 719.8681
| MS3 | 9422 | 1.5 | 5384 | 6.5 | 1242.4615
| MS4 | 3378 | 1.5 | 1930.2857 | 6.5 | 445.4505
| MS5 | 7882 | 1.5 | 4504 | 6.5 | 1039.3846
| MS6 | 5080 | 1.5 | 2902.8571 | 6.5 | 669.8901
| MS7 | 3941 | 1.5 | 2252 | 6.5 | 519.6923
| MS8 | 5541 | 1.5 | 3166.2857 | 6.5 | 730.6813
| Celkem | 48022 |  | 27441.1429 |  | 6332.5714

## 1P301B
| MÍSTNOST : | 1P301B
| ODBOR : | 611
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 652.2
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
7 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 50 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 563 | CELKEM | 714
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 109.5%

## 1P301A
| MÍSTNOST : | 1P301A
| ODBOR : | 611/612
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 5670.8
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
8 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
9 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
10 |  |  |  | 563 | 151 | 714
11 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
12 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
13 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
14 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
15 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
16 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
17 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
18 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
19 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 550 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 6756 | CELKEM | 8568
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 151.1%

## 1P301A II
| MÍSTNOST : | 1P301A II
| ODBOR : | 612
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 2847.8
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
20 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
21 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
22 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
23 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 195 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 2197 | CELKEM | 2786
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 97.83%

## 1P301A III
| MÍSTNOST : | 1P301A III
| ODBOR : | 613
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 8145.2
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
53 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
54 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
55 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
56 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
57 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
58 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
61 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
62 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
63 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
64 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
65 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
66 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
85 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
92 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 630 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 6209 | CELKEM | 8106
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 99.52%

## 1P301C
| MÍSTNOST : | 1P301C
| ODBOR : | 624
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 7735.6
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
24 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
25 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
26 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
27 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
28 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
29 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
30 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
31 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
32 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
33 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
34 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
89 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
90 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
91 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 700 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 7882 | CELKEM | 9996
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 129.2%

## 1P322
| MÍSTNOST : | 1P322
| ODBOR : | 624
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 4732
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
35 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
36 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
37 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
38 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
39 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
40 | TYP 15 | 50 |  | 400 | 151 | 551
41 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
42 | TYP 15 | 50 |  | 400 | 151 | 551
43 | TYP 15 | 50 |  | 400 | 151 | 551
84 | TYP 15 | 50 |  | 400 | 151 | 551
88 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 550 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 5541 | CELKEM | 7202
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 152.2%

## 1P308
| MÍSTNOST : | 1P308
| ODBOR : | KUCHYŇKA
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 500
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
1 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
86 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 100 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1126 | CELKEM | 1428
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 285.6%

## 1P309
| MÍSTNOST : | 1P309
| ODBOR : | ZASEDACÍ MÍST.
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 1399.4
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
2 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
3 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 100 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1126 | CELKEM | 1428
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 102%

## 1P310
| MÍSTNOST : | 1P310
| ODBOR : | 611
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 610.7
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
4 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 50 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 563 | CELKEM | 714
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 116.9%

## 1P311
| MÍSTNOST : | 1P311
| ODBOR : | 611
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 1092.4
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
5 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
6 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 100 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1126 | CELKEM | 1428
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 130.7%

## 1P809A
| MÍSTNOST : | 1P809A
| ODBOR : | 612/613
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 473.6
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
44 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 45 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 508 | CELKEM | 644
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 136%

## 1P318
| MÍSTNOST : | 1P318
| ODBOR : | 624
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 553.7
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
45 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 45 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 508 | CELKEM | 644
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 116.3%

## 1P319
| MÍSTNOST : | 1P319
| ODBOR : | 621
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 921.4
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
46 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
47 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 90 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1016 | CELKEM | 1288
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 139.8%

## 1P319A
| MÍSTNOST : | 1P319A
| ODBOR : | 621
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 537.2
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
48 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 45 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 508 | CELKEM | 644
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 119.9%

## 1P319B
| MÍSTNOST : | 1P319B
| ODBOR : | 621
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 943.9
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
49 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
50 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 90 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1016 | CELKEM | 1288
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 136.5%

## 1P320
| MÍSTNOST : | 1P320
| ODBOR : | 621
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 1466.1
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
51 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
52 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
83 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 135 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1524 | CELKEM | 1932
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 131.8%

## 1P403B
| MÍSTNOST : | 1P403B
| ODBOR : | 622
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 600.2
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
67 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
87 | TYP 12 | 40 |  | 324 | 120 | 444
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 90 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 887 | CELKEM | 1158
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 192.9%

## 1P403A
| MÍSTNOST : | 1P403A
| ODBOR : | 622
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 1002.4
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
68 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
69 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 90 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1016 | CELKEM | 1288
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 128.5%

## 1P403
| MÍSTNOST : | 1P403
| ODBOR : | 622
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 3569.9
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
70 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
71 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
72 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
73 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
74 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
75 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
76 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 315 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 3556 | CELKEM | 4508
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 126.3%

## 1P323
| MÍSTNOST : | 1P323
| ODBOR : | 621
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 945.4
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
59 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
60 | TYP 21 | 45 |  | 508 | 136 | 644
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 90 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1016 | CELKEM | 1288
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 136.2%

## 1P404A
| MÍSTNOST : | 1P404A
| ODBOR : | 622
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 1658.1
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
77 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
78 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
79 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 150 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1689 | CELKEM | 2142
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 129.2%

## 1P404
| MÍSTNOST : | 1P404
| ODBOR : | 622
| VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY (W): | 1623.6
INDUKČNÍ JEDNOTKA Č. | TYP INDUKČNÍ JEDNOTKY : | MNOŽSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (m3/h) | PRŮTOK VODY (kg/h) | CHLADÍCÍ VÝKON VODA (W) | CHLADÍCÍ VÝKON VZDUCH (W) | CHLADÍCÍ VÝKON CELKEM (W)
80 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
81 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
82 | TYP 24 | 50 |  | 563 | 151 | 714
| CELKEM PŘIVÁDĚNÝ VZDUCH | 150 | CELKEM CHL. VÝKON VODA | 1689 | CELKEM | 2142
[5 empty] | POKRYTÍ VNITŘNÍCH TEPELNÝCH ZISKŮ | 131.9%

## Zisky počítače
č. stolu | č. místnosti | č. odboru | technické vybavení | místnost | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
[5 empty] | 48 | 27 | 42 | 55 | 20 | 15 | 60 | 240 | 255 | 240 | 240 | 150 | 250 | 250 | 180 | 250 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | celkem pracovní místo (W)
1 | 1P301B | 611 | O, G, A, W | kancelář | A: 48; B: 0; C: 0; D: 0; G: 60; O: 180; R: 0; W: 80 | 368
2 | 1P301A |  | B, I |  | B: 27; I: 255 | 282
3 |  |  | I, I, F |  | F: 15; I: 510 | 525
4 |  |  | J, F |  | F: 15; J: 240 | 255
5 |  |  | B, J |  | B: 27; J: 240 | 267
6 |  |  | F |  | F: 15 | 15
7 |  |  | B, J |  | B: 27; J: 240 | 267
8 |  | 612 | A, C, E, G, K, L, O, V |  | A: 48; C: 42; E: 20; G: 60; K: 240; L: 150; O: 180; V: 80 | 820
9 |  |  | A, C, E, G, G, L, O, O |  | A: 48; C: 42; E: 20; G: 120; L: 150; O: 360 | 740
10 |  |  | A, C, E, G, L, O |  | A: 48; C: 42; E: 20; G: 60; L: 150; O: 360 | 680
11 |  |  | C, E, G, G, L, O |  | C: 42; E: 20; G: 120; L: 150; O: 180; V: 80 | 592
12 |  |  | C, E, G, G, L, O, V |  | C: 42; E: 20; G: 120; L: 150; O: 180; V: 80 | 592
13 |  |  | A, D, E, G, L, O |  | A: 48; D: 55; E: 20; G: 60; L: 150; O: 180 | 513
14 |  |  | REZERVA (PRŮMĚR) |  | A: 48; E: 20; G: 60; L: 150; O: 180 | 458
15 | 1P301C | 624 | B, F, F, H, J, K O, U |  | B: 27; F: 30; H: 240; J: 240; K: 240; O: 180; U: 80 | 1037
16 |  |  |  |  | B: 27; F: 30; H: 240; J: 240; K: 240; O: 180; U: 80 | 1037
17 |  |  | F, G, K, S |  | F: 15; G: 60; K: 240; S: 80 | 395
18 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
19 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
20 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
21 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
22 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
23 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
24 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
25 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
26 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
27 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
28 | 1P322 |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
29 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
30 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
31 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
32 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
33 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
34 |  |  |  |  | F: 30; K: 240 | 270
35 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
36 |  |  | F, F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
37 |  |  | F, K |  | F: 30; K: 240 | 270
38 | 1P308 | - | - | kuchyň | [23 empty] | 0
39 | 1P3019 | - | Dataprojektor | zasedačka | A: 300 | 300
40 | 1P310 | 611 | F, F, F, F, N | kancelář | F: 60; N: 250 | 310
41 | 1P311 |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
42 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
43 | 1P809A | 612/613 | notebook | sdílená ředitelna | A: 80 | 80
44 | 1P318 | 624 | F, F, N | kancelář | F: 30; N: 250 | 280
45A | 1P319 | 621 | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
45 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
46 | 1P319A |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
47 | 1P319B |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
48 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
49 | 1P320 |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
50 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
51 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
52 | 1P301A | 613 | E, F, G, M, O |  | E: 20; F: 15; G: 60; M: 250; O: 180 | 525
53 |  |  | E, F, G, M, O |  | E: 20; F: 15; G: 60; M: 250; O: 180 | 525
54 |  |  | E, F, G, M, O |  | E: 20; F: 15; G: 60; M: 250; O: 180 | 525
55 |  |  | E, F, F, F, F, M, O |  | E: 20; F: 60; M: 250; O: 180 | 510
56 |  |  | A, E, G, M, O, R, T |  | A: 48; E: 20; G: 60; M: 250; O: 180; R: 80; T: 80 | 718
57 |  |  | E, G, G, M, O |  | E: 20; G: 120; M: 250; O: 180 | 570
58 |  |  | A, E, G, M, O, Q |  | A: 48; E: 20; G: 60; M: 250; O: 180; Q: 80 | 638
59 |  |  | E, F, G, O, P |  | B: 27; E: 20; F: 15; G: 60; O: 180; P: 250 | 552
60 |  |  | nový pracovník (průměr) |  | B: 27; E: 20; F: 15; G: 60; O: 180; P: 250 | 552
61 |  |  | nový pracovník (průměr) |  | B: 27; E: 20; F: 15; G: 60; O: 180; P: 250 | 552
62 |  |  | rezerva (průměr) |  | B: 27; E: 20; F: 15; G: 60; O: 180; P: 250 | 552
63 | 1P323 | 621 | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
64 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
65 | 1P403B | 622 | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
66 | 1P403A |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
67 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
68 | 1P403 |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
69 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
70 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
71 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
72 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
73 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
74 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
75 | 1P404A |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
76 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
77 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
78 | 1P404 |  | REZERVA (PRŮMĚR) |  | F: 30; N: 250 | 280
79 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280
80 |  |  | F, F, N |  | F: 30; N: 250 | 280

## rozpis PC
Typická spotřeba [W] | Monitory | PÍSMENNÉ OZNAČENÍ
48 | LCD HP 24" LA2405wg | A
27 | LCD Benq RL2450HT 24" | B
42 | LCD 29" Dell U2913WM UltraSharp IPS | C
55 | LCD 34" Dell UltraSharp | D
20 | LCD 15" V-Touch 15TB-5-žilový, USB | E
15 | LCD EIZO 24" EV2416WFS3-BK | F
60 | LCD LG IPS 42,5" 43UD79-B | G
Počítač
240 | HP 8000 SFF | H
255 | Dell OptiPlex 3020 SFF | I
240 | HP Pro Desk 600 G1 SFF | J
| HP ProDesk 600 G2 SFF | K
150 | Lenovo ThinkStation P500 | L
250 | Lenovo ThinkStation P310 | M
250 | Lenovo ThinkStation P320 E3-1225 | N
180 | HP ProDesk 400 G5 SFF | O
250 | Lenovo ThinkStation P320 i7-7700 | P
Notebook
| NB Fujitsu 15" LIFEBOOK AH530GL | Q
| NB Dell Latitude E5430 i5 | R
| NB Lenovo ThinkPad L540 | S
| NB HP PROBOOK 645 G4 | T
Tiskárny
| MFZ BIZHUB 364e | U
| TISK BIZHUB 3300P | V
| MFZ BIZHUB C3351 | W