| Zákazník |  |  | Projektant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno zákazníka |  |  | Jméno projektanta | AIR TECHNIC Clima s.r.o. |
| Jméno kontaktu |  |  | Telefon |  |
| Telefon |  |  |  |  |

Základní data

Výrobek	Vzduchotechnická jednotka	Řada	Mandík M

Rozměry zařízení   (DxŠxV)	mm	6102 x 1000 x 2150	Velikost	M6,3

Obrysové rozměry   (DxŠxV)	mm	6512 x 1150 x 2150	Tloušťka panelu	mm	100

Hmotnost jednotky	kg	1150	Objemová hmotnost izolace	kg/m3	50

Hmotnost přiložených doplňků	kg	0

Uchycení:  základový rám

Povrchová úprava vnější	lakováno RAL 9006	Povrchová úprava vnitřní	viz jednotlivé bloky

Povrchová úprava koncových elementů	lakováno RAL 7016	Povrchová úprava držáků vestaveb	pozink

Povrchová úprava vnitřní dno	viz jednotlivé bloky	Povrchová úprava vaniček odvodu kondenzátu	nerez 1.4301

Povrchová úprava rámu	lakováno RAL 7016

Provedení:  vnitřní

Všechny údaje jsou vztaženy na standardní podmínky hustoty vzduchu 1.2 kg/m3

Předpokládaný rozsah pracovních teplot  -30°C až +40°C

Základní konstrukční provedení shodné s	MODEL BOX MB 1178	EUROVENT energetická klasifikace

EUROVENT Diploma Nr.	17.04.016

Pro dimenzování ventilátorů je použita suchá tlaková ztráta na chladičích

Technické údaje jednotky	Přívod	Odvod

Průtok vzduchu	m3/h	5150	5150

Externí tlaková ztráta	Pa	500	500

Rychlost vzduchu ve sv.průřezu	m/s	2.2	2.2

Zimní návrhová teplota	°C	-15

EUROVENT RS 6/C/005-2019, opláštění s minerální vatou ME65

Mechanická stabilita	D1 (M)

Netěsnost skříně	L2 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem	 < 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem	T1

Tepelné mosty	TB1

| Útlum pláště v pásmu | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB | 14 | 28.8 | 37.1 | 39 | 45.1 | 49.8 | 54.8 |

Podle nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU )	ErP 2018 vyhovuje

Typ zařízení:	obousměrná větrací jednotka ( BVU )

Typ pohonu:	pohon s proměnnými otáčkami

Typ systému pro zpětné získávání tepla:	deskový rekuperační výměník

Míra vnějších úniků vzduchu při - 400 Pa	5.29%

Míra vnějších úniků vzduchu při +400 Pa	2.75%

Míra vnitřních úniků vzduchu při  250 Pa	0.49%

Teplotní účinnost systému ZZT	Ƞt1:1	/	Ƞt_limit  2018	%	75.0	/	73.0

Přívod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	68.7

Přívod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	74.0

Odvod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	67.7

Odvod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	74.1

Měrný příkon větracích součástí: 	SFP int	/	SFP int_limit  2018	W/(m3/s )	941	/	945

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: přívod / odvod	ΔPs int sup	/	ΔPs int exh	Pa	328	/	313

Vnitřní tlak.ztráta nevětracích součástí: přívod / odvod	ΔPs add sup	/	ΔPs add exh	Pa	544	/	100

Pro výkon a energetickou účinnost zařízení je velmi důležitá pravidelná výměna filtračních vložek. V technické specifikaci

uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty nemají být překročeny. V systému MaR je nutné

použít diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozorněním při dosažení koncové tlakové ztráty filtrů.

Zařízení je zařazeno v energetické  třídě B dle RLT-certifikační směrnice.

Přívod	Odvod

SFP	W/(m3/s )	1849	1271

Třída SFP	SFP4	SFP3

Třída příkonu 	P1	P1

Třída průřezové rychlosti	V4	V4

Třída ZZT	H1

.

| Přívodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnější 1x4 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Složení filtrační vložky: 1 x   490 x 490 mm, 1 x   490 x 287 mm, 1 x   287 x 490 mm, 1 x   287 x 287 mm

Tlaková rezerva	Pa	71

Třída filtrace, délka	(F7) ePM10 75%  - kapsový filtr 630 mm

Typ	KS PAK 85 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	13.06

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	20.41

Počáteční tlaková ztráta	Pa	58

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída A

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

| Deskový rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Osazena by-passová klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003 1x4 Nm, 2 Pa

Osazen eliminátor kapek

Odvod kondenzátu	DN32	Podtlak na sifonu	Pa	-650

Výpočtový bod pro zimní provoz

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	-15.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	20.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	90.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	30.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	11.9	Výstupní teplota vzduchu	°C	-3.2

Výstupní vlhkost vzduchu	%	10.8	Výstupní vlhkost vzduchu	%	100.0

Nebezpečí namrzání při teplotě pod	°C	-9.0	Množství kondenzátu	l/h	4.0

Účinnost rekuperace	%	76.9

Tepelný zisk	kW	46.4

Výpočtový bod pro letní provoz

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	34.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	28.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	52.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	60.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	29.5	Výstupní teplota vzduchu	°C	32.5

Výstupní vlhkost vzduchu	%	66.9	Výstupní vlhkost vzduchu	%	46.2

Množství kondenzátu	l/h	0.0

Účinnost rekuperace	%	75.1

Tepelný zisk	kW	8.0

Obecné technické informace

Suchá teplotní účinnost	Ƞt, dry1:1	%	75.0	Lot 6	ErP 2018

Energetická účinnost rekuperace	Ƞe	%	73.2	Třída účinnosti ZZT	H1

výměník rekuperátoru ve standardním provedení, bez silikonu, GV-065/P1/0655_COMBI

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Vodní ohřívač | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Počet řad	4	Topné médium	voda

Vstupní teplota vzduchu	°C	0.0	Teplota média	°C	80.0/60.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	10.8	Průtok média	m3/h	2.75

Výstupní teplota vzduchu	°C	36.0 (max. 44.3)	Tlaková ztráta média	kPa	2.25

Výstupní vlhkost vzduchu	%	1.1	Vnitřní objem výměníku	dm3	8.0

Výkon	kW	62.4 (max. 76.8)	Přípojka média	DN32

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	3.24

Osazen rám pro kapiláru	Kód: HW - HR.W - 2.0 - 613 - 720 - 4R - 8 - CUAL

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

| Vodní chladič | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Osazen eliminátor kapek	Pa	22	Odvod kondenzátu	DN32

Podtlak na sifonu	Pa	-970

Počet řad	8	Chladící médium	voda

Výpočtový bod pro letní provoz - Provoz jako chladič

Vstupní teplota vzduchu	°C	29.5	Teplota média	°C	11.0/17.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	66.9	Průtok média	m3/h	4.36

Výstupní teplota vzduchu	°C	20.0	Tlaková ztráta média	kPa	8.74

Výstupní vlhkost vzduchu	%	97.0	Přípojka média	DN32

Výkon	kW	30.4

tlaková ztráta suchého výměníku	Pa	162	tlaková ztráta mokrého výměníku	Pa	198

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	3.44	Vnitřní objem výměníku	dm3	14.7

POZNÁMKA:  Tento díl nebyl vypočten žádnou součástí Euroventem certifikovaného software.

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	nerez 1.4301	Povrchová úprava vnitřní	nerez 1.4301

Délka	mm	1200

Osazena vanička	Odvod kondenzátu	DN32

Podtlak na sifonu	Pa	-1120

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	1370	1406

GR35I-ZID.DG.CR, 1 ks, způsob řízení : 0-10V DC	Statický tlak	Pa	1336	1375

Motor s EC technologií	Dynamický tlak	Pa	34	34

kompozitové oběžné kolo typ ZAbluefin	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	3	3

Průtok vzduchu	m3/h	5150	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1849	1849

Externí tlaková ztráta	Pa	500	Třída SFP	SFP4	SFP4

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence	Hz	50	50

Příkon	kW	3.30	Systémový příkon	kW	2.86	Pm / Pref	2.87 / 4.15

Proud	A	5.40	Proud	A	4.28	4.39

Otáčky	ot/min	3410	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3220 / 3410	3251 / 3410

Motor: EC blue s integrovaným řízením, třída účinn.IE5	Účinnost agregátu	%	70.4	70.3

k-faktor: 140, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 1353 Pa

Ochrana vinutí: aktivní teplotní management

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 87.6 |  | 80.1 | 77.4 | 89.5 | 83.3 | 83.1 | 79.6 | 73.3 | 62.5 |
| akustický výkon do sání | 61.6 |  | 74.7 | 62.4 | 68.9 | 54.0 | 51.0 | 41.1 | 34.1 | 32.2 |
| akustický výkon do okolí | 57.1 |  | 80.1 | 63.4 | 60.7 | 46.2 | 44.1 | 34.5 | 23.5 | 7.7 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Odvodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnější 1x4 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Složení filtrační vložky: 1 x   490 x 490 mm, 1 x   490 x 287 mm, 1 x   287 x 490 mm, 1 x   287 x 287 mm

Tlaková rezerva	Pa	79

Třída filtrace, délka	(M5) ePM10 60% - kapsový filtr 500 mm

Typ	KS PAK 55 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	7.26

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	11.34

Počáteční tlaková ztráta	Pa	43

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída A

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	947	947

GR35I-ZID.DC.CR, 1 ks, způsob řízení : 0-10V DC	Statický tlak	Pa	913	933

Motor s EC technologií	Dynamický tlak	Pa	34	34

kompozitové oběžné kolo typ ZAbluefin	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	20	20

Průtok vzduchu	m3/h	5150	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1271	1271

Externí tlaková ztráta	Pa	500	Třída SFP	SFP3	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence	Hz	50	50

Příkon	kW	2.50	Systémový příkon	kW	2.01	Pm / Pref	1.97 / 2.85

Proud	A	4.00	Proud	A	3.04	3.04

Otáčky	ot/min	3100	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	2859 / 3100	2859 / 3100

Motor: EC blue s integrovaným řízením, třída účinn.IE5	Účinnost agregátu	%	70.3	70.3

k-faktor: 140, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 1353 Pa

Ochrana vinutí: aktivní teplotní management

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 76.2 |  | 75.0 | 74.2 | 78.4 | 72.5 | 71.1 | 68.0 | 60.7 | 49.0 |
| akustický výkon do sání | 70.2 |  | 76.8 | 71.3 | 71.7 | 68.8 | 65.2 | 55.7 | 55.5 | 50.0 |
| akustický výkon do okolí | 54.0 |  | 77.0 | 64.2 | 54.6 | 43.4 | 41.1 | 31.9 | 21.9 | 7.3 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Příslušenství:

| Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER40 / GR35 | Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER40 / GR35 / RH35 | 1 | namontováno na zařízení |
| --- | --- | --- | --- |

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

| Deskový rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Osazen eliminátor kapek	Pa	20

Příslušenství:

| přetlakový sifon, transparentní | -2000 Pa/+2000Pa HL136.2 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Délka	mm	805

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 5150 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Příslušenství

| Popis | Typ | Množství | Komora |
| --- | --- | --- | --- |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | Komora C, Vodní chladič přívod přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | Komora D, Volná komora přívod přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | Komora B, Deskový rekuperátor přívod přiloženo |
| přetlakový sifon, transparentní | -2000 Pa/+2000Pa HL136.2 | 1 | Komora B, Deskový rekuperátor odvod přiloženo |
| Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER40 / GR35 | Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER40 / GR35 / RH35 | 1 | Komora G, Ventilátor odvod namontováno na zařízení |

VxŠ: ODA=870x870 mm, SUP=870x870 mm, ETA=870x870 mm, EHA=870x870 mm

VxŠ: ODA=870x870 mm, SUP=870x870 mm, ETA=870x870 mm, EHA=870x870 mm