| Zákazník |  |  | Projektant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno zákazníka |  |  | Jméno projektanta | AIR TECHNIC Clima s.r.o. |
| Jméno kontaktu |  |  | Telefon |  |
| Telefon |  |  |  |  |

Základní data

Výrobek	Vzduchotechnická jednotka	Řada	Mandík M

Rozměry zařízení   (DxŠxV)	mm	4557 x 1295 x 2050	Velikost	M5,6

Obrysové rozměry   (DxŠxV)	mm	4967 x 1395 x 2050	Tloušťka panelu	mm	100

Hmotnost jednotky	kg	906	Objemová hmotnost izolace	kg/m3	50

Hmotnost přiložených doplňků	kg	0

Uchycení:  základový rám

Povrchová úprava vnější	lakováno RAL 9006	Povrchová úprava vnitřní	viz jednotlivé bloky

Povrchová úprava koncových elementů	lakováno RAL 7016	Povrchová úprava držáků vestaveb	pozink

Povrchová úprava vnitřní dno	viz jednotlivé bloky	Povrchová úprava vaniček odvodu kondenzátu	nerez 1.4301

Povrchová úprava rámu	lakováno RAL 7016

Provedení:  vnitřní

Všechny údaje jsou vztaženy na standardní podmínky hustoty vzduchu 1.2 kg/m3

Předpokládaný rozsah pracovních teplot  -30°C až +40°C

Základní konstrukční provedení shodné s	MODEL BOX MB 1178	EUROVENT energetická klasifikace

EUROVENT Diploma Nr.	17.04.016

Pro dimenzování ventilátorů je použita suchá tlaková ztráta na chladičích

Technické údaje jednotky	Přívod	Odvod

Průtok vzduchu	m3/h	3950	3200

Externí tlaková ztráta	Pa	500	500

Rychlost vzduchu ve sv.průřezu	m/s	2.0	1.6

Zimní návrhová teplota	°C	-15

EUROVENT RS 6/C/005-2019, opláštění s minerální vatou ME65

Mechanická stabilita	D1 (M)

Netěsnost skříně	L2 (M)

Netěsnost mezi filtrem a rámem	 < 0,5% - F9 (M)

Tepelné ztráty panelem	T1

Tepelné mosty	TB1

| Útlum pláště v pásmu | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB | 14 | 28.8 | 37.1 | 39 | 45.1 | 49.8 | 54.8 |

Podle nařízení EU1253/2014:  Větrací jednotka pro jiné než obytné budovy ( NRVU )	ErP 2018 vyhovuje

Typ zařízení:	obousměrná větrací jednotka ( BVU )

Typ pohonu:	pohon s proměnnými otáčkami

Typ systému pro zpětné získávání tepla:	rotační regenerační výměník

Míra vnějších úniků vzduchu při - 400 Pa	4.72%

Míra vnějších úniků vzduchu při +400 Pa	2.46%

Míra vnitřních úniků vzduchu při  250 Pa	2.37%

Teplotní účinnost systému ZZT	Ƞt1:1	/	Ƞt_limit  2018	%	76.4	/	73.0

Přívod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	68.4

Přívod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	74.3

Odvod: statická účinnost ventilátoru:	Ƞfan	%	65.6

Odvod: statická účinnost vent. dle Nařízení (EU) 327/2011:	ȠstatA	%	74.3

Měrný příkon větracích součástí: 	SFP int	/	SFP int_limit  2018	W/(m3/s )	488	/	1037

Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí: přívod / odvod	ΔPs int sup	/	ΔPs int exh	Pa	189	/	139

Vnitřní tlak.ztráta nevětracích součástí: přívod / odvod	ΔPs add sup	/	ΔPs add exh	Pa	459	/	91

Pro výkon a energetickou účinnost zařízení je velmi důležitá pravidelná výměna filtračních vložek. V technické specifikaci

uvedené maximální doporučené koncové tlakové ztráty nemají být překročeny. V systému MaR je nutné

použít diferenční manometr s optickým nebo akustickým upozorněním při dosažení koncové tlakové ztráty filtrů.

Zařízení je zařazeno v energetické  třídě A dle RLT-certifikační směrnice.

Přívod	Odvod

SFP	W/(m3/s )	1549	1004

Třída SFP	SFP3	SFP2

Třída příkonu 	P1	P1

Třída průřezové rychlosti	V3	V1

Třída ZZT	H1

| Přívodní část | Průřezová rychlost | m/s | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnější 1x4 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 122 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Složení filtrační vložky: 2 x   287 x 370 mm, 2 x   440 x 370 mm

Tlaková rezerva	Pa	79

Třída filtrace, délka	(F7) ePM10 75%  - kapsový filtr 630 mm

Typ	KS PAK 85 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	12.58

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	22.36

Počáteční tlaková ztráta	Pa	43

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída A

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

| Rotační rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Výpočtový bod pro zimní provoz

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	-15.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	20.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	90.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	30.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	9.6	Výstupní teplota vzduchu	°C	-6.2

Výstupní vlhkost vzduchu	%	35.7	Výstupní vlhkost vzduchu	%	100.0

Účinnost rekuperace	%	70.2

Tepelný zisk	kW	38.7

Výpočtový bod pro letní provoz

Přívod	Odvod

Vstupní teplota vzduchu	°C	34.0	Vstupní teplota vzduchu	°C	28.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	52.0	Vstupní vlhkost vzduchu	%	60.0

Výstupní teplota vzduchu	°C	29.9	Výstupní teplota vzduchu	°C	33.1

Výstupní vlhkost vzduchu	%	63.7	Výstupní vlhkost vzduchu	%	44.4

Účinnost rekuperace	%	68,3

Tepelný zisk	kW	5.3

Obecné technické informace

Suchá teplotní účinnost	Ƞt, dry1:1	%	76.4

Energetická účinnost rekuperace	Ƞe	%	74.2	Třída účinnosti ZZT	H1

Průměr kola	mm	990	Motor	3x 400V/85Hz, 40W, 0.28A

Výška vlny	mm	1.6	Druh pohonu	AC motor

Otáčky motoru	ot/min	1350

Otáčky výměníku	ot/min	10 ± 2

Druh výměníku: Kondenzační, těsnění kartáčové, ROV ST 200/990-T-1-C-V0-G-16

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Příslušenství:

| Frekvenční měnič M1, 0,37 kW | FC51 0,37 Kw 3x380-480V, IP20 | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryt svorek, M1, FC51 | Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW | 1 | přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | přiloženo |

| Vodní ohřívač | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Počet řad	2	Topné médium	voda

Vstupní teplota vzduchu	°C	9.0	Teplota média	°C	80.0/60.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	35.7	Průtok média	m3/h	1.58

Výstupní teplota vzduchu	°C	36.0 (max. 40.2)	Tlaková ztráta média	kPa	1.87

Výstupní vlhkost vzduchu	%	6.7	Vnitřní objem výměníku	dm3	4.1

Výkon	kW	35.9 (max. 41.4)	Přípojka média	DN25

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	2.55

Osazen rám pro kapiláru	Kód: HW - BR.G - 2.0 - 595 - 722 - 2R - 9 - CUAL

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

| Vodní chladič | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Osazen eliminátor kapek	Pa	18	Odvod kondenzátu	DN32

Podtlak na sifonu	Pa	-747

Počet řad	8	Chladící médium	voda

Výpočtový bod pro letní provoz - Provoz jako chladič

Vstupní teplota vzduchu	°C	29.9	Teplota média	°C	11.0/17.0

Vstupní vlhkost vzduchu	%	63.7	Průtok média	m3/h	3.27

Výstupní teplota vzduchu	°C	20.0	Tlaková ztráta média	kPa	6.41

Výstupní vlhkost vzduchu	%	96.1	Přípojka média	DN32

Výkon	kW	22.8

tlaková ztráta suchého výměníku	Pa	139	tlaková ztráta mokrého výměníku	Pa	166

Průřezová rychl. na lamelové ploše	m/s	3.22	Vnitřní objem výměníku	dm3	12.3

POZNÁMKA:  Tento díl nebyl vypočten žádnou součástí Euroventem certifikovaného software.

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	nerez 1.4301	Povrchová úprava vnitřní	nerez 1.4301

Délka	mm	1200

Osazena vanička	Odvod kondenzátu	DN32

Podtlak na sifonu	Pa	-897

Strana obsluhy:

vpředu, panel na šrouby

Příslušenství:

| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| --- | --- | --- | --- |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	1153	1180

GR31I-ZID.DC.CR, 1 ks, způsob řízení : 0-10V DC	Statický tlak	Pa	1121	1151

Motor s EC technologií	Dynamický tlak	Pa	32	32

kompozitové oběžné kolo typ ZAbluefin	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	3	3

Průtok vzduchu	m3/h	3950	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1549	1549

Externí tlaková ztráta	Pa	500	Třída SFP	SFP3	SFP3

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence	Hz	50	50

Příkon	kW	2.40	Systémový příkon	kW	1.85	Pm / Pref	1.84 / 2.78

Proud	A	3.80	Proud	A	2.82	2.87

Otáčky	ot/min	3700	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	3379 / 3700	3405 / 3700

Motor: EC blue s integrovaným řízením, třída účinn.IE5	Účinnost agregátu	%	70.2	70.4

k-faktor: 106, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 1389 Pa

Ochrana vinutí: aktivní teplotní management

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 85.4 |  | 78.9 | 74.0 | 83.0 | 80.1 | 80.7 | 79.3 | 74.6 | 65.0 |
| akustický výkon do sání | 61.0 |  | 73.0 | 62.0 | 66.7 | 58.1 | 51.7 | 45.0 | 39.8 | 36.9 |
| akustický výkon do okolí | 54.4 |  | 78.9 | 60.0 | 54.2 | 43.0 | 41.7 | 34.2 | 24.8 | 10.2 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3950 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

| Odvodní část | Průřezová rychlost | m/s | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- |

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3200 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka, těsnostní třída 2 EN1751:2003	vnější 1x4 Nm	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Strana obsluhy:

vpředu

| Filtr | Průtok vzduchu | m3/h | 3200 | Tlaková ztráta | Pa | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Složení filtrační vložky: 2 x   287 x 370 mm, 2 x   440 x 370 mm

Tlaková rezerva	Pa	90

Třída filtrace, délka	(M5) ePM10 60% - kapsový filtr 500 mm

Typ	KS PAK 55 - syntetický

Filtrační plocha celkem	m2	7.00

Plocha filtru na m2 průřezu	m2/m2	12.44

Počáteční tlaková ztráta	Pa	21

Max. povolená koncová tlaková ztráta	Pa	450

Max. koncová tlak. ztráta dle EN13053	Pa	200

Energetická třída A

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty

obsluha filtrů z čisté strany, filtry v ližinách, vyjímatelné na stranu obsluhy

| Ventilátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3200 | Tlaková ztráta | Pa | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

dle EUROVENTU	dle RLT

Typ ventilátorového agregátu :	Celkový dopravní tlak	Pa	751	751

GR31I-ZID.DC.CR, 1 ks, způsob řízení : 0-10V DC	Statický tlak	Pa	730	743

Motor s EC technologií	Dynamický tlak	Pa	21	21

kompozitové oběžné kolo typ ZAbluefin	Tlaková ztráta vestavbou	Pa	13	13

Průtok vzduchu	m3/h	3200	P_SFP(SFPv)	W/(m3/s )	1004	1004

Externí tlaková ztráta	Pa	500	Třída SFP	SFP2	SFP2

Jmenovité parametry:	Parametry v pracovním bodě:

Napětí	V	3~400	Napětí	V	400	400

Frekvence	Hz	50	Frekvence	Hz	50	50

Příkon	kW	2.40	Systémový příkon	kW	1.03	Pm / Pref	1.00 / 1.52

Proud	A	3.80	Proud	A	1.65	1.65

Otáčky	ot/min	3700	Otáčky / Otáčky max.	ot/min	2741 / 3700	2741 / 3700

Motor: EC blue s integrovaným řízením, třída účinn.IE5	Účinnost agregátu	%	67.5	67.5

k-faktor: 106, diferenční tlak v dýze při jmenovitém průtoku: 911 Pa

Ochrana vinutí: aktivní teplotní management

|  | LwA |  | Oktávové pásmo [Hz] / Lw [dB] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB(A) |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | součet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| akustický výkon do výtlaku | 77.1 |  | 67.5 | 68.6 | 75.8 | 72.7 | 72.3 | 71.1 | 64.5 | 52.3 |
| akustický výkon do sání | 64.9 |  | 66.1 | 61.3 | 67.5 | 64.5 | 58.3 | 49.8 | 49.3 | 44.8 |
| akustický výkon do okolí | 46.6 |  | 68.5 | 55.6 | 49.0 | 38.6 | 36.3 | 29.0 | 18.7 | 4.5 |

Strana obsluhy:

vpředu, dveře s klikami a panty, uzamykatelné

Příslušenství:

| Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER35 / GR31 | Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER35 / GR31 / RH31 | 1 | namontováno na zařízení |
| --- | --- | --- | --- |

Poznámka: Vliv zabudování ventilátoru je zahrnut do výpočtu pracovního bodu. Ve výpočtu podle směrnice Eurovent je ventilator dimenzován na tlakovou ztrátu suchého chladiče.

| Rotační rekuperátor | Průtok vzduchu | m3/h | 3200 | Tlaková ztráta | Pa | 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

| Volná komora | Průtok vzduchu | m3/h | 3200 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Povrchová úprava vnitřní dno	pozink	Povrchová úprava vnitřní	pozink

Délka	mm	350

Strana obsluhy:

vpředu, odnímatelný panel, připevněn upínkami

| Koncová stěna | Průtok vzduchu | m3/h | 3200 | Tlaková ztráta | Pa | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Klapka	není osazena	Ukončení	tlumicí vložka, příruba 30 mm

Příslušenství

| Popis | Typ | Množství | Komora |
| --- | --- | --- | --- |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | Komora C, Vodní chladič přívod přiloženo |
| sifon s kuličkou | -2000Pa/+500Pa HL136NGG | 1 | Komora D, Volná komora přívod přiloženo |
| Frekvenční měnič M1, 0,37 kW | FC51 0,37 Kw 3x380-480V, IP20 | 1 | Komora B, Rotační rekuperátor přívod přiloženo |
| Kryt svorek, M1, FC51 | Nema Type 1 kit, M1 0,37-0,75 kW | 1 | Komora B, Rotační rekuperátor přívod přiloženo |
| Ovládací panel,FC51 IP20, VLT | Panel LCP 11-bez potenciometru | 1 | Komora B, Rotační rekuperátor přívod přiloženo |
| Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER35 / GR31 | Ochranná mříž sacího ústí ventilátoru - ER35 / GR31 / RH31 | 1 | Komora G, Ventilátor odvod namontováno na zařízení |

VxŠ: ODA=820x820 mm, SUP=820x820 mm, ETA=820x820 mm, EHA=820x820 mm

VxŠ: ODA=820x820 mm, SUP=820x820 mm, ETA=820x820 mm, EHA=820x820 mm