### Příloha č. 3 návrhu smlouvy

### Technické zadání a požadavky objednatele na dílo

### Popis stávajícího zařízení

### Stabilní hasicí zařízení s hasebním plynem Inergen IG 541 (dále též „GHZ“) byl v objektu ČNB navržen jako konvenční vysokotlaké plynové hasicí zařízení, které využívá tlakové lahve, spouštěcí solenoidové ventily, spouštěcí mechanismus, sběrné potrubí a sekční ventily se soustavou nízkotlakého potrubí pro distribuci hasebního plynu Inergen. Aktivaci uvolnění plynu řídí ústředny Tyco - výrobce Wormald s kontrolním panelem vypouštění PBS 16B2. Inergen se uchovává v podobě stlačeného plynu v 80litrových tlakových lahvích o hmotnosti přibližně 108 kg, pod plnicím tlakem 150 barů. Na základě stanoviska vydaného Institutem technické inspekce Praha dne 2. ledna 2007 jsou kontroly tlakových nádob prováděny 1x za pět let měřením ultrazvukem na vybraných tlakových nádobách. V objektu ČNB jsou v současné době aktivní 4 ústředny, z nichž každá zajišťuje kontrolu několika chráněných prostor(hasebních úseků) – viz tabulka č.1. (V tabulce jsou uvedeny data o chráněných prostorech a osazení jednotlivých prvků systému).

### Z každé ústředny je přiveden do každého chráněného prostoru kabel JE-H(St)H10x2x 1mm, s funkčností E30-E60min., ukončený v chráněném prostoru v podhledu rozvodnou krabicí, z které je dále proveden rozvod detekce a signalizace. Napojení na objektovou EPS je provedeno přes kopplery EPS umístěné u každé ústředny v prostoru každé strojovny a z každé ústředny jsou do kopplerů EPS napojeny stavy „předpoplach“, „poplach“, „plyn vypuštěn“ a „porucha ústředny“. Do objektového systému MaR jsou bezpotenciálovými výstupy v ústřednách napojeny signály „předpoplach“ pro každý chráněný úsek. Do nadstavbového vizualizačního systému EPS, umístěného v prostoru technologického velínu ČNB je přes rozhraní RS 232 vyvedena vizualizace stavů a umístění všech čidel systému Inergen.

Současný systém je zkonstruován jako systém „double knok“, tzn., aby systém vypustil plyn do chráněného prostoru, musí být ve stavu poplachu dva detektory. Systém umožňuje vypustit plyn ručně pomocí ručních spouštěcích spínačů umístěných před vstupními dveřmi do chráněných prostor. Detekce je zajištěna pomocí dvou typů analogových adresovatelných samočinných požárních hlásičů (ionizačních kouřových a opticko-kouřových), z nichž jeden typ je umístěn na podhledu a druhý paralelně ve zdvojené podlaze místnosti.  Detekce a ovládání je napojeno na kontrolní panel  PBS-16, který zajišťuje veškerou kontrolu celého systému GHZ.

V případě signalizace požáru v hasebním úseku (HU) se aktivuje požární hlásič, který vyšle signál na přiřazený modul kontrolního panelu PBS-16 (ústředny GHZ). Tento modul stav vyhodnotí jako zprávu o požáru (předpoplach) od jednoho detektoru příslušné smyčky chráněného prostoru. Zpráva o předpoplachu je odeslána do hlavního panelu (ústředny) EPS do monitorovacího pracoviště (technologický velín). Textová zpráva se též zobrazí na přední desce kontrolního panelu PBS-16. Po aktivaci druhého požárního hlásiče ze stejného chráněného prostoru je vyhodnocen stav jako požár. Zpráva je odeslána do hlavního panelu ústředny EPS do monitorovacího pracoviště (technologický velín). Textová zpráva se též zobrazí na přední desce kontrolního panelu PBS-16. Po vyhlášení stavu požár na obou smyčkách aktivovaného modulu se automaticky aktivuje příslušný modul kontrolního panelu PBS-16 pro spouštění příslušného GHZ dané ústředny. Vestavěné zpožďovací zařízení v systému nastavené na 30 sekund zajistí po tuto dobu zpoždění vypuštění plynu do chráněného prostoru pro zajištění bezpečné evakuace osob z tohoto prostoru před vlastním hašením požáru. Pokyn k opuštění chráněného prostoru je přítomným osobám dán tím, že v tomto prostoru se rozbliká varovné světlo a rozezní siréna. Odeslání zprávy z panelu PBS-16 o tom, že plyn byl vypuštěn, je zobrazeno na hlavní ústředně EPS monitorovacího pracoviště, tj. do technologického velínu ČNB.

Jestliže osoba nacházející se v chráněném prostotu zjistí požár dříve, než zareagují příslušné samočinné požární hlásiče chráněného prostoru, použije k vypuštění plynu ruční spouštěcí spínač umístěný před vstupními dveřmi chráněného prostoru -vymáčkne skleněnou tabulku a tím aktivuje mikrospínač tlačítka příslušného spouštěcího spínače. Po vyhodnocení signálu se automaticky aktivuje modul pro spouštění GHZ, který vyhlásí stav hašení. Odeslání zprávy z panelu PBS-16 o tom, že plyn byl vypuštěn, je zobrazeno na hlavní ústředně EPS monitorovacího pracoviště. Aby byla plně zajištěna účinnost hasicího zařízení, jsou náplně v pilotních lahvích pod neustálou tlakovou kontrolou pomocí kontaktních manometrů.  Při poklesu tlaku hasiva v některé pilotní lahvi se sepne pomocný spínač kontaktního manometru, ten uzavře obvod s příslušným modulem dané ústředny GHZ a daná ústředna GHZ tento stav indikuje jako poruchu.

Ústředny GHZ jsou vybaveny moduly SIG. Tyto moduly pomocí světelných diod a vestavěného bzučáku monitorují činnost ústředen GHZ. Zároveň lze z těchto modulů ústředny GHZ centrálně ovládat. Každá ústředna má vlastní modul SIG.

Tab. č. 1

| Dílčí plnění/Ústředna | Umístění strojoven a ústředen | Umístění hasebních úseků/HU | Popis HU | HU/č.zóny | kubatura zóny (m3) | počet tlak.lahví | čidla ION ks | čidla OPT. Ks | sirény ks | tabla ks | tlačítka ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2S341B | 2S405 | rozvodna NN | 2.01 | 122 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | VP309 | VP303 | výpočetní technika | 3.04 | 923,51 | 35 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 |
|  |  | VP301 | výpočetní technika | 3.01 | 46,36 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2P327 | 2P333 | JTS-výpočetní technika | 5.01 | 48,13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2P334 | BTM-výpočetní technika | 5.02 | 405,70 | 17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2P326 | HTM-výpočetní technika | 5.03 | 263,70 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3S316 | 3S312+3S312A | UPS+Baterkárna | 1.01 | 279,57 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | 3S204 | spisovny - depozitář | 1.02 | 216,50 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 3S204A | spisovny - depozitář | 1.03 | 297,44 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
|  |  | 3S205 | spisovny - depozitář | 1.04 | 287,45 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|  |  | 3S206 | spisovny - depozitář | 1.05 | 355,48 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 3S204B | tajný archív | 1.06 | 86,70 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2S313 | rozvodna NN | 1.08 | 174,60 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 2S311 | rozvodna NN | 1.09 | 186,10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 2S204 | spisovny - depozitář | 1.10 | 213,90 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 2S204A | spisovny - depozitář | 1.11 | 319,73 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 2S205 | spisovny - depozitář | 1.12 | 276,30 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 |

- Požadavky na realizaci výměny ústředen

  - Obecné údaje

Každé elektrické zařízení musí být vybráno a instalováno tak, aby odolalo působení vnějších vlivů, jimž může být vystaveno (ČSN 33 2000-5-51 ed.3) a aby z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2) byla zajištěna jeho spolehlivost a bezpečnost. V prostředí všech strojoven je dle zpracovaného protokolu o vnějších vlivech pro budovu objednatele stanoveno prostření základní.

A - vnější činitel prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 /ČSN 33 2000-4-41 ed.2Z1/:

Teplota okolí						AA4 (-5 °C÷+40 °C), /prostor normální/

Atmosférické podmínky v okolí				AB5 (+5 °C÷+40 °C, 5÷+85 % rel. vlhkost), /prostor normální/

Nadmořská výška					AC1 (do 2000 m), /prostor normální/

Výskyt vody						AD1 (zanedbatelný), /prostor normální/

Výskyt cizích pevných těles (prašnost)			AE1 (zanedbatelný), /prostor normální/

Výskyt korozívních či znečišťujících látek		AF1 (zanedbatelný), /prostor normální/

Mechanické namáhání (ráz)				AG1 (mírný), /prostor normální/

Vibrace							AH1 (mírné), /prostor normální/

Výskyt rostlinstva nebo plísní				AK1 (bez nebezpečí), /prostor normální/

Výskyt živočichů					AL1 (bez nebezpečí), /prostor normální/

Elmag, elstat či ionizující působení			AM1 (zanedbatelné), /prostor normální/

Intenzita slunečního záření				AN1 (nízká), /prostor normální/

Seizmické účinky					AP1 (zanedbatelné), /prostor normální/

Blesková úroveň a blesková hustota			AQ1 (zanedbatelné ohrožení), /prostor normální/

Pohyb vzduchu						AR1 (pomalý), /prostor normální/

Vítr (vnitřní prostory)					AS1 (malý), /prostor normální/

B - využití - dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 /ČSN 33 2000-4-41 ed.2Z1/:

Schopnost osob						BA1 (běžná), /prostor normální/

Kontakt osob s potenciálem země			BC1 (žádný), /prostor normální/

Podmínky úniku v případě nebezpečí			BD1 (malá hustota, snadný únik), /neovlivňuje začlenění prostoru/

Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1 (bez významného nebezpečí), /prostor normální/

C - konstrukce budov dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 /ČSN 33 2000-4-41 ed.2Z1/:

Stavební materiál					CA1 (nehořlavé), /prostor normální/

Provedení (konstrukce budovy)				CB1 (zanedbatelné nebezpečí), /prostor normální/

Veškeré koncové prvky detekce GHZ jsou (a v případě výměny budou i nadále) umístěny buď v prostorách normálních, nebo v prostorách s takovými vnějšími vlivy, pro které jsou konstruovány. Navrhované elektrické zařízení v současnosti vyhovuje a po případné výměně musí i nadále vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a výměnou se stávající vnější vlivy nemění.

- Napájecí soustava v objektu:

- 3+N+PE, 50 Hz, 230/400 V AC, TN-C-S.

- Napájení systému:

- 1+N+PE, 50 Hz, 230 V AC, TN-S (silové napájení); linkový rozvod max 48 V.

- Ochrana osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem:

Spolehlivosti a bezpečnosti kteréhokoliv elektrického zařízení lze obecně dosáhnout vhodnou kombinací opatření pro zajištění základní ochrany, nebo zvýšenou ochranou. Základní ochranu tvoří opatření na ochranu osob a zvířat před přímým dotykem (před dotykem živých částí elektrického zařízení) za normálních provozních podmínek a opatření na ochranu osob a zvířat před nepřímým dotykem (před dotykem neživých částí) při poruše zařízení. Opatření ochrany za normálních provozních podmínek a při poruše zařízení jsou u základní ochrany na sobě nezávislá. Zvýšená ochrana zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

U elektrického zařízení, které je předmětem výměny (detekční část GHZ) je ochrany před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 dosaženo uplatněním vzájemných kombinací níže uvedených opatření (jedná se o aplikaci základní ochrany). Tak tomu musí být po případné výměně.

A) Ochrana automatickým odpojením od zdroje

- (Za normálních podmínek ochrana před přímým dotykem, resp. před dotykem živých částí)

Základní ochrana všech částí zařízení napájených 230 V je při normálním provozu zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami či kryty.

- (Při jedné poruše ochrana před nepřímým dotykem, resp. před dotykem neživých částí)

Ochrana všech částí zařízení napájených 230 V je při poruše zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

B) Ochrana malým napětím SELV

- (Za normálních podmínek ochrana před přímým dotykem, resp. před dotykem živých částí, při jedné poruše ochrana před nepřímým dotykem, resp. před dotykem neživých částí)

Ochrana na straně linkových vedení je zajištěna bezpečným malým napětím (tab. NA.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), obvody neuzemněnými SELV.

  - Vybraná související legislativa

| Předpis | Název předpisu |
| --- | --- |
| ČSN EN řady 12 | Stabilní hasicí zařízení (ČSN 3839xx) |
| ČSN EN 15004-1 | Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení – Část 1: Návrh, instalace a údržba |
| ČSN EN 15004-10 | Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení – Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových zařízení s hasivem IG-541 |
| ČSN EN 50110-1 ed.3 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN EN řady 54 | Elektrická požární signalizace |
| ČSN 01 8014 | Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny |
| ČSN 07 8304 | Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla |
| ČSN 07 8305 | Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla |
| ČSN 13 0072 | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 33 4010 | Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování |
| ČSN 07 8304 | Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla |
| ČSN 34 2300 ed.2 | Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení |
| ČSN 34 2710 | Elektrická požární signalizace, projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba |
| ČSN 38 0810 | Použití ochran před přepětím v silových zařízeních |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0848 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody |
| ČSN 73 0875 | Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení |
| Zákon č. 174/1968 Sb. | Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 133/1985 Sb. | Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 22/1997 Sb. | Zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 541/2020 Sb. | Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 183/2006 Sb. | Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 309/2006 Sb. | Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 50/1978 Sb. | Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 85/1978 Sb. | Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 21/1979 Sb. | Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 48/1982 Sb. | Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 20/1989 Sb. | Vyhláška o úmluvě Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška číslo 246/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 381/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 499/2006 Sb. | Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 62/2013 Sb. | Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 23/2008 Sb. | Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 268/2011 Sb. | Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů |
| Nařízení vlády číslo 378/2001 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů |
| Nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů |
| Nařízení vlády číslo 26/2003 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů |
| Nařízení vlády číslo 42/2003 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů |
| Nařízení vlády číslo 101/2005 Sb. | Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů |

  - Výměna elektrické části GHZ

    - Výměna ústředen bude probíhat v tzv. dílčích plněních, tzn. jedna stávající ústředna a související hasební úseky – jedno dílčí plnění (viz. Tab. č. 1). Zahájení dalšího dílčího plnění bude zahájeno vždy až po ukončení předcházejícího.

    - Stávající 4 ústředny detekce GHZ budou demontovány včetně napájecích zdrojů. Nové ústředny detekce GHZ budou i nadále umístěny ve strojovnách GHZ (v místě stávajících ústředen) a budou napájeny stávajícími přívody (kabel 3x2,5; jištění 10A). Typ nových ústředen nutno zvolit tak, aby každá z nich „uměla obsloužit“ příslušný počet hasebních úseků/zón (HU), viz Tab. č. 1. V případě, že nabízející nemá ústřednu s požadovaným počtem HU, je možno použít více ústředen, ale v Příloze č. 4 smlouvy musí být jasně popsány detaily navrhovaného řešení.

    - 1. dílčí plnění - ve strojovně 2S341B je třeba navrhnout takovou ústřednu, (ústředny) aby bylo možno napojit celkem 1 HU, konkrétně HU 2.01, viz Tab. č. 1 a příloha č. 1 tohoto technického zadání.

    - 2. dílčí plnění - ve strojovně VP309 je třeba navrhnout takovou ústřednu (ústředny), aby bylo možno napojit celkem 2 HU, konkrétně HU 3.01 a 3.04 viz Tab. č. 1 a příloha č. 2 tohoto technického zadání.

    - 3. dílčí plnění - ve strojovně 2P327 je třeba navrhnout takovou ústřednu (ústředny), aby bylo možno napojit celkem 3 HU, konkrétně HU 5.01; 5.02 a 5.03 viz Tab. č. 1 a příloha č. 3 tohoto technického zadání.

    - 4. dílčí plnění - ve strojovně 3S316 je třeba navrhnout takovou ústřednu (ústředny), aby bylo možno napojit celkem 11 HU, konkrétně HU 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06; 1.08; 1.09; 1.10; 1.11 a 1.12 viz Tab. č. 1 a přílohy č.4, 5 a 6 tohoto technického zadání.

    - V hasebních úsecích (viz Tab. č. 1) bude provedena demontáž stávající detekce včetně obslužných a výstražných prvků a kabeláže. Následně bude provedena montáž nových prvků včetně nové kabeláže. Všechny nově instalované kabelové trasy budou splňovat požadovanou funkčnost při požáru, musí být uloženy na nosné konstrukce zajišťující požadovanou požární odolnost celé kabelové trasy. Všechny kabely v nově prováděných kabelových trasách nutno v průběhu trasy řádně označit kabelovými štítky. Údaje uvedené na štítku musí jednoznačně identifikovat označovaný kabel a musí být zapsány zřetelně a nesmazatelně. Materiál kabelového štítku a jeho úchytka musí odolávat vlhkosti a nesmí podporovat hoření (musí být z materiálu nezvyšující požární zatížení). Kabelové štítky se upevňují na kabel (u vedení v trubkách/lištách na trubku/lištu). Všechny kabely musí být takto označeny na začátku a na konci, u kabelových spojek, při průchodu stěnou, požární přepážkou nebo stropem po obou stranách, při odbočení z hlavní kabelové trasy, při křížení tras, v trase po cca 30 metrech. Označení musí být viditelné i po dokončení pokládky kabelů a musí mít trvanlivost po celou dobu životnosti kabelu, resp. díla. Na kabelovém štítku musí být minimálně uvedeno číslo kabelu, označení začátku a konce kabelu, průřez (průměr) žil a počet žil.

    - Stávající počet automatických hlásičů detekce GHZ v jednotlivých HU je dostačující, a proto bude i nadále dodržen. Budou použity optickokouřové nebo multisenzorové hlásiče požáru. Volba principu vyhodnocování (adresný nebo konvenční systém) záleží na nabízejícím. Všechny nové hlásiče včetně budou namontovány na stejných místech jako hlásiče stávající.

    - Stávající kabely mezi ústřednami GHZ ve strojovnách GHZ a jednotlivými HU jsou provedeny kabely JE-H(St)H10x2x1 mm. Tyto kabely jsou v každé hašené místnosti ukončeny v elektroinstalační krabici. Pro každý HU je použitý samostatný kabel výše uvedeného typu. Z těchto krabic bude po přesvorkování proveden rozvod ke všem koncovým prvkům v příslušné zóně. (Propojení mezi ústřednou a chráněným prostorem pomocí kabelu JE-H(St)H10x2x 1 mm vyhovuje -  viz odkaz na provedení kabelových tras s využitím ustanovení článku 6.1 odstavce b) ČSN 73 0848 a bude zachován).

    - Optické indikační panely nebudou nadále využívány (paralelní svítidla napojená na hlásiče) a budou demontovány.

    - Bude-li použitý adresný systém, pak lze využít jednu kruhovou linku a hlásiče zapojit a stav „POŽÁR“ vyhlašovat v tzv. dvouhlásičové závislosti. Pokud bude nabízen konvenční systém, pak bude nutno použít dvě smyčky a stav „POŽÁR“ bude vyhlašován v tzv. dvousmyčkové závislosti.

    - Aktivační tlačítka START budou osazena na místě stávajících tlačítek plnících dnes stejnou funkci. Jejich počet zůstane zachován.

    - Uvnitř příslušného HU bude osazena sdružená akusticko optická signalizace typu „sirénomaják“ a to na místě stávajících prvků plnících dnes stejnou funkci. V současnosti tuto funkci plní samostatná siréna a samostatný zábleskový maják. Jejich počet zůstane zachován.

    - Vně příslušného HU u vstupních dveří do HU bude osazeno akusticko optické tablo s nápisem „NEVSTUPOVAT - HAŠENÍ SPUŠTĚNO“.

    - Propojení z nové ústředny GHZ k spouštěcím solenoidovým ventilům u tlakových lahví taktéž situovaným ve strojovně GHZ nutno provést kabelem i trasou s funkční odolností. Každý HU má sadu tlakových lahví a vypuštění všech lahví aktivuje 1 spouštěcí solenoidový ventil pomocí spouštěcího mechanismu s rázovou pružinou.

    - Spouštěcí solenoidové ventily s rázovou pružinou (17 ks) mohou být ponechány nebo dodány nové s vhodnými parametry. Stávající parametry: 24V, 15W, IP65.

    - Pro indikaci poklesu tlaku hasiva v tlakových soustavách pro každý HU bude ke každé ústředně provedeno připojení pomocných kontaktů stávajících kontaktních manometrů.

    - Každá ústředna GHZ musí umožnit bezpotenciálovými kontakty předání informací „PŘEDPOPLACH“, „POPLACH“, „PORUCHA“, „HAŠENÍ SPUŠTĚNO“ a „ÚSTŘEDNA ODSTAVENA“ pro každý z HU.

    - Napojení na objektovou EPS bude provedeno pomocí vstupních modulů (kopplerů). Tyto prvky nejsou součástí systému GHZ, nýbrž systému objektové EPS. Rozhraní dodávky napojení bude na vstupních svorkách kopplerů. Kopplery budou umístěny v bezprostřední blízkosti ústředen v prostoru strojoven. Pro napojení na systém MaR lze použít stávající kabeláž.

    - Typické principiální schéma detekční části GHZ po její výměně (pro jeden HU).

Provedená výměna ústředen plynového stabilního hasicího zařízení (GHZ) musí odpovídat platné legislativě (viz bod 2.2).

Příloha č. 1: schéma č. 1 pro 1. dílčí plnění

Příloha č. 2: schéma č. 2 pro 2. dílčí plnění

Příloha č. 3: schéma č. 3 pro 3. dílčí plnění

Příloha č. 4: schéma č. 4A pro 4. dílčí plnění

Příloha č. 5: schéma č. 4B pro 4. dílčí plnění

Příloha č. 6: schéma č. 4C pro 4. dílčí plnění