- Příloha č. 2

- Technické požadavky objednatele na repasi svítidel Zumtobel

- ID-VM 2/58W,  RCA 2/58W,  CQF 2/18W TC

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Hlavním kritériem pro posouzení výsledku jsou světelně technické a mechanické parametry nového řešení. Protože se v uvažovaném případě předpokládá zachování stávajícího počtu i rozmístění svítidel, je požadováno, aby světelný tok svítidla spolu s vyzařovací charakteristikou se v maximální míře přiblížily parametrům svítidla původního.

Dodržení všech dalších požadavků, zejména na provedení úprav z hlediska elektrické bezpečnosti, musí být samozřejmostí.

Technické řešení musí být odpovídat požadavkům ČSN EN 60598-1  a ČSN EN 60598-2-1 včetně protokolu akreditované zkušebny.

Zhotovitel doloží vyzařovací charakteristiky pro přestavěná svítidla. Pokud jí nedisponuje, světelné účinky upraveného svítidla budou ověřeny měřením osvětlenosti a porovnáním s výsledky svítidla původního za stejných podmínek. Bude změřeno stávající vyčištěné svítidlo osazené novými trubicemi a za stejných vnějších podmínek upravené svítidlo, přičemž naměřené hodnoty LED svítidla musí  být minimálně stejné. Schéma měřících bodů pro jednotlivé typy svítidel (TYP 1 a TYP2) jsou znázorněny u požadovaných technických údajů svítidel. Měření bude provedeno na pracovišti zhotovitele za účasti objednatele.

TYP1

TECHNICKÉ  ÚDAJE  STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA  ID-VM 2/58W

Označení				Zumtobel  ID-VM  2/58 W EVG

Světelný zdroj				2 x 58 W  T26

Světelný tok svítidla			7894 lm

Index podání barev CRI		min. 80

Příkon svítidla				106,8 W

Řízení výkonu 				DSI

Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky viz přiložený katalogový list:

TECHNICKÉ  ÚDAJE  PŘESTAVĚNÉHO SVÍTIDLA  ID-VM LED

Světelný zdroj				LED

Barevná tolerance			MacAdam 3

Životnost LED zdrojů			min. 70 000 hod / L90 / B20

Index podání barev CRI		min. 90

Teplota chromatičnosti		3 000 K

Světelný tok svítila			min. 7894 lm

Řízení driveru 				DSI a DALI

Napájecí napětí svítidla		230 V, stř., 50 Hz, TN-S

Přívod					stávající: 230 V stř. + řízení

Svorkovnice svítidla			musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu

Průřez přívodních kabelů		do 2,5 mm2

Světelné LED zdroje musí být možno vyměnit bez použití nástrojů.

Provedení musí zajišťovat rozptýlené osvětlení bez vyjádřených jednotlivých LED čipů.

Technické provedení LED zdrojů  musí být totožné pro svítidlo ID-VM i svítidlo RCA včetně uchycení, aby zdroje byly záměnné.

TYP2

TECHNICKÉ  ÚDAJE   STÁVAJÍCÍHO  SVÍTIDLA  – RCA 2/58W

Označení				Zumtobel  RCA 2/58W T26 EVG

Světelný zdroj				2 x 58 W  T26

Světelný tok svítidla			7405 lm

Index podání barev CRI		min. 80

Příkon svítidla				106,8 W

Řízení výkonu 				DSI

Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky uvádí přiložený katalogový list:

TECHNICKÉ  ÚDAJE  PŘESTAVĚNÉHO SVÍTIDLA  RCA LED

Světelný zdroj				LED

Barevná tolerance			MacAdam 3

Životnost LED zdrojů			min. 70 000 hod / L90 / B20

Index podání barev CRI		min. 90

Teplota chromatičnosti		3 000 K

Světelný tok svítila			min. 7405 lm

Řízení výkonu 				DSI a DALI

Napájecí napětí svítidla		230 V, stř., 50 Hz, TN-S

Přívod					stávající: 230 V stř. + řízení (celkem 5 žil)

Svorkovnice svítidla			musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu

Průřez přívodních kabelů		do 2,5 mm2

Světelné LED zdroje musí být možno vyměnit bez použití nástrojů.

Provedení musí zajišťovat rozptýlené osvětlení bez vyjádřených jednotlivých LED čipů.

Světelné LED zdroje musí být umístěny tak, aby nepřesahovaly spodní difuzor (nebyly stojící osobou viditelné z kteréhokoliv místa v místnosti)

Technické provedení LED zdrojů  musí být totožné pro svítidlo ID-VM i svítidlo RCA včetně uchycení, aby zdroje byly záměnné.

TYP3

TECHNICKÉ  ÚDAJE   STÁVAJÍCÍHO  SVÍTIDLA – CQF 2/18W TC (TYP 3)

Označení				Zumtobel  typ CQF 2/18W TC – DEL 260 LDE

Světelný zdroj				2 x 18W  TC-TEL

Světelný tok svítidla			1906 lm

Index podání barev CRI		min. 80

Příkon svítidla				40 W

Řízení výkonu 				DSI

Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky uvádí přiložený katalogový list.

TECHNICKÉ  ÚDAJE  NOVÉHO SVÍTIDLA  ZA TYP3

Světelný zdroj				LED

Barevná tolerance			MacAdam 3

Životnost LED zdrojů			min. 70 000 hod / L90 / B20

Index podání barev CRI		min. 90

Teplota chromatičnosti		3 000 K

Světelný tok svítila			min. 1906 lm

Řízení výkonu 				DSI a DALI

Napájecí napětí svítidla		230 V, stř., 50 Hz, TN-S

Přívod					stávající: 230 V stř. + řízení (celkem 5 žil)

Svorkovnice svítidla			musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu

Průřez přívodních kabelů		do 2,5 mm2

Zapuštěná svítidla musí být čtvercová a musí umožňovat dodatečné upevnění stávajícího skleněného dekoračního rámečku s vnějšími rozměry 300 x 300 mm a vnitřním otvorem 180 x 180 mm.

Tloušťka skla je 10 mm, hmotnost je 2000 g. V rozích skla jsou 4 otvory pro upevnění ke svítidlu, průměr otvoru je 11 mm, vzájemná rozteč středů otvorů je 233 mm.

Dekorační sklo musí zcela zakrývat rámeček svítidla.

Vnitřní odrazná plocha svítidla bude stříbrná.

Hloubka svítidla nesmí přesáhnout hloubku původního svítidla viz katalogový list svítidla CQF 2/18W TC.

Další parametry vč. vyzařovací charakteristiky uvádí přiložený katalogový list.