- Příloha č. 3

- Technické požadavky objednatele na LED svítidla v nikách

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Hlavním kritériem pro posouzení výsledku jsou světelně technické a mechanické parametry nového řešení. Protože se v uvažovaném případě předpokládá zachování stávajícího způsobu osvětlení, tedy souvislou linkou, je požadováno, aby světelný tok svítidel se v maximální míře přiblížil parametrům řešení původního.

Dodržení všech dalších požadavků, zejména na provedení úprav z hlediska elektrické bezpečnosti, musí být samozřejmostí.

Technické řešení musí být ověřeno dle požadavků ČSN EN 60598-1  a ČSN EN 60598-2-1 včetně protokolu.

TECHNICKÉ  ÚDAJE  STÁVAJÍCÍHO USPOŘÁDÁNÍ

Označení				skrytá světelná linka pod stropem (cove light)

Světelný zdroj				zářivková trubice T26 ( 36W, 58W )

Světelný tok zdrojů			cca 3200 lm / m

Index podání barev			min. 80

Řízení výkonu 				DSI

Geometrické uspořádání uvádí přiložený náčrtek.

TECHNICKÉ  ÚDAJE  NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Světelný zdroj				LED

Barevná tolerance			MacAdam 3

Životnost LED zdrojů			min. 70 000 hod / L90 / B20

Index podání barev CRI		min. 90

Teplota chromatičnosti		3000 K

Světelný tok linky			min. 1500 lm / m  (výsledný tok s difuzorem)

Řízení výkonu 				DSI a DALI

Napájecí napětí svítidla		230 V, stř., 50 Hz, TN-S

Přívod					stávající: 230 V stř. + řízení (celkem 5 žil)

Svorkovnice svítidla			musí umožňovat odbočení silového i datového kabelu

Průřez přívodních kabelů		do 2,5 mm2

Provedení musí zajišťovat rozptýlené souvislé osvětlení bez vyjádřených jednotlivých LED čipů. Před instalací nového osvětlení bude zhotovitelem celý prostor niky vyčištěn včetně krycích skel, které budou zachovány. Pro chlazení – uložení  LED zdroje bude použit rohový profil. Pro výpočet potřebných driverů je níže uvedena tabulka s jednotlivými prostory a orientační délkou niky. Daný prostor se vždy musí dělat jako celek tj.: nika + výměna svítidel CQF 2/18W TC.

Fotodokumentace původního osvětlení:

Tabulka prostor s nikou a svítidly CQF 2/18W TC