- Příloha č. 4

- Technické požadavky objednatele na nová svítidla LED (dočasná svítidla)

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Po dobu plnění smlouvy budou na určených místech (určí objednatel) zhotovitelem instalována a zprovozněna dočasná svítidla (nová svítidla LED) dle níže uvedených světelných a technických parametrů. Tato svítidla zůstávají po skončení smlouvy v majetku objednatele.

TECHNICKÉ  ÚDAJE NOVÉHO LED SVÍTIDLA

Světelný zdroj				LED

Provedení				kancelářské svítidlo

Umístění				přisazené ke stropu nebo závěsné 0,5 m

Rozměry				délka 1200-1600 mm,  šířka 150-400 mm

Charakteristika			přímé osvětlení

Barevná tolerance			MacAdam 3

UGR					<19

Index podání barev CRI		min. 90

Teplota chromatičnosti		3000 K

Světelný tok svítidla			4000 – 5000 lm

Řízení výkonu 				DSI a DALI

Životnost LED zdrojů			min. 60 000 hod / L80 / B20

Svítidla budou instalována jako dočasná náhrada na místa rekonstruovaných svítidel.