Příloha č. 1 smlouvy

Specifikace předmětu plnění-modernizace a opravy výtahů

- Popis předmětu plnění

  - Zhotovitelem bude v souladu s požadavky ČSN 27 4011 Podstatné změny výtahů a ostatními platnými ČSN provedena v průběhu let 2014 až 2016 ve 3 etapách rozdělených na jednotlivá dílčí plnění modernizace a opravy určených výtahů v budově ústředí ČNB a to:

    - demontáž dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2, jejich transport mimo budovu ČNB včetně ekologické likvidace,

    - dodávka a montáž nových dílů a součástí výtahů určených k modernizaci v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2,

    - odstranění provozních rizik a závad na jednotlivých výtazích, v etapách a rozsahu specifikovaném v části č. 2.

  - Modernizací je chápána dodávka zcela nových součástí výtahů, specifikovaných v části 2 a je vždy u jednotlivých specifikovaných bodů označena jako (MO). Opravou je chápána výměna stávajících součástí výtahů, specifikovaných v části 2 a je vždy u jednotlivých specifikovaných bodů označena jako (OP).

  - Každé z dílčích plnění může trvat max. 40 kalendářních dnů, včetně provedení závěrečné Zkoušky po ukončení montáže, a včetně zkušebního provozu v délce 10 pracovních dnů – viz čl. V smlouvy.

- Rozdělení výtahů do etap, rozsah požadovaného plnění

  - První etapa proběhne v roce 2014 a zahrnuje 7 dílčích plnění:

    - modernizace výtahu A1

| Označení - A1 | Parametry stávajícího výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Duplex |
| Nosnost | 400 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 27/1,38x1,6x28,3/1,3 |
| Počet stanic | 8 |
| Počet nástupišť | 8 |
| Výrobní číslo | C5KE2943 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy*  (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č.52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty + trakční kolo s tvrzenou drážkou**(OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (přepážka pro oddělení dráhy vyvažovacího závaží (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel šachetních dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel šachetních dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 1 (MO)

Tabulka č. 1

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | C5KE 2943, E-LINE, 400kg, 1m.s, 8/8 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 47 | Ochrana proti úrazu třecími kotouči, kladkami, řetěz. |
|  |  | 74 | Informace o bezpečném používání a údržbě výtahu |

    - modernizace výtahu A2

| Označení - A2 | Parametry stávajícího výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Duplex |
| Nosnost | 320 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 24,6/1,38x1,6x28,3/1,3 |
| Počet stanic | 6 |
| Počet nástupišť | 6 |
| Výrobní číslo | C5KE2205 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah plnění:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) – montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny (OP)

  - nový frekvenční měnič  (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče(OP)

- Elektrických dílů v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - odstranění rizika č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik, uvedených v tabulce č. 2 (MO)

Tabulka č. 2

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 | C5KE 2205, OTIS 2000E-VF, 320kg, 1m.s, 6/6 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |

    - modernizace výtahu B1

| Označení B1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF 630/1,6/11/11 Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1,6 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 34,6/1,8x1,8x38,6/1,2 m |
| Počet stanic | 11 |
| Počet nástupišť | 11 |
| Výrobní číslo | C5KE2210 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny (OP)

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče(OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 3 (MO)

Tabulka č. 3

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | C5KE 2210, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11 |  |  |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |
|  |  | 60 | Nouzový pohon elektrického výtahu |

    - modernizace výtahu B2

| Označení B2 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF 630/1,6/11/11 Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1,6 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 34,6/1,8x1,8x38,6/1,2 m |
| Počet stanic | 11 |
| Počet nástupišť | 11 |
| Výrobní číslo | C5KE2211 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 4 (MO)

Tabulka č. 4

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| B2 | C5KE 2211, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11 |  |  |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |
|  |  | 60 | Nouzový pohon elektrického výtahu |

    - modernizace výtahu C1

| Označení C1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1,6 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 34,6/1,6x1,8x38,5/1,2 m |
| Počet stanic | 11 |
| Počet nástupišť | 11 |
| Výrobní číslo | C5KE2208 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 - ochrana nadměrné rychlosti klece - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr  (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 5 (MO)

Tabulka č. 5

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | C5KE 2208, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11 |  |  |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 71 | Zařízení nouzové signalizace |

    - modernizace výtahu C2

| Označení C2 | Parametry stávajícího výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1,6 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 34,6/1,6x1,8x38,5/1,2 m |
| Počet stanic | 11 |
| Počet nástupišť | 11 |
| Výrobní číslo | C5KE2209 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Prahová deska pod kabinu (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Dodávka obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy- odstranění rizika č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 6 (MO)

Tabulka č. 6

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 | C5KE 2209, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 11/11 |  |  |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 71 | Zařízení nouzové signalizace |

    - modernizace výtahu K1

| Označení K1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Simplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 20,04/1,8x1,8x23,7/1,3 |
| Počet stanic | 5 |
| Počet nástupišť | 5 |
| Výrobní číslo | C5KE2228 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2014;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2014. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

- Doplnění prahové desky pod kabinu (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Výměna obložení a lišt vnitřního interiéru kabiny – vzor obkladu: tmavý ořech, dodržení ČNS EN 81-1+A3, bod 8.3.3, barva lišty – zlatá, plocha obložení cca. 5,5 m2 (OP)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

  - ERO revizní jízda ze strojovny včetně signalizace polohy klece ve stanici (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty- odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 7 (MO)

Tabulka č. 7

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | C5KE 2228, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 5/5 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 74 | informace o bezpečném používání a údržbě výtahu |
|  |  | 77 | Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně |

  - Druhá etapa proběhne v roce 2015 a zahrnuje 15 dílčích plnění:

    - modernizace výtahu A3

| Označení A3 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF 630/1/7/7 Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 24,7/1,8x1,8x28,4/1,3m |
| Počet stanic | 7 |
| Počet nástupišť | 7 |
| Výrobní číslo | C5KE2206 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) -  montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - riziko č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení zkoušky po Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 8 (MO)

Tabulka č. 8

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | C5KE 2206, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 7/7 |  |  |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |

    - modernizace výtahu A4

| Označení A4 | Parametry stávajícího výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 21,4/1,8x1,8x25,1/1,3 m |
| Počet stanic | 6 |
| Počet nástupišť | 6 |
| Výrobní číslo | C5KE2207 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (MO)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece)  (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy - odstranění rizika č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 9 (MO)

Tabulka č. 9

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| A4 | C5KE 2207, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 6/6 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |

    - modernizace výtahu A5

| Označení A5 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | NHV Otis ELH |
| Nosnost | 2500 kg |
| Rychlost | 0,4 m/s |
| Počet stanic | 3 |
| Počet nástupišť | 3 |
| Výrobní číslo | C5KE2222 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40 (MO)

- Doplnění zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (MO)

- Signalizace vážení v kabině - odstranění rizika č. 73 (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - ERO – revizní jízda ze strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Obnova protiolejového nátěru v prohlubni výtahu (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 10 (MO)

Tabulka č. 10

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| A5 | C5KE 2222, A2N Hydro, 2500kg, 0,4m.s, 3/3 | 74 | informace o bezpečném používání a údržbě výtahu |
|  |  | 46 | Nouzové osvětlení klece |
|  |  | 77 | Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně |

    - modernizace výtahu B4

| Označení B4 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | NHV Otis ELH |
| Nosnost | 2500 kg |
| Rychlost | 0,25 m/s |
| Počet stanic | 3 |
| Počet nástupišť | 3 |
| Výrobní číslo | C5KE2223 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Doplnění zábradlí na kabině- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Doplnění celoplošné světelné clony do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40  (MO)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 11 (MO)

Tabulka č. 11

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| B4 | C5KE 2223, ELH 630kg, 0,25m.s, 3/3 | - | - |

    - modernizace výtahu B5

| Označení B5 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | NHV Otis ELH |
| Nosnost | 2000 kg |
| Rychlost | 0,36 m/s |
| Počet stanic | 5 |
| Počet nástupišť | 5 P |
| Výrobní číslo | C5KE2224 |

Lhůta plnění: zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Doplnění zábradlí na kabině - odstranění rizika č. 43 (MO)

- Prahová deska pod kabinu - odstranění rizika č. 39 (MO)

- Výměna bočních kovových nárazníků v kabině, dodávka a montáž kovových náběhů k zamezení nárazů do dveří při vyjíždění vozíků z kabiny (OP)

- Nový nátěr interiéru kabiny (OP)

- Posun ovládacího tabla do středu klece (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 12 (MO)

Tabulka č. 12

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| B5 | C5KE 2224, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 5/5P | - | - |

    - modernizace výtahu C3

| Označení C3 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | NHV Otis ELH |
| Nosnost | 2000 kg |
| Rychlost | 0,36 m/s |
| Počet stanic | 4 |
| Počet nástupišť | 4 |
| Výrobní číslo | C5KE2225 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny + vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem - odstranění rizika č. 40  (MO)

- Nouzové osvětlení klece - odstranění rizika č. 46 (MO)

- Signalizace vážení v kabině (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - ERO – revizní jízda do strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr  (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 13 (MO)

Tabulka č. 13

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 | C5KE 2225, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 4/4 | 74 | informace o bezpečném používání a údržbě výtahu |
|  |  | 73 | kontrola zatížení v kleci |

    - modernizace výtahu C4

| Označení C4 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | NHV Otis ELH |
| Nosnost | 1600 kg |
| Rychlost | 0,34 m/s |
| Počet stanic | 2 |
| Počet nástupišť | 2 |
| Výrobní číslo | C5KE2227 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny - odstranění rizika č. 40 (MO)

- Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)

- Nouzové osvětlení klece - odstranění rizika č. 46 (MO)

- Signalizace vážení v kabině- odstranění rizika č. 73 (MO)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - ochrana motoru ve strojovně- odstranění rizika č. 67 (MO)

  - doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 14 (MO)

Tabulka č. 14

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 | C5KE 2227, A2N Hydro, 1600kg, 0,34m.s, 2/2 | 74 | informace o bezpečném používání a údržbě výtahu |
|  |  | 71 | Zařízení nouzové signalizace |

    - modernizace výtahu D1

| Označení D1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1,6 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 34,6/1,8x1,8x38,5/1,2 m |
| Počet stanic | 8 |
| Počet nástupišť | 8 |
| Výrobní číslo | C5KE2212 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny  (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 15 (MO)

Tabulka č. 15

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | C5KE 2212, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 8/8 |  |  |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |
|  |  | 60 | Nouzový pohon elektrického výtahu |

    - modernizace výtahu D2

| Označení D2 | Parametry stávajícího výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Duplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1,6 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 34,6/1,8x1,8x38,5/1,2 m |
| Počet stanic | 8 |
| Počet nástupišť | 8 |
| Výrobní číslo | C5KE2213 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny  (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy – odstranění rizika č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení zkoušky po Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 16 (MO)

Tabulka č. 16

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | C5KE 2213, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 8/8 |  |  |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |
|  |  | 60a | Chybějící nebo nevyhovující systém nouzového provozu |

    - modernizace výtahu D3

| Označení D3 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Simplex |
| Nosnost | 320 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 24,82/1,4x1,4x28,9/1,3 |
| Počet stanic | 8 |
| Počet nástupišť | 8 |
| Výrobní číslo | C5KE2214 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Doplnění zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (MO)

- Doplnění prahové desky pod kabinu - odstranění rizika č. 39 (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1- kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON s rekuperačním systémem.

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

  - doplnění osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr  (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 17 (MO)

Tabulka č. 17

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | C5KE 2214, OTIS 2000E-VF, 320kg, 1m.s, 8/8 | 21 | nedostatečné vzdálenosti ve strojovně |
|  |  | 11 | přepážka vyvažovacího závaží |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |

    - modernizace výtahu D4

| Označení D4 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | NHV Otis ELH |
| Nosnost | 2000 kg |
| Rychlost | 0,36 m/s |
| Počet stanic | 5 |
| Počet nástupišť | 5 |
| Výrobní číslo | C5KE2215 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny – odstranění rizika č. 40 (MO)

- Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - doplnění osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění osvětlení šachty – odstranění rizika č. 17 (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Upravit mezeru mezi křídly šachetních dveří v dolní krajní stanici - je větší než předepisuje ČSN EN 81-2+A3 v čl. 7.1 (OP)

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů v

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 18 (MO)

Tabulka č. 18

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| D4 | C5KE 2215, A2N Hydro, 2000kg, 0,36m.s, 5/5 | - | - |

    - modernizace výtahu E1

| Označení E1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Simplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 28,3/1,6x2x32,9/1,3 m |
| Počet stanic | 8 |
| Počet nástupišť | 8 |
| Výrobní číslo | C5KE2216 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

  - osvětlení strojovny – odstranění rizika č. 23 (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy – odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 19 (MO)

Tabulka č. 19

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | C5KE 2216, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 8/8 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |

    - modernizace výtahu E2

| Označení E2 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | NHV Otis ELH |
| Nosnost | 5000 kg |
| Rychlost | 0,25 m/s |
| Počet stanic | 2 |
| Počet nástupišť | 2 |
| Výrobní číslo | C5KE2221 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Celoplošná světelná clona umístěná do vstupu kabiny - odstranění rizika č. 40 (MO)

- Vypracování analýzy provozního rizika výtah bez kabinových dveří s řidičem (MO)

- Doplnění zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (MO)

- Osvětlení kabiny včetně nouzového osvětlení - odstranění rizika č. 45 a 46 (MO)

- Kryty kotoučů a kladek - odstranění rizika č. 49 (MO)

- Signalizace vážení v kabině - odstranění rizika č. 73 (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - ERO – revizní jízda do strojovny se signalizací polohy klece ve stanici (OP)

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu- odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - osvětlení šachty doplnění - odstranění rizika č. 17 (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Vyrovnání poškozených křídel šachetních dveří v 1PP (OP)

- Obnova protiolejového nátěru v prohlubni výtahu (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 20 (MO)

Tabulka č. 20

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 | C5KE 2221, A2N Hydro, 5000kg, 0,25m.s, 2/2 | 74 | informace o bezpečném používání a údržbě výtahu |
|  |  | 77 | Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně |

    - modernizace výtahu G2

| Označení G2 | Parametry stávajícího výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Simplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1,6 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 33,2/1,7x3,2x37,2/1,4 m |
| Počet stanic | 9 |
| Počet nástupišť | 9 |
| Výrobní číslo | C5KE2220 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Prahová deska pod kabinu – odstranění rizika č. 39 (neodpovídající délka prahové desky) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

  - doplnění osvětlení strojovny (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 21 (MO)

Tabulka č. 21

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| G2 | C5KE 2220, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1,6m.s, 9/9 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |

    - modernizace výtahu J1

| Označení J1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | OHV ELH |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 0,63 m/s |
| Počet stanic | 3/3 |
| Počet nástupišť | 3 P |
| Výrobní číslo | C5KE2231 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2015;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2015. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky: předělání hydraulického výtahu na trakční lanový a odstranění uvedených rizik

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy(MO)

- Zábradlí na kabinu - odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 ochrana nadměrné rychlosti klece (MO)

- Splnění normy A3 kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Kompletní elektroinstalace  (MO)

- Stroj max 5 kW o rychlosti 0,63 m/s (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty + trakční kolo s tvrzenou drážkou**  (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - mikroprocesorový rozvaděč umístěný v horní stanici (OP)

  - uzamykatelný hlavní vypínač (MO)

  - nový frekvenční měnič (OP)

- Výměna elektrických dílů v šachtě

  - poziční systém (snímače polohy) (OP)

  - ploché vlečné kabely (OP)

  - koncové spínače (OP)

  - elektrická instalace v šachtě (OP)

  - instalace spínače STOP do prohlubně (MO)

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- Elektroinstalace kabiny

  - instalace ovladačové kombinace revizní jízdy (MO)

  - duplikace kabinového ovladače jízdy do stanic  před kabinu v každém patře- ovladač zabudovaný v rámu šachetních dveří bude osazen : tlačítky stanic, displejem se směrem jízdy a polohou výtahu; ovladač bude umožňovat: odeslání kabiny z nástupiště a přivolání do požadované stanice (MO)

  - instalace Gongu – signalizace příjezdu do stanice

  - instalace svorkovnice klece (MO)

  - doplňkový instalační materiál (MO)

  - nastavení parkování výtahu ve stanici s otevřenými dveřmi

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Nová vodítka protiváhy (MO)

- Nová protiváha (MO)

- Kryt protiváhy (MO)

- Nárazníky pod protiváhu (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT  SYSTÉM  A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení zkoušky po podstatné změně (OP)

- Dodání průvodní dokumentace (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 22 (MO)

Tabulka č. 22

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | C5KE 2231, ELH 630kg, 0,63m.s, 3/3P |  |  |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |

  - Třetí etapa proběhne v roce 2016 a zahrnuje 5 dílčích plnění:

    - modernizace výtahu G1

| Označení G1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV E-line EP 2612 D Simplex |
| Nosnost | 3200 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 33,2/2,4x3x37,3/1,4 |
| Počet stanic | 9 |
| Počet nástupišť | 9 P |
| Výrobní číslo | C5KE2219 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- NOVÁ ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - mikroprocesorový rozvaděč (OP)

  - frekvenční měnič (OP)

  - uzamykatelný hlavní vypínač (OP)

  - nový snímač otáček motoru stroje (OP)

  - instalace ve strojovně (OP)

  - lemování prostupů strojovna šachta (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - ploché vlečné kabely (OP)

  - koncové spínače (OP)

  - elektrická instalace v šachtě (OP)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

  - instalace spínače STOP do prohlubně (MO)

- Elektroinstalace kabiny

  - instalace ovladačové kombinace revizní jízdy (OP)

  - instalace svorkovnice klece (OP)

  - zvonek pod a na kabinu pro vyproštění osoby v šachtě - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplňkový instalační materiál (OP)

- Přivolávače na nástupištích v provedení

  - směrová signalizace v tlačítku v každé stanici (směrová šipka) (OP)

- Polohová a směrová signalizace v hlavní stanici (OP)

- Ovladačová kombinace v kabině v provedení

  - polohová signalizace (šipka) OP)

  - směrová signalizace (číslice) (OP)

  - tlačítko zvonku (OP)

  - tlačítko urychlení zavírání a otvírání dveří )OP)

  - signalizace přetížení kabiny (OP)

  - obousměrná komunikace kabina – dispečink (OP)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nové motory pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové řemeny pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) -  montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Kryt protiváhy- odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- Nový kryt trakčního kola OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 23 (MO)

Tabulka č. 23

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | C5KE 2219, TNV 3200kg, 1m.s, 9/9 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 47 | Ochrana proti úrazu třecími kotouči, kladkami, řetěz. |
|  |  | 48 | Ochrana proti vypadnutí la/řetězů z kladek/řetězek |

    - modernizace výtahu H1

| Označení H1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV Otis 2000 VF Simplex |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 1 m/s |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 31,62/1,8x1,6x34,2/1,2 m |
| Počet stanic | 10 |
| Počet nástupišť | 10 |
| Výrobní číslo | C5KE2218 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu- odstranění rizika č. 43 (ochrana proti pádu ze střechy klece) (MO)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti 1,6 m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

  - doplnění osvětlení strojovny - odstranění rizika č. 23 (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17  (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy(MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT  SYSTÉM  A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Odstranění všech dalších provozních rizik uvedených v tabulce č. 24 (MO)

Tabulka č. 24

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | C5KE 2218, OTIS 2000E-VF, 630kg, 1m.s, 10/10 | 11 | přepážka vyvažovacího závaží |
|  |  | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |

    - modernizace výtahu J2

| Označení J2 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | OHV ELH |
| Nosnost | 630 kg |
| Rychlost | 0,63 m/s |
| Počet stanic | 3 |
| Počet nástupišť | 3 P |
| Výrobní číslo | C5KE2231 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Doplnění zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nová řídící deska v rozvaděči OP)

  - instalování modulu pro zajištění A3 (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Instalování přepážky po celé výšce šachty mezi výtahy riziko č. 13 (MO)

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace a dokladů (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 25 (MO)

Tabulka č. 25

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| J2 | C5KE 2230, ELH 630kg, 0,63m.s, 3/4 |  |  |
|  |  | 12 | Přepážka v prohlubni výtahů umístěných ve společné šachtě |

    - modernizace výtahu J3

| Označení J3 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | OHV ELH |
| Nosnost | 320 kg |
| Rychlost | 0,4 m/s |
| Počet stanic | 2 |
| Počet nástupišť | 2 P |
| Výrobní číslo | C5KE2231 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Doplnění zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nová řídící deska v rozvaděči (OP)

  - instalování modulu pro splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- Elektrické díly v šachtě

  - obousměrná komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty- odstranění rizika č. 17 (MO)

- MANAGEMENT  SYSTÉM  A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Výměna hydraulického oleje (OP)

- Montážní a přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 26 (MO)

Tabulka č. 26

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| J3 | C5KE 2234, ELH 320kg, 0,4m.s, 2/2 | 77 | Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně |

    - modernizace výtahu L1

| Označení L1 | Parametry výtahu |
| --- | --- |
| Typ výtahu | TOV E-Line EH 03512 D |
| Nosnost | 250 kg |
| Rychlost | 0,63 m/s |
| Počet stanic | 6 |
| Zdvih/rozměr šachty/výška prohlubně | 21,5/1,3x1,2x25,2/1,3 |
| Počet nástupišť | 6 |
| Výrobní číslo | C5KE2229 |

Lhůta plnění:	zahájení dílčího plnění dne …... 2016;

předání dílčího plnění objednateli nejpozději do …... 2016. (doplní uchazeč)

Rozsah dodávky:

- KABINA VÝTAHU

Dodávka:

- Vážení zatížení kabiny (OP)

- Adaptér s kompaktními kladkami na kabině pro ploché pásy* (MO)

- Zábradlí na kabinu – odstranění rizika č. 43 (MO)

- Doplnění prahové desky pod kabinu (OP)

- Odstranění rizika č. 52 (ochrana nadměrné rychlosti klece) - montáž zachycovače na kabinu, protiváhu, nebo jiným způsobem (MO)

- Splnění dodatku A3 k ČSN EN 81-1 - kontrola výtahu ve dveřní zóně (MO)

- BEZPŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ POHON

Dodávka:

- Stroj o rychlosti  1m/s  (OP)

- Rám stroje se všemi závěsy, kladkami a jejich kryty+ trakční kolo s tvrzenou drážkou** (OP)

- Soustava nosných prostředků (lana/pásy) včetně všech závěsů, kladek a jejich krytů (OP)

- ELEKTROINSTALACE

Dodávka:

- Elektroinstalace strojovny

  - nový frekvenční měnič (OP)

  - nová řídící deska rozvaděče (OP)

- Elektrické díly v šachtě

  - Výměna pozičního systému (snímače polohy) (OP)

  - Doplnění obousměrné komunikace z šachty výtahu - odstranění rizika č. 18 (Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě) (MO)

  - doplnění nedostatečného osvětlení šachty - odstranění rizika č. 17 (MO)

- PROTIZÁVAŽÍ

Dodávka:

- Adaptér s kompaktními kladkami na protiváze pro ploché pásy* (MO)

- Kryt protiváhy - odstranění rizika č. 11 (oddělení dráhy vyvažovacího závaží) (MO)

- ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

Dodávka:

- Nové dveřní doteky a kontakty dveřních uzávěr (OP)

- Nové vložky spodního vedení křídel dveří (OP)

- Nové kladky vrchního vedení křídel dveří (OP)

- Nový motor pohonu kabinových dveří (OP)

- Nový řemen pohonu kabinových dveří (OP)

- Nové vložky spodního vedení kabinových dveří (OP)

- Nové kladky horního vedení kabinových dveří (OP)

- MANAGEMENT SYSTÉM A DÁLKOVÝ MONITORING

Dodávka:

- Napojení na stávající komplexní systém pro management a monitoring zařízení (provozní stavy, nastavování provozních režimů, blokování stanic, reporting atd.) s výstupem na technologickém dispečinku budovy (OP)

- OSTATNÍ

Dodávka:

- Případná úprava otvorů pro nosné prostředky včetně olemování (OP)

- Úprava strojovny dle nové dispozice (OP)

- Přípomocné práce (OP)

- Provedení Zkoušky po ukončení montáže (OP)

- Dodání průvodní dokumentace (OP)

- Nabídka zahrnuje odstranění všech provozních rizik uvedených v tabulce č. 27 (MO)

Tabulka č. 27

| ozn. | v. č. | č. | provozní rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | C5KE 2229, TOV 250kg, 0,63m.s, 6/6 | 49 | kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek |
|  |  | 37 | Samočinné vodorovně posuvné klecové dveře jsou v činnosti pouze, když otočné šachetní dveře jsou zavřené |

* v případě, že bude použita technologie se systémem plochých pásů

** v případě, že bude použita technologie se systémem lan

- Další požadavky na dodavatele

  - Transport materiálu a zařízení, pohyb pracovníků

- Veškerý transport materiálu do/z objektu ČNB, odvoz stavební sutě, demontovaných dílů a nezužitkovaného materiálu bude probíhat garážemi v 1. suterénu, v hlavní budově ČNB nákladními výtahy A5 (-1/-3PP) a G1(-2PP/+5P) a následně po předem určených a dohodnutých trasách po chodbách v jednotlivých patrech, nebo vně budovy. Pro vstup pracovníků, kteří nebudou procházet s materiálem garážemi, je určena personální vrátnice ze Senovážné ulice a doprava výtahy ve schodišti D do/z jednotlivých pater. Dodavatel je povinen zajistit, aby se pracovníci pohybovali pouze po předem určených trasách.

- Nosnost nákladního výtahu G1 u schodiště G je 3200kg, výtahu A5 2500kg. Výtahy lze dopravovat tyčový materiál (trubky, profily apod.) do délky 3m a objemné předměty o délce max. 2,5 m a šířce 1,1m a výšce 1,95m.

- Vjezd vozidel do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 2680 mm, výškou 2650 mm a sklonem komunikace mezi ulicí Senovážnou a úrovní podlahy garáží13 % pro vykládku a nakládku materiálu v prostoru před vnitřní závorou. Pro vjezd a parkování za vnitřní závoru je maximální výška vozidel omezená na 2260mm. Žádost o vjezd vozidel je nutné podat nejpozději 24hod. před plánovaným vjezdem, do žádosti se uvádí jméno a příjmení řidiče, RZ vozidla a tovární značka a typ vozidla.

- Zadavatel požaduje zajištění zvýšené ochrany keramických dlažeb na chodbách a hydroizolace v místě montáže proti poškození např. OSB deskami. Dodavatel je odpovědný za případná poškození stavebních konstrukcí nebo vybavení budovy (zejména rozvodů chladu, kabeláže silnoproudu a ISŘ) zaviněnými pracovníky při jejich pohybu po budově, transportu materiálu či zařízení a provádění montážních prací. Dodavatel je povinen tato poškození neprodleně odstranit na vlastní náklady a uhradit případné škody vzniklé omezením nebo znemožněním provozu objednatele.

- Veškerý transport stavební suti, olejů a jiných látek při jejichž transportu hrozí větší znečištění musí být proveden v uzavřených obalech a nejpozději do druhého dne odvezen mimo objekt ČNB.

- Pokud dojde ke znečištění transportní cesty vlivem činnosti dodavatele, je povinen na svoje náklady zajistit čistý úklid dotčených míst ve standardu ČNB.

- Pro správnou koordinaci a výkon prací je nezbytné, aby se dodavatel předem podrobně seznámil se situací na jednotlivých místech plnění. Jedná se zejména o způsob demontáže a následné dodávky a montáže jednotlivých dílů, specifikovaných v bodě 2.1.1 až 2.3.6.

- Dodavatel zajistí během prací ochranu podlah, stěn, zařízení a blízkého okolí v místech plnění tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znečištění. Pokud dojde ke znečištění majetku ČNB při činnosti dodavatele, je povinen na svoje náklady zajistit čistý úklid dotčených míst ve standardu ČNB

  - Nahlášení prací, hlučné práce

- Dodavatel musí nejpozději 24 hodin předem nahlásit dohlížejícímu pracovníkovi ČNB jména pracovníků a poznávací značky vozidel, pro která požaduje zajistit vjezd na složení nebo vyložení materiálu (parkování nákladních ani osobních aut v garážích ČNB není možné), rozsah prací v příslušném dni a dobu po kterou bude práce vykonávat, aby mohl vyřídit potřebnou administrativu spojenou se schválením vstupu pracovníků, vjezdu vozidel a rozsahu předpokládané pracovní doby. Pokud některý pracovník nebo některé vozidlo nebude předem nahlášeno, operativní zajištění vstupu nebo vjezdu není možné. Zadavatel si vyhrazuje právo požadavek neschválit, pokud tomu brání provozní důvody (vykládky smluvních dodavatelů ČNB, předem naplánované společenské akce v budovách ČNB apod.).

- Veškeré hlučné práce a práce, při kterých vznikají vibrace  (bourání, řezání a vrtání)  je možné v pracovních dnech provádět v čase od 17:00 do 6:00 hod následujícího dne a v ostatních dnech (So, Ne, svátky a pod.) v průběhu celého dne. Musí být předem nahlášeny dohlížejícím pracovníkem ČNB na  řídící místnost bankovní policie  a mohou být zahájeny až po odsouhlasení bankovní policií (mohou ovlivnit bezpečnostní systémy ČNB).

- Dodavatel je povinen při provádění veškerých prací dodržet limity hladin hluku stanovené příslušnými předpisy pro venkovní i vnitřní prostory a případná opatření pro jejich splnění zajistí Dodavatel na svoje náklady.

  - BOZ a PO

- Dodavatel je povinen dbát bezpečnostních požadavků objednatele stanovených v příloze č. 5 smlouvy o dílo, a dále dodržovat platné zákonné normy v oblasti bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. Pokud bude provádět svařování nebo rozbrušování, je dodavatel povinen nejpozději dva dny před zahájením práce požádat pověřeného pracovníka ČNB o vystavení povolení k provádění požárně nebezpečných prací a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení.

- Před zahájením prací provede zadavatel zaškolení pověřených pracovníků dodavatele o požadavcích BOZ a PO v budově ČNB.