## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | DP17 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: |  | 112 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra | [6 empty] | Datum: |  | 1. 5. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 48136450 | [14 empty] | 0,01
|  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | [10 empty] | DIČ: |  | CZ48136450 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 24265021 | [14 empty] | False
|  |  | Bohemik s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ24265021 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 24265021 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Bohemik s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ24265021 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 442505
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 442505 |  |  |  | 92926.05
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 535431.05
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | DP17
| Stavba: | [6 empty] | Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
| Místo: | [6 empty] | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  |  |  | Datum: |  | 1. 5. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  |  | Projektant: |  | Bohemik s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Bohemik s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 442505 |  |  |  | 535431.05 |  | 0 | 92926.05 | 0 | 92926.05 | 0 | 0 | 0 | 442505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D1.1 |  |  |  | Stavba - DP17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ca1557be-9cc3-4e01-bf22-ba2b4b66c98c} | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9} | 2
/ |  | D1.4.1 |  |  |  | Zdravotně technické instalace - DP17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b0994e61-bbb0-46ff-9189-fe90a53d61d5} | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9} | 2
/ |  | D1.4.2 |  |  |  | Chlazení - DP17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {76350e05-64d4-4a5f-9b00-b20c6a55f157} | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9} | 2
/ |  | D1.4.3 |  |  |  | Vzduchotechnika - DP17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a46abf9a-8b32-4601-bd44-08f960b610fb} | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9} | 2
/ |  | D1.4.4 |  |  |  | Elektroinstalace - DP17 | [5 empty] | 369530 |  |  |  | 447131.3 | STA | 0 | 77601.3 | 0 | 77601.3 | 0 | 0 | 0 | 369530 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {07974446-7f5f-4cd1-ade9-41d1cce159df} | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9} | 2
/ |  | D1.4.5 |  |  |  | Měření a regulace - DP17 | [5 empty] | 72975 |  |  |  | 88299.75 | STA | 0 | 15324.75 | 0 | 15324.75 | 0 | 0 | 0 | 72975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {031e1b0e-4578-4b3d-b6d2-0eee02138b02} | {13c7a1ac-ff81-4591-b93d-74048ceba1b9} | 2

## D1.1 - Stavba - DP17
{ca1557be-9cc3-4e01-bf22-ba2b4b66c98c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.1 - Stavba - DP17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 48136450
|  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  | DIČ: | CZ48136450
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24265021
|  | Bohemik s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24265021
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Zdeněk Edlman, B.Hudová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
DP17 - dílčí plnění E4P4 + E4P5
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.1 - Stavba - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Zdeněk Edlman, B.Hudová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.1 - Stavba - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Zdeněk Edlman, B.Hudová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.2356 |  | 20.4905 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2901 |  | 11.8993 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9321 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02391 | 0.21519 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505880232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340236212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 340237212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.04694 | 1.1735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915534121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340237212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 3+6 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 1+3 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 1+1+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 7+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 6.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 0.54338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699152640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271045 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 1,0*3,43 |  | 3.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 1,0*3,43 |  | 3.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.3426 |  | 6.3705 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 6.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.046599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978731310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" (3+6)*0,25*0,4*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" (1+3)*0,25*0,4*2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 2*0,3*0,2*2 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,4*0,2*2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,3*2 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2)*0,25*0,4*2 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" (1+2)*0,3*0,2*2 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+1)*0,25*0,4*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453591367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.03066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479095750
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.07721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926314330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612345211 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.03636 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754836916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612345211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" (2+4)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" (1+2)*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612345212 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00557 | 0.2785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198963092
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612345212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" (3+6)*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" (1+3)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" (1+1+2)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" (7+1)*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 248 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573107210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 619996117 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | m2 | 260.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01764 | 4.5952 | 0.02 | 5.21 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964415667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 85,0 |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 68,0 |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 46,0 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 61,5 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 619996125 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva svislých ploch | m2 | 5.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02977 | 0.16433 | 0.026 | 0.14352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974750331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" (2,15+2,6+2,15)*(0,3+0,2+0,3) |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 619996145 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 508.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.11187 | 0.002 | 1.017 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366594664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996145 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 48,0 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 56,0 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 55,0 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VŽ" 57,0 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 248 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OSB" 260,5 |  | 260.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975601000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P809" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P802" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P803" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 55331558 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246200427
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015412 |  | 5.5288 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 119003131R | Výstražná páska pro zabezpečení proti pádu osoby do šachty | m | 6.5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143401857
17 | K | 119003132R | Výstražná páska pro zabezpečení proti pádu osoby do šachty | m | 6.5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661590041
18 | K | 119003223R | Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení proti pádu osoby do šachty | m | 6.5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00195 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046734430
| VV |  | "E4P4 - 4PPCP2" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E4P4 - 4PTCP2 " 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E4P4 - 4PTEZ1" 1,5+2*1,0 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 119003224R | Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení proti pádu osoby do šachty | m | 6.5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1144236412
20 | K | R001 | Příplatek za provadění stavebních prací v blízkém okolí šachet horolezeckou technikou a ručním nářadím | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221071550
21 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566862102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 35,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 57925970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686905892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033331 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.345 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207564386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 2.346 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6729556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 7+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.621 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765487890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P312-4P316" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 971035641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.989 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741193119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971035641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 1,0*3,43*0,15 |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 1,0*3,43*0,15 |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm | m | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0004725 | 0.0062 | 0.00279 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439595000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 1*0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 2*0,15 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 20.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497432236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013217 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 20.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52957492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 307.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040872934
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 20,49*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 307.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 20.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389767554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 20.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509195296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 7.29 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091827029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9455 |  | 8.5912 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00221 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 727213226R | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 30 D 90 | kus | 13 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404228551
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 99872711R | Přesun hmot pro požární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318752545
37 | K | 99872718R | Přesun hmot pro požární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307868847
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3159 |  | 5.9739 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 763111313 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30 | m2 | 163.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02245 | 3.6706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472958140
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 40,5 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 113,0 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 763111811 | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 163.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 5.1911 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597921664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 40,5 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 113,0 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.02955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126048692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P108-4P115" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458334813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 31,0 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989493967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1835012344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 44.94 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0049434 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545530449
| VV |  | 40*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 763131765 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210945045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056071922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131771 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.6884 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441478115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 31,0 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 763135102 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.01125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145077088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P108-4P115" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59030571 | podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm | m2 | 9.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.0756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1921012959
| VV |  | 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 0.09441 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627017316
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P108-4P115" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343221901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1083518526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2583 |  | 0.5442 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 766441812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.448 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087496290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odborná demontáž stávajícího parapetního obkladu topných těles vč. parapetní desky. Vše bude odborně uskladněno, aby mohlo být vráceno do původního stavu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 24,0+6,0 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 38,0 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692775729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P809" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P802" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P803" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 61165340 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm, křídlo bude zkompletováno kováním s FAB | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.258 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602174865
56 | K | 766664957 | Výměna dveřních konstrukcí interiérových zámku, vložky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957099930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766664957 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "E4P4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E4P5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 54964100 | vložka cylindrická 29+29 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267020288
| P |  | Poznámka k položce: min. 3 ks klíčů (2ks pro objednatele) | [14 empty] | P | 2
58 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531392577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 766694126 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018746380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 24,0+6 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 38,0 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758773591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586854911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02079 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639955284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P108-4P115" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246584148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1816421678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P108-4P115" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 1.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.02079 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142747822
| VV |  | 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26713120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111 | [14 empty] | Online PSC | 2
67 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1622170213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1147892093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22097 |  | 2.052 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 782632111 | Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm | m2 | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.22097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836376676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782632111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 6,0*0,3 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 28,0*0,3 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 38,0*0,3 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 782634812 | Demontáž obkladů parapetů z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů lepených | m2 | 21.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 2.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186956047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/782634812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 6,0*0,3 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 28,0*0,3 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 38,0*0,3 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998782103 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089313301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782103 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 998782181 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071822570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998782181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12734 |  | 0.02108 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401488109
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.068 | 0.00031 | 0.02108 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480875052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 22,0 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810088727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.03354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159273131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: nátěr dle direktivy ČNB - ref.v. TOLLENS IDROTOP MAT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4P301-4P307+4P116-4P117" 18,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P312-4P316" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P810+4P320-4P321" 20,0+45,0 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4P108-4P115" 22,0+15,0+1,0 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení DSPS STAVBY | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -486299864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1652320240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Sociální, provozní a administrativní zařízení staveniště bude řešeno v minimálním rozsahu jako dočasné v rekonstruované části objektu – bude vyhrazeno objednatelem. Pro každé dílčí plnění bude zřízen malý staveništní rozvaděč napojený na stávající rozvody NN v objektu. Nepředpokládá se potřeba strojů či zařízení s většími nároky na odběr elektrické energie. Pro odběr vody budou použity stávající rozvody v úklidových komorách nebo ve WC. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1466693928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2063962701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Požadavky na způsob provádění stavebních prací jsou popsány v A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA a B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a dále budou součástí smlouvy a jejích příloh. Uchazeč je povinen do ceny zahrnout dodržování veškerých požadavků uvedených v tomto dokumentu. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 0917040R | Náklady na ochranu konstrukcí, instalací a zařízení před negativními dopady stavební činnosti. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2111957957
| P |  | Poznámka k položce: Nutno zajistit ochranu veškerých konstrukcí, instalací, a zařízení banky před negativními dopady stavební činnosti. Konkrétní požadavky jsou posány v A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA a B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a dále budou součástí smlouvy a jejích příloh. Uchazeč je povinen do ceny zahrnout dodržování veškerých požadavků uvedených v tomto dokumentu. | [14 empty] | P | 2
82 | K | 091704001 | Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2143321398
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zajištění osob proti pádu do prohlubně. Vybavení staveniště hasícímí přístroji, při vypnuté EZS | [14 empty] | P | 2
83 | K | 091704002 | Pracovní každodenní ochrana čidel EPS v prostoru staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -173028144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní každodenní ochrana čidel EPS v prostoru staveniště (kanceláře, ohraničené části chodeb) - denně zakrytí / odkrytí čidel EPS proti zaprášení, komunikace s ochranou budovy | [14 empty] | P | 2
84 | K | 091704003 | Užívání veřejných ploch a prostranství | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1598871639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Jednodenní dočasný zábor parkovacích stání před objektem Plodinové burzy na Senovážném náměstí v ploše 5,0 x 5,0 m, nebo zabráním 4 parkovacích stání u chodníku přiléhajícího k objektu Plodinové burzy v Senovážné ulici (plocha cca 2,5x20 m). Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [14 empty] | P | 2
85 | K | 091704004 | Předání a převzetí díla | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1183586261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Kompletace DSPS všech řemesel včetně tištěné a elektronické podoby veškeré dokumentace a předání díla investorovi | [14 empty] | P | 2

## D1.4.1 - Zdravotně techni...
{b0994e61-bbb0-46ff-9189-fe90a53d61d5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - DP17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 48136450
|  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  | DIČ: | CZ48136450
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24265021
|  | Bohemik s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24265021
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Edlman, B.Hudová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
DP17 - dílčí plnění E4P4 + E4P5
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Edlman, B.Hudová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.1 - Zdravotně technické instalace - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Edlman, B.Hudová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21473 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21473 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00105 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79686562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 721229111 | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108826357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | M | 55162004 | kalich pro úkap s kuličkou | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311478432
4 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189958162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229906508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21368 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 722131R | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612736504
7 | K | 722171916 | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 40 do 50 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2031342129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722171916 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 722173234 | Potrubí z plastových trubek z pevného PVC-C spojované lepením PN 25 do 70°C D 32 x 3,6 | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1234898987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722173234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ref.v. FRIATHERM | [14 empty] | P | 2
9 | K | 722173236 | Potrubí z plastových trubek z pevného PVC-C spojované lepením PN 25 do 70°C D 50 x 5,6 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.03724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066815500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722173236 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: ref.v. FRIATHERM | [14 empty] | P | 2
10 | K | 722173916 | Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 40 do 50 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306251410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722173916 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 133764015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290215 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 188 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247069370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175245383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139740504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2057250215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS ZTI | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1227268632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 208221867
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D1.4.2 - Chlazení - DP17
{76350e05-64d4-4a5f-9b00-b20c6a55f157}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.2 - Chlazení - DP17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 48136450
|  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  | DIČ: | CZ48136450
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24265021
|  | Bohemik s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24265021
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dominik Pompl, B.Hudová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
DP17 - dílčí plnění E4P4 + E4P5
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.2 - Chlazení - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dominik Pompl, B.Hudová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2 - FCU jednotky a příslušenství | [5 empty] | 0
| D3 - Regulační a vyvažovací ventily | [5 empty] | 0
| D4 - Servopohony | [5 empty] | 0
| D5 - Kulové kohouty a uzavírací klapky | [5 empty] | 0
| D7 - Vypouštění a odvzdušnění | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D9 - Potrubí | [5 empty] | 0
| D10 - Izolace | [5 empty] | 0
| D11 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D13 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.2 - Chlazení - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dominik Pompl, B.Hudová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | FCU jednotky a příslušenství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol11 | Fancoilová jednotka; včetně kotevního a montážního materiálu FCU3 - parapetní, bez opláštění, čtyřtrubkový | ks | 15 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: FCU 3, LEVÉ připojení, max. rozměry šířka: 990mm, výška: 475mm, hloubka: 220mm, min., chladící výkon citelný: 1,18kW, min. chladící výkon celkový: 1,18kW, min. topný výkon: 1,67kW, cirkulační, čtyřtrubkový(chlazení a vytápění), max. aku. výkon: 43 dB(A), PARAPETNÍ, BEZ OPLÁŠTĚNÍ, externí tlak 10 Pa, EC motor, tř. filtrace G1(filtry budou čistitelné, omyvatelné, vysávatelné ne jednorázové), bez čerpadla kondenzátu; referenční výrobek: FläktGroup - HyFlexGeko | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol12 | Fancoilová jednotka; včetně kotevního a montážního materiálu FCU4 - parapetní, bez opláštění, čtyřtrubkový | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: FCU 4, LEVÉ připojení, max. rozměry šířka: 1140mm, výška: 475mm, hloubka: 220mm, min. chladící výkon citelný: 1,48kW, min. chladící výkon celkový: 1,52kW, min. topný výkon: 2,11kW, cirkulační, čtyřtrubkový(chlazení a vytápění), max. aku. výkon: 43 dB(A), PARAPETNÍ, BEZ OPLÁŠTĚNÍ, externí tlak 10 Pa, EC motor, tř. filtrace G1(filtry budou čistitelné, omyvatelné, vysávatelné ne jednorázové), bez čerpadla kondenzátu | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol13 | Fancoilová jednotka; včetně kotevního a montážního materiálu FCU6 - parapetní, bez opláštění, čtyřtrubkový | ks | 4 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: FCU 6, LEVÉ připojení, max. rozměry šířka: 1440mm, výška: 475mm, hloubka: 220mm, min. chladící výkon citelný: 1,79kW, min. chladící výkon celkový: 1,86kW, min. topný výkon: 2,7kW, cirkulační, čtyřtrubkový(chlazení a vytápění), max. aku. výkon: 43 dB(A), PARAPETNÍ, BEZ OPLÁŠTĚNÍ, externí tlak 10 Pa, EC motor, tř. filtrace G1(filtry budou čistitelné, omyvatelné, vysávatelné ne jednorázové), bez čerpadla kondenzátu; referenční výrobek: FläktGroup - HyFlexGeko | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol14 | Fancoilová jednotka; včetně kotevního a montážního materiálu FCU8 - parapetní, bez opláštění, čtyřtrubkový | ks | 13 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: FCU 8, LEVÉ připojení, max. rozměry šířka: 1740mm, výška: 475mm, hloubka: 220mm, min. chladící výkon citelný: 2,36kW, min. chladící výkon celkový: 2,60kW, min. topný výkon:4,34kW, cirkulační, čtyřtrubkový(chlazení a vytápění), max. aku. výkon: 43 dB(A), PARAPETNÍ, BEZ OPLÁŠTĚNÍ, externí tlak 10 Pa, EC motor, tř. filtrace G1(filtry budou čistitelné, omyvatelné, vysávatelné ne jednorázové), bez čerpadla kondenzátu; referenční výrobek: FläktGroup - HyFlexGeko | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol15 | Modul pro převod EC na regulaci 3-otáčkovou AC; 230 V modul se nastaví na řídící napětí dle výpočtu | ks | 37 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: FläktGroup - HyFlexGeko | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Regulační a vyvažovací ventily |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol16 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil (umístěn na straně chlazení) DN 15 LF, PN 16 | ks | 20 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: IMI - TA-Compact-P | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol17 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil (umístěn na straně chlazení) DN 15, PN 16 | ks | 17 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: IMI - TA-Compact-P | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol18 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci (umístěn na straně vytápění) DN 15 LF, PN 16 | ks | 37 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: IMI - TA-TBV-CM | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | Servopohony |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol19 | Elektromotorický pohon pro regulační a vyvažovací ventily Pohon 24 VAC (0-10 V), 50 Hz | ks | 74 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Připojovací závit : M30 x1,5 Zdvih : 4,7mm Pracovní rozsah: X (uzavřeno - zcela otevřeno) = 11,1 - 15,8 Síla: min 125N ( max 500N ) referenční výrobek: IMI - EMO TM | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | Kulové kohouty a uzavírací klapky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol20 | Závitový kulový kohout PN 6, DN 15 | ks | 114 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R910 | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol21 | Závitový kulový kohout PN 6, DN 20 | ks | 34 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R910 | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol22 | Závitový kulový kohout PN 6, DN 32 | ks | 4 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R910 | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol23 | Závitový kulový kohout PN 6, DN 40 | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R910 | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol24 | Závitový kulový kohout PN 6, DN 50 | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R910 | [14 empty] | P | 1
| D | D7 | Vypouštění a odvzdušnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol25 | Kulový vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou a zátkou PN 6, DN 10 | ks | 74 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R608 | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol26 | Kulový vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou a zátkou PN 6, DN 15 | ks | 10 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R608 | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol27 | Odvzdušňovací ventil PN 6, DN 10 PN 6, DN 10 | ks | 12 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R99 | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol28 | Odvzdušňovací ventil PN 6, DN 15 PN 6, DN 15 | ks | 74 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: Giacomini R99 | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol29 | Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 50 PN 6, DN 50 | ks | 12 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol30 | Přechodové nástavce pro FCU; včetně kotevního a montážního materiálu rozměry nástavců dle zaměření na stavbě | ks | 37 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol31 | Úprava mřížek v parapetech | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Pro nevyhovující mřížky dle typu a velikosti zbrousit hrany na vstupu do mřížky. | [14 empty] | P | 1
| D | D9 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol32 | Vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X; včetně kotevního a montážního materiálu DN 15(20 x 2,0) | bm | 70 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: lisovaný systém, balení 5m tyč; referenční výrobek: IVAR ALPEX-DUO XS | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol33 | Vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X; včetně kotevního a montážního materiálu DN 20(26 x 3,0) | bm | 66 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: lisovaný systém, balení 5m tyč; referenční výrobek: IVAR ALPEX-DUO XS | [14 empty] | P | 1
24 | K | Pol34 | Vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X; včetně kotevního a montážního materiálu DN 25(32 x 3,0) | bm | 46 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: lisovaný systém, balení 5m tyč; referenční výrobek: IVAR ALPEX-DUO XS | [14 empty] | P | 1
25 | K | Pol35 | Vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X; včetně kotevního a montážního materiálu DN 32(40 x 3,5) | bm | 111 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: lisovaný systém, balení 5m tyč; referenční výrobek: IVAR ALPEX-DUO XS | [14 empty] | P | 1
26 | K | Pol36 | Vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X; včetně kotevního a montážního materiálu DN 40(50 x 4,0) | bm | 74 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: lisovaný systém, balení 5m tyč; referenční výrobek: IVAR ALPEX-DUO XS | [14 empty] | P | 1
27 | K | Pol37 | Vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X; včetně kotevního a montážního materiálu DN 50(63 x 4,5) | bm | 69 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: lisovaný systém, balení 5m tyč; referenční výrobek: IVAR ALPEX-DUO XS | [14 empty] | P | 1
28 | K | Pol38 | Vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X; včetně kotevního a montážního materiálu DN 65(75 x 5,0) | bm | 5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: lisovaný systém, balení 5m tyč; referenční výrobek: IVAR ALPEX-DUO XS | [14 empty] | P | 1
29 | K | Pol39 | Plnoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů délka 500 mm, DN15 | bm | 114 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: hadice s opletením z ušlechtilé oceli, odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 500 mm, DN15; referenční výrobek: MEIBES Meiflex | [14 empty] | P | 1
30 | K | Pol40 | Plnoprůtočné pancéřové tlakové hadice pro připojení fancoilů délka 500 mm, DN20 | bm | 34 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: hadice s opletením z ušlechtilé oceli, odolná proti vodě a prostředkům proti zamrzání, pro provozní teplotu -20°C až 100°C, zkušební tlak 30 bar, provozní tlak 10 bar, sada šroubení včetně těsnění, délka 500 mm, DN20; referenční výrobek: MEIBES Meiflex | [14 empty] | P | 1
| D | D10 | Izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol41 | Izolace l = 0,033 W/mK při 0 °C, μ ≥10000; pro plastové potrubí pro potrubí DN 15(20 x 2,0); tloušťka izolace 25 mm | bm | 70 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ARMACELL Armaxflex AF | [14 empty] | P | 1
32 | K | Pol42 | Izolace l = 0,033 W/mK při 0 °C, μ ≥10000; pro plastové potrubí pro potrubí DN 20(26 x 3,0); tloušťka izolace 25 mm | bm | 66 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ARMACELL Armaxflex AF | [14 empty] | P | 1
33 | K | Pol43 | Izolace l = 0,033 W/mK při 0 °C, μ ≥10000; pro plastové potrubí pro potrubí DN 25(32 x 3,0); tloušťka izolace 25 mm | bm | 46 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ARMACELL Armaxflex AF | [14 empty] | P | 1
34 | K | Pol44 | Izolace l = 0,033 W/mK při 0 °C, μ ≥10000; pro plastové potrubí pro potrubí DN 32(40 x 3,5); tloušťka izolace 25 mm | bm | 111 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ARMACELL Armaxflex AF | [14 empty] | P | 1
35 | K | Pol45 | Izolace l = 0,033 W/mK při 0 °C, μ ≥10000; pro plastové potrubí pro potrubí DN 40(50 x 4,0); tloušťka izolace 25 mm | bm | 74 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ARMACELL Armaxflex AF | [14 empty] | P | 1
36 | K | Pol46 | Izolace l = 0,033 W/mK při 0 °C, μ ≥10000; pro plastové potrubí pro potrubí DN 50(63 x 4,5); tloušťka izolace 25 mm | bm | 69 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ARMACELL Armaxflex AF | [14 empty] | P | 1
37 | K | Pol47 | Izolace l = 0,033 W/mK při 0 °C, μ ≥10000; pro plastové potrubí pro potrubí DN 65(75 x 5,0); tloušťka izolace 32 mm | bm | 5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: referenční výrobek: ARMACELL Armaxflex AF | [14 empty] | P | 1
| D | D11 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol48 | Uzavření a vypuštění celé větve potrubí pro vytápění ze stoupaček | kus | 6 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: po montáži FCU následné dopuštění upravenou vodou | [14 empty] | P | 1
39 | K | Pol49 | Demontáž a ekologická likvidace otopných těles na stoupačkách | kus | 37 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol50 | Napojení FCU na stávající rozvody vytápění | kus | 37 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: doplňění, zkrácení potrubí | [14 empty] | P | 1
| D | D13 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol51 | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol52 | Vypracování projektu skutečného provedení DSPS CHLAZENÍ | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol53 | Doprava materiálu, přesun hmot | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol54 | Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné/chladicí zkoušky) | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol55 | Jemné zaregulování systému | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol56 | Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol57 | Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol58 | Štítky a popisy potrubí a zařízení | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol59 | Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol60 | Zaškolení obsluhy | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: seznámení s údržbou | [14 empty] | P | 1
51 | K | Pol61 | Kotevní materiál | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol62 | Montážní materiál | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2088295713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1

## D1.4.3 - Vzduchotechnika ...
{a46abf9a-8b32-4601-bd44-08f960b610fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.3 - Vzduchotechnika - DP17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 48136450
|  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  | DIČ: | CZ48136450
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24265021
|  | Bohemik s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24265021
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dominik Pompl, B.Hudová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
DP17 - dílčí plnění E4P4 + E4P5
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.3 - Vzduchotechnika - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dominik Pompl, B.Hudová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D3 - Distribuční elementy | [5 empty] | 0
| D4 - Potrubí | [5 empty] | 0
| D5 - Příslušenství potrubí | [5 empty] | 0
| D6 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D8 - Společné položky | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.3 - Vzduchotechnika - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Dominik Pompl, B.Hudová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D3 | Distribuční elementy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol63 | Přívodní vyústka obdélníková, dvouřadá, regulace R1; včetně upínacího rámečku 500x100; Ral dle požadavku investora | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: VP-2.0-R1 500x100 TPJ 68-12-76; Design distribučních elementů před objednáním nechat schválit ČNB. Ve výkazu jsou použita označení elementů z dřívějších dokumentací vzduchotechniky. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol64 | Odvodní vyústka obdélníková, jednořadá, s regulací R1, včetně upínacího rámečku 300x100; Ral dle požadavku investora | ks | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: VK-1.0-R1 300x100 TPJ 68-12-76; Design distribučních elementů před objednáním nechat schválit ČNB. Ve výkazu jsou použita označení elementů z dřívějších dokumentací vzduchotechniky. | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol65 | Anemostat DLQ.../ velikost 400, jen čelní deska do podhledu; Ral dle požadavku investora | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Trox; Design distribučních elementů před objednáním nechat schválit ČNB. Ve výkazu jsou použita označení elementů z dřívějších dokumentací vzduchotechniky. | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol66 | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami | m2 | 15 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Elektrodesign; včetně závěsů, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol67 | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku (flexi) Ø 160 mm | m | 8 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Elektrodesign | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol68 | Potrubí kruhové spirálně vinuté Ø 160 mm | m | 6 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Elektrodesign; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol69 | Potrubí kruhové spirálně vinuté Ø 125 mm | m | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Elektrodesign; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | Příslušenství potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol70 | Regulační klapka, ruční Ø 160 mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Elektrodesign | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol71 | Regulační klapka, ruční Ø 125 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Elektrodesign | [14 empty] | P | 1
| D | D6 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol72 | Napojení stávajícího potrubí na nový rozvod | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol73 | Zkrácení stávajícího potrubí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D8 | Společné položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol74 | Zaměření | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol75 | Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS VZT | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol76 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol77 | Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol78 | Zavěšení potrubí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol79 | Jemné zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol80 | Individuální zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "+ Podání výsledků měření výměny vzduchu na KHS a zisk souhlasného stanoviska" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | Pol81 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol82 | Vypracování provozních řádů | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol83 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1715654763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1

## D1.4.4 - Elektroinstalace...
{07974446-7f5f-4cd1-ade9-41d1cce159df}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.4 - Elektroinstalace - DP17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 48136450
|  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  | DIČ: | CZ48136450
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24265021
|  | Bohemik s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24265021
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Dolejší, B.Hudová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
DP17 - dílčí plnění E4P4 + E4P5
| Cena bez DPH | [5 empty] | 369530
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 369530 |  |  | 21% | 77601.3
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 447131.3
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.4 - Elektroinstalace - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Dolejší, B.Hudová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 369530 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozváděče a rozvodnice | [5 empty] | 0
| D2 - Prvky systému LUXMATE | [5 empty] | 333130
| D3 - Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D5 - HZS, ostatní náklady | [5 empty] | 36400
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.4 - Elektroinstalace - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Dolejší, B.Hudová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 369530 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 369530
| D | D1 | Rozváděče a rozvodnice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | M2101-0005 | Rozvaděč 7RA – doplnění | ks | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Doplnění stávajícího rozvaděče 7RA vestavba modulů pro řízení rolet do rozvaděče, elektroinstalační materiál pro vnitřní zapojení | [14 empty] | P | 1
2 | K | M2101-0006 | Rozvodnice pro rolety | ks | 5 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Rozvodnice rolet v parapetu včetně modulu pro řízení rolet LUXMATE rozvodná skříňka na omítku, 12M, 1 řada, bílé dveře, IP40, plast- 1 ks, jistič modulární 1p, 10A, char. B., 10kA – 1ks, modul pro řízení rolet – napájení 230VAC, výstupy 4x pohon pro roletu 230VAC, adresný, sběrnice LUXMATE (např. ZUMTOBEL LM-4JAS) – 1 ks včetně výroby | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Prvky systému LUXMATE |  |  |  | 333130 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 333130
3 | K | M2102-0007 | Modul pro řízení rolet – řízený dodavatel | ks | 7 | 5790 | 40530 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 40530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40530 | 4 | -1804832600
| P |  | Poznámka k položce: Modul pro řízení rolet pro připojení do systému LUXMATE (např. ZUMTOBEL LM-4JAS) Modul pro řízení rolet – napájení 230VAC, výstupy 4x pohon pro roletu 230VAC, adresný, sběrnice LUXMATE | [14 empty] | P | 1
4 | K | M2102-0008 | Multifunkční ovládací zařízení – řízený dodavatel | ks | 22 | 13300 | 292600 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 292600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292600 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Multifunkční ovládací zařízení s kapacitnám dotykovým ovládáním pro připojení do systému LUXMATE (např. ZUMTOBEL LM-CIRIA BK) Multifunkční ovládací zařízení s kapacitním dotykovým ovládáním. Centrální, bíle podsvícené tlačítko ON/OFF. Plynulé stmívání osvětlení nebo jemné nastavení žaluzií a jiných zařízení. OLED displej s intuitivními a označenými ikonami pro ovládání a navigaci v menu. Napájení 230VAC, sběrnice LUXMATE, adresný | [14 empty] | P | 1
5 | K | M2102-0009 | Krabice univerzální šedá, přístrojová | ks | 22 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: krabice univerzální šedá, přístrojová, průměr 73 mm, hloubka 66 mm | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | M2103-0001 | kabel JYTY-O 2x1, barva vodičů modrá a červená | m | 95 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
7 | K | M2103-0003 | kabel CYKY-J 3x2.5 | m | 200 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | K | M2103-0004 | kabel CYKY-J 5x1.5 | m | 265 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
9 | K | M2103-0009 | Ukončení vodičů a označení vč.štítků, průřez do 4 mm2 | ks | 56 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D5 | HZS, ostatní náklady |  |  |  | 36400 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 36400
10 | K | M2106-0018 | Montážní práce včetně dopravy pro dílčí celek DP17 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
11 | K | M2106-0025 | Nastavení a naprogramování systému LUXMATE (ovladač) – řízený dodavatel | ks | 22 | 980 | 21560 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21560 | 4 | 20
12 | K | M2106-0026 | Nastavení a naprogramování systému LUXMATE (modul pro řízení rolet) – řízený dodavatel | ks | 7 | 2120 | 14840 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 14840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14840 | 4 | 22
13 | K | M2106-0027 | Provedení revize a vypracování revizní zprávy | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
14 | K | M2106-0001 | Realizační projektová dokumentace ELE | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490411058
15 | K | M2106-0028 | Projektová dokumentace skutečného provedení DSPS ELEKTRO | kpl | 2 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176338127
16 | K | M2106-0045 | Podružný materiál pro dílčí celek DP17 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
17 | K | M2106-0067 | Režijní náklady pro dílčí celek DP17 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
18 | K | Pol100 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875843341
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1173797223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 763196979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/092203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: seznámení s údržbou | [14 empty] | P | 2

## D1.4.5 - Měření a regulac...
{031e1b0e-4578-4b3d-b6d2-0eee02138b02}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.5 - Měření a regulace - DP17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 48136450
|  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  |  | DIČ: | CZ48136450
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 24265021
|  | Bohemik s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24265021
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Stanislav Gajzler, B.Hudová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
DP17 - dílčí plnění E4P4 + E4P5
| Cena bez DPH | [5 empty] | 72975
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 72975 |  |  | 21% | 15324.75
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 88299.75
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.5 - Měření a regulace - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Stanislav Gajzler, B.Hudová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 72975 | [11 empty] | -1
| D1 - Periferie | [5 empty] | 0
| D2 - Řídící systém - řízené dodávky JCBS | [5 empty] | 72975
| D3 - Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| D5 - Komletace, revize, zkoušky | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dochlazení administrativních prostor ČNB - DP17 = E4P4 + E4P5
Objekt:
D1.4.5 - Měření a regulace - DP17
Místo: |  |  | Česká národní banka, Na příkopě 864/28, 110 00 Pra |  |  | Datum: | 1. 5. 2023
Zadavatel: |  |  | ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA |  |  | Projektant: | Bohemik s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Stanislav Gajzler, B.Hudová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 72975 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 72975
| D | D1 | Periferie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol99 | Rozvodnice MaR | ks | 15 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Úprava a doplnění stávající montážní rozvodnice, osazení relé s paticemi pro řízení otáček fan-coilů, dodávka a montáž montážního materiálu potřebného k její úpravě, a včetně vyvrtání potřebných otvorů apod. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol100 | Regulační ventil | ks | 50 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Připojení a oživení servopohonu regulačního ventilu (nap. 24V, řízení 0-10V). Zapojení napájecích a řídicích vodičů, včetně montáže a propojení a dodávky instalační přechodové krabice a připojení k regulátoru a kontrola správné funkce, a včetně namapování a konfigurace bodu v DDC regulátoru. | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Řídící systém - řízené dodávky JCBS |  |  |  | 72975 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 72975
3 | K | Pol108 | SW pro DDC regulátor IRC JCBS | ks | 15 | 385 | 5775 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5775 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování nového software pro IRC regulátor pro řízení fan-coilů | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol109 | Instalace software JCBS | ks | 15 | 2240 | 33600 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33600 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Instalace nového software do stávajícího volně programovatelného IRC regulátoru pro řízení a ovládání fan-coilů a radiátorů, včetně jeho nastavení a oživení (podíl na 1 IRC regulátor). | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol110 | Grafická centrála JCBS | ks | 15 | 2240 | 33600 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33600 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Přepracování původních dynamických obrazovek pro ovládaní a monitorování IRC regulátorů pro fan-coily a radiátory ÚT, včetně namapování do řídicího systému (podíl na 1 IRC regulátor). Včetně aktualizace systémových databází stávajícího řídicího systému. | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol115 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 520 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8, dodávka a montáž. Včetně montáže s uložením do drážky ve zdi (realizaci drážky řeší stavba) , nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje. | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol116 | JYTY-O 7x1 | m | 210 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Kabel stíněný JYTY-O 7x1, dodávka a montáž. Včetně montáže s uložením do drážky ve zdi (realizaci drážky řeší stavba), nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje. | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol117 | CYKY-O 4x1,5 | m | 125 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Kabel silový CYKY-O 4x1,5, dodávka a montáž. Včetně montáže s uložením do drážky ve zdi (realizaci drážky řeší stavba), nebo do el. instalačních lišt, nebo do el. instalačních trubek atd.. Každý kabel bude ukončen na obou stranách ve svorkách rozvaděče nebo přístroje. | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol122 | Lišta 40x40 | m | 75 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Elektroinstalační bezhalegenová lišta do 40x40 mm (délka v m) - dodávka a montáž. Včetně příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol123 | Trubka ohebná do DN32 | m | 55 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Elekt.bezhalog.trubka ohebná do DN32 (délka v m)-dodávka a montáž. Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP do DN 32. Včetně spojek, vývodek a příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu. Bude využívána především pro ukončení kabelů k přístrojům, servopohobnům apod. | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol124 | Krabice do rozměru 85x85 | ks | 10 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Bezhalogenová instalační krabice do rozměru 85x85, včetně montáže Elektroinstalační krabice bezhalogenová vybavená svorkami, a včetně potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmoždinka, vrut, apod.), a včetně vyvrtání potřebných otvorů (beton, cihla), a včetně ukončení kabelů. | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | Komletace, revize, zkoušky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol125 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování výrobní dokumentace | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol126 | Komlexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní zkoušky, včetně kontroly správnosti přenášených signálů, a včetně zaregulování a nastavení parametrů | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol127 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol128 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Revize el. zařízení vč. revizní zprávy | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol129 | Dokumentace skučného provedení DSPS MAR | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Vypracování dokumentace skutečného stavu | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol130 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Kompletační činnost, koordinace s ostatními profesemi apod. | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol131 | Přesuny materiálu, doprava apod. | kpl | 1 |  | 0 | vlastní položka |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 798763830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1