## REKAPITULACE
Příloha č. 2 ZD
CENOVÁ TABULKA
Výměna vzduchotechnik 4/2 v ČNB, Brno
Stavba: | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
REKAPITULACE
Místo: | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  | Datum: 12/2022
Objednavatel: | Česká Národní Banka |  | Projektant: Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: |  |  | Zpracovatel:
| HSV |  | 0
| PSV |  | 0
| ZTI |  | 0
| Ústřední vytápění |  | 0
| Elektroinstalace - silnoproud |  | 0
| VZT |  | 0
| Chlazení |  | 0
| Měření a regulace |  | 0
| VRN |  | 0
| mimozáruční opravy MP |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
| DPH | 21% | 0
| Celkem vč. DPH |  | 0

## mimozáruční opravy MP
| Mimozáruční opravy*) | Předpokládaný počet za 4 roky | jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet v Kč bez DPH
1 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 40 | hod |  | 0
2 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod.následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den) | 6 | hod |  | 0
3 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 6:00 do 22:00 hod. | 4 | výjezd |  | 0
4 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den) | 1 | výjezd |  | 0
5 | náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
*) Předpokládaný počet hodin a výjezdů mimozáručních oprav je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání výše uvedených jednotek zadavatelem (v souladu se ZZVZ po dobu záruky). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých reálných potřeb, skutečné počty se tak mohou od předpokládaného počtu lišit.
Ceny se uvádějí v Kč s přesností na dvě desetinná místa.
Pokud dodavatel ve své nabídce některé ze žlutě podbarvených polí v této příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka vůbec nevyplní, s výjimkou polí předvyplněných zadavatelem s nabídkou určeného poddodavatele, může být nabídka tohoto dodavatele ze zadávacího řízení vyloučena.

## VRN
CENOVÁ TABULKA - VRN
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
| 0 |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
| 1 | VRN | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
| 2 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
| 3 | VRN | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1 |  | 0
| 4 | VRN | 035103001 | Pronájem ploch | kpl | 1 |  | 0
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
| 5 | VRN | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0
|  | D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0
| 6 | VRN | 060001000 | Územní vlivy | kpl | 1 |  | 0
| 7 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 |  | 0
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0
| 8 | VRN | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| 9 | VRN | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení - vzorkování | kpl | 1 |  | 0
| 10 | VRN | 092002000 | Ostatní náklady související s provozem | kpl | 1 |  | 0
| 11 | VRN | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | kpl | 1 |  | 0
| 11 | VRN | 090001002 | Ostatní náklady - provedení všech zkoušek, autorizovaných měření a revizí v počtu opakování nutném pro úspěšné provedení … | kpl | 1 |  | 0
| 12 | VRN | 090001003 | Ostatní náklady - zajištění zaškolení obsluhy | kpl | 2 |  | 0
| 13 | VRN | 090001004 | Ostatní náklady - jinde neuvedené náklady (např. stísněné prostory, úpravy stávajících instalací, provedení sond, atd.)... | kpl | 1 |  | 0
| 14 | VRN | 090001005 | Ostatní náklady - vícenáklady za omezení spojené s prováděním prací (např. provádění hlučných prací mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech, vliv provozních podmínek objednatele, atypické prostory objednatele, atd.)... | kpl | 1 |  | 0

## HSV, PSV
CENOVÁ TABULKA - Stavební část
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.121 |  | 0
| 2 | HSV | 340271021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 4 |  | 0
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
| 3 | HSV | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 9.9 |  | 0
| 4 | HSV | 611315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 9.9 |  | 0
| 5 | HSV | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech | kus | 6 |  | 0
| 6 | HSV | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 3 |  | 0
| 7 | HSV | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3 |  | 0
| 8 | HSV | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 3 |  | 0
| 9 | HSV | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0
| 10 | HSV | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 275 |  | 0
| 11 | HSV | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 250 |  | 0
| 12 | HSV | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 5 |  | 0
| 13 | HSV | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek | m2 | 173 |  | 0
| 14 | HSV | 619996137 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek | m2 | 65 |  | 0
| 15 | HSV | 619996145 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií | m2 | 200 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 16 | HSV | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 120 |  | 0
| 17 | HSV | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 600 |  | 0
| 18 | HSV | 953943305.1 | Stavební přípomoce řemesel - zednické práce - nespecifikované práce (zahození prostupů, rýh, začištění prostupů, začištění omítek, atd.) vč. dodávky materiálu - ostatní TZ a PD | kpl | 1 |  | 0
| 19 | HSV | 971042441 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0
| 20 | HSV | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | m | 2.7 |  | 0
| 21 | HSV | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm | m | 5.4 |  | 0
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 22 | HSV | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 6.129 |  | 0
| 23 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6.129 |  | 0
| 24 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 147.096 |  | 0
| 25 | HSV | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 0.312 |  | 0
| 26 | HSV | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 5.604 |  | 0
| 27 | HSV | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 0.213 |  | 0
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 28 | HSV | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 5.985 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 29 | PSV | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 12.15 |  | 0
| 30 | M | 63148102 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 12.758 |  | 0
| 31 | PSV | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
| 32 | PSV | 763112931 | Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5 | kus | 1 |  | 0
| 33 | PSV | 763112951 | Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5 | kus | 2 |  | 0
| 34 | PSV | 763112985 | Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 12,5 | kus | 2 |  | 0
| 35 | PSV | 763121413 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 12.15 |  | 0
| 36 | PSV | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 9.9 |  | 0
| 37 | PSV | 763164647 | SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDFH2 12,5 | m | 4.8 |  | 0
| 38 | PSV | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
| 39 | PSV | 767590120 | Montáž podlahového roštu šroubovaného | kg | 88 |  | 0
| 40 | PSV | 767590120.R | Montáž podlahového šroubovaného - krytu stávajícího | kg | 110.5 |  | 0
| 41 | PSV | 767590840.R | Demontáž krytu stávajícího pro zpětné použití | m2 | 2.6 |  | 0
| 42 | PSV | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 15.622 |  | 0
| 43 | M | 13010402 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 25x25x3mm | t | 0.002 |  | 0
| 44 | M | 13010404 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm | t | 0.005 |  | 0
| 45 | M | 13010282 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm | t | 0.013 |  | 0
| 46 | PSV | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg | kg | 14 |  | 0
| 47 | M | 55347052 | rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm | kus | 1 |  | 0
| 48 | PSV | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg | kg | 119 |  | 0
| 49 | M | 13611306 | plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule - kryt nový | t | 0.143 |  | 0
| 50 | PSV | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg - stávajících roštů | kg | 88 |  | 0
| 51 | PSV | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0
| 52 | PSV | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 3.125 |  | 0
| 53 | PSV | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3 |  | 0
| 54 | PSV | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 1.25 |  | 0
| 55 | PSV | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 3 |  | 0
| 56 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3.6 |  | 0
| 57 | PSV | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 3 |  | 0
| 58 | PSV | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 4.8 |  | 0
| 59 | PSV | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 6.05 |  | 0
| 60 | PSV | 781495184 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček | m | 9.6 |  | 0
| 61 | PSV | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1 |  | 0
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
| 62 | PSV | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 5.6 |  | 0
| 63 | PSV | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5.6 |  | 0
| 64 | PSV | 783325101 | Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5.6 |  | 0
| 65 | PSV | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.8 |  | 0
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
| 66 | PSV | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 144.5 |  | 0
| 67 | PSV | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 144.5 |  | 0

## ZTI
CENOVÁ TABULKA - ZTI
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
|  |  |  | Zdravotechnika |  |  |  | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 952901085.R | Stavební přípomoce řemesel - ostatní dle PD, tabulek a TZ | kus | 1 |  | 0
| 2 | HSV | 952901089.R | Demontážní práce prvků a zpětné montáže - ostatní dle PD, tabulek a TZ | kus | 1 |  | 0
| 3 | HSV | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 1275 |  | 0
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 4 | HSV | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0.005 |  | 0
| 5 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.005 |  | 0
| 6 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.12 |  | 0
| 7 | HSV | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.005 |  | 0
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 8 | HSV | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.241 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
| 9 | PSV | 721170972 | Potrubí z PVC krácení trub DN 50 | kus | 1 |  | 0
| 10 | PSV | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1 |  | 0
| 11 | PSV | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1 |  | 0
| 12 | PSV | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 5 |  | 0
| 13 | PSV | 721229111 | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ | kus | 2 |  | 0
| 14 | M | 55161005 | souprava připojovací stavitelná bílá | sada | 2 |  | 0
| 15 | PSV | 721910922 | Pročištění svodů ležatých DN do 300 | m | 4 |  | 0
| 16 | PSV | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
| 17 | PSV | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | m | 7.5 |  | 0
| 18 | PSV | 722171912 | Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm | kus | 1 |  | 0
| 19 | PSV | 722171934 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm | kus | 4 |  | 0
| 20 | M | 28654199 | redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x20mm | kus | 1 |  | 0
| 21 | M | 28654076 | T-kus jednoznačný PPR D 32mm | kus | 3 |  | 0
| 22 | PSV | 722173914 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 mm | kus | 1 |  | 0
| 23 | PSV | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm | m | 16.5 |  | 0
| 24 | PSV | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1 |  | 0
| 25 | PSV | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 13.5 |  | 0
| 26 | PSV | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 | kus | 3 |  | 0
| 27 | PSV | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0

## Vytápění
CENOVÁ TABULKA - Vytápění
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: |  |  | Kontrolní rozpočet |  |  | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
|  |  |  | Vytápění |  |  |  | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 2 | HSV | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 3.316 |  | 0
| 3 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.316 |  | 0
| 4 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 79.584 |  | 0
| 5 | HSV | 997013814r01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 3.316 |  | 0
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 6 | HSV | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.003 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 7 | PSV | 713300822 | Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy tvarové | m2 | 12 |  | 0
| 8 | PSV | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 12 |  | 0
| 9 | M | 63153754 | deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 50mm | m2 | 12.6 |  | 0
| 10 | PSV | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 354 |  | 0
| 11 | PSV | 713410833 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 27 |  | 0
| 12 | PSV | 713463132 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 25 do 50 mm | m | 205 |  | 0
| 13 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 17.34 |  | 0
| 14 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 32.64 |  | 0
| 15 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 159.12 |  | 0
| 16 | PSV | 713463133 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm | m | 27 |  | 0
| 17 | M | 63154608 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm | m | 27.54 |  | 0
| 18 | PSV | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
| 19 | PSV | 732214813r01 | Vypuštění systému ÚT 200l | soubor | 2 |  | 0
| 20 | PSV | 732291915R01 | Napuštění systému ÚT 200L | soubor | 2 |  | 0
| 21 | PSV | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 2 |  | 0
| 22 | PSV | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 10 |  | 0
| 23 | PSV | 732421402r01 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak 2,5 m při průtoku 1 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0
| 24 | PSV | 732421406.r01 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak 3,5 m při průtoku 2,2 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0
| 25 | PSV | 732421412r01 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak 4,5 m při průtoku 1 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0
| 26 | PSV | 732421415.r01 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak 4,5 m při průtoku 2,5 m3/h pro vytápění | soubor | 2 |  | 0
| 27 | PSV | 732421453.r01 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak 4,5 m při průtoku 4,0 m3/h pro vytápění | soubor | 2 |  | 0
| 28 | PSV | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
| 29 | PSV | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 59 |  | 0
| 30 | PSV | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 130 |  | 0
| 31 | PSV | 733111113 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 2 |  | 0
| 32 | PSV | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 18 |  | 0
| 33 | PSV | 733111117 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 16 |  | 0
| 34 | PSV | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 36 |  | 0
| 35 | PSV | 998733203 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
| 36 | PSV | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 5 |  | 0
| 37 | PSV | 734200813 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1 do G 6,4 | kus | 30 |  | 0
| 38 | PSV | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 4 |  | 0
| 39 | PSV | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 10 |  | 0
| 40 | PSV | 734220102r01 | Ventil závitový regulační přímý vyvažovací 960kg/h - 2,2kPa, DN25, Kvs 6,4 | kus | 1 |  | 0
| 41 | PSV | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý vyvažovací 2160kg/h - 3,2kPa, DN32, Kvs 12 | kus | 1 |  | 0
| 42 | PSV | 734220101r01 | Automatický regulátor průtoku ARP DN20 - 220-1330kg/h zdvih 5mm | kus | 1 |  | 0
| 42a | PSV | 734220102r03 | Automatický regulátor průtoku ARP DN10 - 30-200kg/h | kus | 1 |  | 0
| 43 | PSV | 734220102.r02 | Automatický regulátor průtoku ARP DN25 - 600-3609kg/h zdvih 5,5mm | kus | 1 |  | 0
| 44 | PSV | 734221679r01 | Servo 24V, 0-10V pro ventily se zdvihem 5mm kabel 1m | soubor | 1 |  | 0
| 45 | PSV | 734221679r02 | Servo 24V, 0-10V pro ventily se zdvihem 5,5mm kabel 1m | soubor | 1 |  | 0
| 46 | PSV | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
| 47 | PSV | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
| 48 | PSV | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0
| 49 | PSV | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0
| 50 | PSV | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0
| 51 | PSV | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 8 |  | 0
| 52 | PSV | 734291264 | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
| 53 | PSV | 734291266 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
| 54 | PSV | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0
| 55 | PSV | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0
| 56 | PSV | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0
| 57 | PSV | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | kus | 8 |  | 0
| 58 | PSV | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
| 59 | PSV | 767995111r01 | D+M uložení potrubí (objímky, konzole, závitové tyče atd) | kg | 50 |  | 0
| 60 | PSV | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
| 61 | PSV | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | m | 36 |  | 0
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0
| 62 | M | 230040007 | Montáž trubní díly závitové DN 1 1/4" | kus | 2 |  | 0
| 63 | M | 230040008 | Montáž trubní díly závitové DN 1 1/2" | kus | 4 |  | 0
| 64 | M | 31944407 | zátka litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 5/4" | kus | 2 |  | 0
| 65 | M | 31944408 | zátka litinová s vnějším závitem zinkovaná DN 6/4" | kus | 4 |  | 0
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
| 66 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - topná zkouška | hod | 72 |  | 0
| 67 | HZS | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - vyvážení soustavy | hod | 20 |  | 0
| 68 | HZS | HZS2322 | Stavební výpomoci | hod | 30 |  | 0
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 0
| 69 | OST | pc 001 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| 70 | OST | pc 002 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
| 71 | OST | pc 003 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0

## Silnoproud
CENOVÁ TABULKA - Silnoproud
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: |  |  | Kontrolní rozpočet |  |  | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
|  |  |  | Silnoproud |  |  |  | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 40 |  | 0
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 2 | HSV | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0.12 |  | 0
| 3 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.12 |  | 0
| 4 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2.88 |  | 0
| 5 | HSV | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.12 |  | 0
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 6 | HSV | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.005 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
|  | D | D1 | 1.1 ROZVADĚČE |  |  |  | 0
| 7 | PSV | R3.2 | Rozvaděč silnoproudu strojovna VZT 3.NP - úprava silových vývodů: 12.1M1 (nově 12M1) - zrušit stykač, stávající jistič 3x20A/B a tepelnou ochranu, nahradit spouštěčem motoru SM1-4A 12.1M2 (nově 12M2) - zrušit stykač, stávající jistič 3x20A/B a tepelnou ochranu, nahradit spouštěčem motoru SM1-4A M35 - nahradit stávající jistič 3x6A/B jističem 1x6A/B M36 - zrušit stykač, nahradit stávající jistič 3x6A/B jističem 1x6A/B2 M41 - zrušit stykač 12.2M1, 12.2M2, M40, M37 - zrušené pohony, odpojit kabely, prvky označit jako REZERVA | soubor | 1 |  | 0
| 8 | PSV | R02 | Rozvaděč sinoproudu strojovna VZT 2.PP - úprava silových vývodů: 1M1 - zrušit stykač, stávající jistič 3x20A/B a tepelnou ochranu, nahradit spouštěčem motoru SM1-10A 1M2 - zrušit stykač, stávající jistič 3x20A/B a tepelnou ochranu, nahradit spouštěčem motoru SM1-10A D37 - zrušit stykač D34 - zrušit stykač, nahradit stávající jistič 3x6A/B jističem 1x6A/B M33 - zrušit stykač, nahradit stávající jistič 3x6A/B jističem 1x6A/B 2M1, 2M2, 4M1, 4M2, D38, D33, M34, M39 - zrušené pohony, odpojit kabely, prvky označit jako REZERVA | soubor | 1 |  | 0
|  | D | D2 | 1.7 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0
| 9 | M | Pol108 | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 | m | 20 |  | 0
| 10 | M | Pol109 | KABEL CYKY-J 4 x 1.5 | m | 50 |  | 0
| 11 | M | Pol108 | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 | m | 10 |  | 0
| 12 | M | Pol109 | KABEL CYKY-J 4 x 1.5 | m | 30 |  | 0
| 13 | M | Pol110 | LED SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, 2x15W, IP65 | kus | 1 |  | 0
| 14 | M | Pol111 | 1200mm 840 T8 LED TRUBICE 14,5W 1600LM | kus | 2 |  | 0
| 15 | M | Pol112 | VODIČ CY 6 - ochranné pospojování | m | 20 |  | 0
| 16 | M | Pol113 | Krabice odbočná elektroinstalační (včetně svorkovnice) | kus | 12 |  | 0
| 17 | M | Pol114 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
| 18 | M | Pol115 | Protipožární ucpávka | m2 | 0.2 |  | 0
| 19 | M | Pol116 | 1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 20 |  | 0
| 20 | M | Pol117 | 1440 K25 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 20 |  | 0
| 21 | M | Pol118 | Tuhá elektroinstalační trubka 1525 | m | 20 |  | 0
| 22 | M | Pol119 | Tuhá elektroinstalační trubka 1540 | m | 20 |  | 0
| 23 | M | Pol120 | Žlab MERKUR 50/50 - za 1 m + podpěra | m | 20 |  | 0
|  | D | D3 | 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0
| 24 | PSV | Pol121 | Úprava zapojení rozvaděče R3.2, R02 (strojovna VZT 3.NP, 2.PP) | hod | 30 |  | 0
| 25 | PSV | Pol122 | Osazení elektroinstalačních krabic na omítku | kus | 12 |  | 0
| 26 | PSV | Pol123 | Osazení zářivkového svítidla na strop | kus | 1 |  | 0
| 27 | PSV | Pol124 | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) | m | 80 |  | 0
| 28 | PSV | Pol125 | Vybudování kabelových tras (žlaby) do 62/50 | m | 20 |  | 0
| 29 | PSV | Pol126 | Položení a svazkování silových kabelů | m | 110 |  | 0
| 30 | PSV | Pol127 | Provedení ochranného pospojování vodičem CY | m | 20 |  | 0
| 31 | PSV | Pol128 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | kus | 22 |  | 0
| 32 | PSV | Pol129 | Stavební přípomoce | hod | 4 |  | 0
| 33 | PSV | Pol130 | Montáž a demontáž zařízení | hod | 8 |  | 0
|  | D | D4 | 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  | 0
| 34 | PSV | Pol131 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | hod | 4 |  | 0
| 35 | PSV | Pol132 | Projektová dokumentace výrobní | hod | 24 |  | 0
| 36 | PSV | Pol133 | Projektová dokumentace stupeň SS | hod | 8 |  | 0
| 37 | PSV | Pol134 | Administrace a vedení zakázky | hod | 8 |  | 0
| 38 | PSV | Pol135 | Revize elektro | hod | 8 |  | 0
| 39 | PSV | Pol136 | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | soubor | 1 |  | 0
| 40 | PSV | Pol137 | Nahlášení a zajištění závazného stanoviska TIČR k montáži MaR | soubor | 1 |  | 0
Obecné poznámky pro uchazeče výběrového řízení: 1) Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. 2) Všechny položky v tomto výkazu výměr by měly zahrnovat dodávku materiálu / zařízení, montáž, zprovoznění a připojení, pokud není výslovně uvedeno jinak. 3) Dodavatel uvede na konci každé části výkazu nebo na příslušné stránce/stránkách jakékoliv položky, sazby nebo ceny, které nemohou být zjištěny ani na jiných místech dokladů zadávací dokumentace a které požaduje posoudit, protože podle jeho zkušeností jsou nutné pro splnění požadavků, které jsou na něj smluvně kladeny. 4) Dodavatel uvede ve svislém sloupci výkazu výměr, označeném “JEDNOTKOVÁ CENA V KČ ” ke každé položce příslušnou hodnotu. Ceny za práci a materiál, které tvoří jednotkovou cenu , mají obsahovat veškeré režijní náklady, zisky a jiné výdaje atd. 5) Pokud jsou v dokumentaci u některého prvku uvedeny konkrétní typy nebo výrobci, jedná se pouze o příklad (standard). Nabízející je může nahradit jiným prvkem se stejnými nebo kvalitativně vyššími parametry.

## VZT
CENOVÁ TABULKA - VZT
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: |  |  | Kontrolní rozpočet |  |  | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
|  |  |  | VZT |  |  |  | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 100 |  | 0
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 2 | HSV | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 6.38 |  | 0
| 3 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6.38 |  | 0
| 4 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 153.12 |  | 0
| 5 | HSV | 997013814r01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 6.38 |  | 0
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 6 | HSV | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.013 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 1.111m | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 161 |  | 0
| 1.111 | M |  | Tepelná a hluková izolace | m2 | 161 |  | 0
|  | PP |  | Izolační deska z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem, střední objemová hmotnost 80kg/m3
| 1.112m | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 328 |  | 0
| 1.112 | M |  | Požární izolace | m2 | 328 |  | 0
|  | PP |  | Izolační deska z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem, středová objemová hmotnost 80kg/m3, požární odolnost EI 45
|  | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
| 1.001m | PSV | 751611117 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h | kus | 1 |  | 0
| 1.001m | PSV | 751611131 | Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | kus | 1 |  | 0
|  | P |  | Vzduchotechnická jednotka bude dodána v rozloženém stavu, po částech tak, aby bylo možné využít montážní cestu do strojovny o velikosti 1800x700mm. Po dopravení jednotlivých částí VZT jednotky do strojovny bude provedena kompletní montáž autorizovanou firmou dodavatele za odborného dohledu specializovaných techniků výrobce těchto jednotek.
| 1.001 | M |  | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | Složení přívodní část: tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, filtrační komora s kapsovým filtrem G4, deskový rekuperátor s obtokovou a směšovací klapkou ( směšování 0-100%) s účinností 82%, vodní ohřívač (Tp=+35°C; Qt=50,1kW; 5,6kPa; Tw=75/55°C), vodní chladič (Tp=+20°C; Qch=24,7kW; 5,3kPa; Tw=7/13°C), ventilátor s integovaným EC regulátorem (Vp=7.800m3/h; Pext=500Pa; P=5,2kW; U=3x400V), tlumicí vložka
|  | PP |  | Složení odvodní část: - tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, filtrační komora s filtrem G4, deskový rekuperátor s obtokovou a směšovací klapkou, ventilátor s integovaným EC regulátorem (Vo=7.800m3/h; Pext=500Pa; P=5,2kW; U=3x400V), tlumicí vložka
|  | PP |  | v základním interiérovém provedení, dodávka vč. ocelové rámu pod jednotkou (případně nožiček), silentbloky (zamezující přenosu vibrací a přispívající ke snížení hlučnosti VZT jednotky) a protimrazové ochrany. Servisní dvířka budou dodány na pantech nebo případně budou celoodnímatelná - bude řešeno v rámci dodávky díla.
|  | PP |  | dodávka bez řídicího systému (dodávka profese MaR)
|  | PP |  | jednotka nesplňuje ErP - nařízení EU 1253/2014 - odtah od technologie
|  | PSC |  | Popis požadovaného provedení: Konstrukční řešení: Plášť jednotky je tvořen bezrámovou konstrukcí ze sendvičových panelů vyrobenou bez přítomnosti tepelných mostů. Jednotlivé panely dohromady tvoří stěnu o tloušťce 30 mm a směrem zvenčí dovnitř obsahují vrstvy v následujícím pořadí: - venkovní stěna (RAL 9006, světlý hliník) z práškově lakovaného ocelového plechu o síle 0,8 mm - polyisokyanurát (PIR) - vnitřní stěna sestávající z galvanizovaného ocelového plechu 0,8 mm - jednotka dodána rozložená - bude provedena následná sborka přímo ve strojovně - každá jednotka je před expedicí zkontrolována a podrobena důkladnému testu Vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: - Mechanická stabilita: D1 - Netěsnost pláště: L2 - Termická izolace: T2 - Faktor tepelných mostů: TB2 Materiálové provedení: - třída stavebního materiálu podle DIN EN 13501: B-s1-d0 - lamely ohřívače a chladiče – hliníkové - vana odvodu kondenzátu odolná vůči korozi je z výroby integrována do větrací jednotky. Vhodné pro systémy studené vody o maximálním tlaku 1 MPa (10 bar).
|  | PSC |  | Ohřívač: - vodní ohřívač je z výroby osazen za rekuperačním výměníkem ve směru proudění vzduchu a slouží k dohřívání přiváděného vzduchu. - ohřívač měď/hliník s měděnými trubkami a nataženými hliníkovými lamelami. Je opatřen měděnými sběrači a napojovacími hrdly s vnějším závitem podle DIN pro malý vzduchový odpor. - vhodné pro otopné systémy o teplotě do 110°C a tlaku 1 MPa (10 bar). - minimální rozteč lamel výměníku dle ČSN EN 13053 - zkoušen na těsnost tlakovým vzduchem pod vodou Chladič: - registr vodního chlazení je z výroby osazen za rekuperačním výměníkem ve směru proudění vzduchu a slouží k dochlazování přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu - chladič vzduchu měď/hliník obsahuje měděné trubky a natažené hliníkové lamely. Je opatřen měděnými sběrači a napojovacími hrdly s vnějším závitem podle DIN pro malý vzduchový odpor. - chladiče vzduchu jsou zkoušeny na těsnost tlakovým vzduchem pod vodou - součástí komory s chladičem vana pro odvod kondenzátu a sifon - min. rozteč lamel 2.5mm dle EN 13053
|  | PSC |  | Filtr vzduchu: - použity kazetové filtry pro třídy filtrace G4 pro přívod a G4 pro odvod - filtry musí splňovat požadavky dle EN 779:2012 - filtry musí splňovat požadavky dle Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014
|  | PSC |  | Uzavírací klapky: - klapky na jednotce třídy těsnosti 2 dle ČSN EN 1751 - klapka je opatřena čtyřhranem pro montáž servopohonu - klapky jsou dimenzovány s mechanickou stabilitou pro tlakovou diferenci min. 1 000 Pa - rám z pozinkovaného kovu, lamely z hliníku, hřídel, ozubená kola Deskový výměník ZZT: - vana pod deskovým rekuperátorem osazena jak v přívodní tak odvodní větvi - velkoplošný protiproudý deskový výměník tepla z houževnatého polystyrenu (hPS) poskytuje vysokou účinnost zpětného získávání tepla a je vysoce odolný vůči korozi - chemicky stálý vůči odtahovaném vzduchu znečištěnému z celé řady aplikací - výměník je odolný vůči znečištění a lze jej provozovat v teplotním rozmezí od -25 °C do +80 °C - odpovídá třídě H1 podle DIN 13779 Ventilátory: - plynule řízený EC-ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
|  | PSC |  | Akustické parametry VZT jednotky – požadované max. hodnoty součtové hladiny akustického výkonu: VZT Přívod (Lw(A)) Sání / Výtlak / Okolí - 74 / 99 / 69 dB(A) Odvod (Lw(A)) Sání / Výtlak / Okolí - 78 / 98 / 49 dB(A)
|  | PSC |  | Tyto standardy VZT jednotky a nezbytného příslušenství v musí být dodrženy, projektant si vyhrazuje právo na schválení dodavatelem nabízené VZT jednotky, tak aby mohl posoudit soulad nabízené jednotky a projektového řešení – VZT jednotky podléhají vzorkování!
| 1.002m | PSV |  | Montáž filtrační tkaniny | kus | 10 |  | 0
|  | P |  | Montáž tkaniny na vzduchotechnické koncové potrubí. Zpětná demontáž vč. ekologické likvidace, po provedení "profuku" vzduchotechnického potrubí určeného pro přívod vzduchu do prostoru trezoru 3.PP
| 1.002 | M |  | Filtrační tkanina | kus | 10 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 1m2, třída filtrace F5, filtrační materiál sawaloom je vyroben z bikomponentních syntetických vláken.
| 12.001m | PSV | 751611116 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | kus | 1 |  | 0
| 12.001m | PSV | 751611131 | Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | kus | 1 |  | 0
|  | P |  | Vzduchotechnická jednotka bude dodána v rozloženém stavu, po částech tak, aby bylo možné využít montážní cestu do strojovny o velikosti 1800x700mm. Po dopravení jednotlivých částí VZT jednotky do strojovny bude provedena kompletní montáž autorizovanou firmou dodavatele za odborného dohledu specializovaných techniků výrobce těchto jednotek.
| 12.001 | M |  | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | Složení přívodní část: tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, filtrační komora s kapsovým filtrem G4, deskový rekuperátor s obtokovou a směšovací klapkou ( směšování 0-100%) s účinností 82%, vodní ohřívač (Tp=+35°C; Qt=22,2kW; 1,0kPa; Tw=75/55°C), ventilátor s integovaným EC regulátorem (Vp=3.600m3/h; Pext=400Pa; P=2,5kW; U=3x400V), tlumicí vložka
|  | PP |  | Složení odvodní část: - tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, filtrační komora s filtrem G4, deskový rekuperátor s obtokovou a směšovací klapkou, ventilátor s integovaným EC regulátorem (Vo=4.000m3/h; Pext=400Pa; P=2,5kW; U=3x400V), tlumicí vložka
|  | PP |  | v základním interiérovém provedení, dodávka vč. ocelové rámu pod jednotkou (případně nožiček), silentbloky (zamezující přenosu vibrací a přispívající ke snížení hlučnosti VZT jednotky) a protimrazové ochrany. Servisní dvířka budou dodány na pantech nebo případně budou celoodnímatelná - bude řešeno v rámci dodávky díla.
|  | PP |  | dodávka bez řídicího systému (dodávka profese MaR)
|  | PP |  | jednotka nesplňuje ErP - nařízení EU 1253/2014 - odtah od technologie
|  | PSC |  | Popis požadovaného provedení: Konstrukční řešení: Plášť jednotky je tvořen bezrámovou konstrukcí ze sendvičových panelů vyrobenou bez přítomnosti tepelných mostů. Jednotlivé panely dohromady tvoří stěnu o tloušťce 30 mm a směrem zvenčí dovnitř obsahují vrstvy v následujícím pořadí: - venkovní stěna (RAL 9006, světlý hliník) z práškově lakovaného ocelového plechu o síle 0,8 mm - polyisokyanurát (PIR) - vnitřní stěna sestávající z galvanizovaného ocelového plechu 0,8 mm - jednotka dodána rozložená - bude provedena následná sborka přímo ve strojovně - každá jednotka je před expedicí zkontrolována a podrobena důkladnému testu Vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: - Mechanická stabilita: D1 - Netěsnost pláště: L2 - Termická izolace: T2 - Faktor tepelných mostů: TB2 Materiálové provedení: - třída stavebního materiálu podle DIN EN 13501: B-s1-d0 - lamely ohřívače a chladiče – hliníkové - vana odvodu kondenzátu odolná vůči korozi je z výroby integrována do větrací jednotky. Vhodné pro systémy studené vody o maximálním tlaku 1 MPa (10 bar).
|  | PSC |  | Ohřívač: - vodní ohřívač je z výroby osazen za rekuperačním výměníkem ve směru proudění vzduchu a slouží k dohřívání přiváděného vzduchu. - ohřívač měď/hliník s měděnými trubkami a nataženými hliníkovými lamelami. Je opatřen měděnými sběrači a napojovacími hrdly s vnějším závitem podle DIN pro malý vzduchový odpor. - vhodné pro otopné systémy o teplotě do 110°C a tlaku 1 MPa (10 bar). - minimální rozteč lamel výměníku dle ČSN EN 13053 - zkoušen na těsnost tlakovým vzduchem pod vodou
|  | PSC |  | Filtr vzduchu: - použity kazetové filtry pro třídy filtrace G4 pro přívod a G4 pro odvod - filtry musí splňovat požadavky dle EN 779:2012 - filtry musí splňovat požadavky dle Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014
|  | PSC |  | Uzavírací klapky: - klapky na jednotce třídy těsnosti 2 dle ČSN EN 1751 - klapka je opatřena čtyřhranem pro montáž servopohonu - klapky jsou dimenzovány s mechanickou stabilitou pro tlakovou diferenci min. 1 000 Pa - rám z pozinkovaného kovu, lamely z hliníku, hřídel, ozubená kola Deskový výměník ZZT: - vana pod deskovým rekuperátorem osazena jak v přívodní tak odvodní větvi - velkoplošný protiproudý deskový výměník tepla z houževnatého polystyrenu (hPS) poskytuje vysokou účinnost zpětného získávání tepla a je vysoce odolný vůči korozi - chemicky stálý vůči odtahovaném vzduchu znečištěnému z celé řady aplikací - výměník je odolný vůči znečištění a lze jej provozovat v teplotním rozmezí od -25 °C do +80 °C - odpovídá třídě H1 podle DIN 13779 Ventilátory: - plynule řízený EC-ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
|  | PSC |  | Akustické parametry VZT jednotky – požadované max. hodnoty součtové hladiny akustického výkonu: VZT Přívod (Lw(A)) Sání / Výtlak / Okolí - 65 / 93 / 75 dB(A) Odvod (Lw(A)) Sání / Výtlak / Okolí - 66 / 94 / 75 dB(A)
|  | PSV |  | Tyto standardy VZT jednotky a nezbytného příslušenství v musí být dodrženy, projektant si vyhrazuje právo na schválení dodavatelem nabízené VZT jednotky, tak aby mohl posoudit soulad nabízené jednotky a projektového řešení – VZT jednotky podléhají vzorkování!
| 1.011m | PSV | 751322234 | Montáž multidýzy o počtu dýz v řadě přes 10 | kus | 24 |  | 0
| 1.011 | M |  | Tryskový difuzor vč. napojovacího boxu, obdélníkový | kus | 24 |  | 0
|  | PP |  | a-typ provedení 800x250, počet dýz 3 x 10ks, RAL dle architekta
|  | PP |  | a-typ napojovací box 800x250mm, napojovací hrdla dle napojovacích rozměrů VZT potrubí v trezorových boxech
|  | PSC |  | Vzhledem k bezpečnostním opatřením ze strany investroa je nutné provést zcela atypické napojovací boxy přívodních distribučních difuzorů.
|  | PSC |  | Čelní deska je vyrobena z ocelového plechu práškovou barvou v bílé (RAL 9010) nebo jakékoliv jiná barva RAL (na přání zákazníka). Individuálně nastavitelné trysky jsou vyrobeny z plastu v bílé (RAL 9010) nebo černé barvě barva (RAL 9005). Plenum box je vyroben z ocelového plechu. Tryskový difuzor je vyroben ve standardních délkách (jedna sekce) od 600 do 2000 mm se 100 mm rozsahem.
| 1.012m | PSV | 751311094 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,150 do 0,200 m2 | kus | 30 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 1.012m | PSV | 751311094 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,150 do 0,200 m2 | kus | 30 |  | 0
|  | PP |  | montáž
| 1.012 | M |  | Krycí mřížka čtyřhranná 800x160 | kus | 30 |  | 0
|  | PP |  | vyčištění, kontrola stavu
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 1.013m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 1.014m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 1.014m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | montáž
| 1.014 | M |  | Krycí mřížka čtyřhranná 400x200 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | vyčištění, kontrola stavu
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 12.011m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 6 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 12.011m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 6 |  | 0
|  | PP |  | montáž
| 12.011 | M |  | Vyústka čtyřhranná, přívodní dvouřadá 560x200 | kus | 6 |  | 0
|  | PP |  | vyčištění, kontrola stavu
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 1.021m | PSV | 751311094 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,150 do 0,200 m2 | kus | 18 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 1.021m | PSV | 751311094 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,150 do 0,200 m2 | kus | 18 |  | 0
|  | PP |  | montáž
| 1.021 | M |  | Krycí mřížka čtyřhranná 800x160 | kus | 18 |  | 0
|  | PP |  | vyčištění, kontrola stavu
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 1.022m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 1.023m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 1.023m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | montáž
| 1.023 | M |  | Krycí mřížka čtyřhranná 400x200 | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | vyčištění, kontrola stavu
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 12.021m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 16 |  | 0
|  | PP |  | demontáž
| 12.021m | PSV | 751311093 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2 | kus | 16 |  | 0
|  | PP |  | montáž
| 12.021 | M |  | Vyústka čtyřhranná, odvodní jednořadá 400x200 | kus | 16 |  | 0
|  | PP |  | vyčištění, kontrola stavu
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 1.031m | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,13 do 0,28m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.031m | PSV | 751581315 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.031 | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 450x500 (přesné rozměry zaměřit na stavbě), provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Tato provedení jsou rozšířením provedení s mechanickým ovládáním. Jsou doplněna o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem. Připojení spínače je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínače.
| 1.032m | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.032m | PSV | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.032 | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 315x315 (přesné rozměry zaměřit na stavbě), provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Tato provedení jsou rozšířením provedení s mechanickým ovládáním. Jsou doplněna o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem. Připojení spínače je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínače.
| 1.033m | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.033m | PSV | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.033 | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 250x315 (přesné rozměry zaměřit na stavbě), provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Tato provedení jsou rozšířením provedení s mechanickým ovládáním. Jsou doplněna o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem. Připojení spínače je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínače.
| 1.034m | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.034m | PSV | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.034 | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 250x315 (přesné rozměry zaměřit na stavbě), provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Tato provedení jsou rozšířením provedení s mechanickým ovládáním. Jsou doplněna o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem. Připojení spínače je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínače.
| 1.035am | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.035am | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.035a | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.035bm | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.035bm | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.035b | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.036am | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.036am | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.036a | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.036bm | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.036bm | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.036b | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.037am | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.037am | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.037a | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.037bm | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.037bm | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.037b | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.038am | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.038am | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.038a | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.038bm | PSV |  | Montáž protipožární klapky přes 0,03 do 0,07m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.038bm | PSV | 751581313 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.038b | M |  | Požární klapka kruhová | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr DN200 vč. přívodního talířového ventilu, provedení se signalizací polohy listu "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny. Uzavírací pružina je uvedena v činnost inicializací tepelné pojistky. Pružina uzavře listy klapky. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře molitanovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Požární klapka může být vybavena talířovým ventilem v obou kombinacích - pro odvod a pro přívod. Ventil je upevněn pružinami v tělese klapky a lze ho snadno od klapky odpojit. Ventil lze nainstalovat pouze na klapku s rozšířeným tělesem. Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou (mechanika uvnitř), které při dosažení jmenovité spouštěcí teploty 72 °C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty 70 °C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. Klapka v provedení s mechanickým ovládáním, může být vybavena jedním nebo dvěma koncovými spínači signalizující polohu listu klapky "ZAVŘENO"
| 1.039a | M |  | Požární klapka čtyřhranná - stávající | kus | 4 |  | 0
|  | PP |  | kompletní servisní prohlídka vč. provozní zkoušky, a-testu a zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 1.039b | M |  | Požární ucpávka do stěny požární odolnost EI 60 | kus | 10 |  | 0
|  | PP |  | VZT potrubí do průřezu 0,5m2
|  | PP |  | vč. a-testu a zápisu do knihy požárních prvků
| 12.031 | M |  | Požární klapka čtyřhranná - stávající | kus | 4 |  | 0
|  | PP |  | kompletní servisní prohlídka vč. provozní zkoušky, a-testu a zápisu do knihy požárních prvků
|  | PSC |  | v případě zjištění závad neslučitelných s bezproblémovým provozem, je nutné tyto elementy zaměnit za nové o stejných parametrech a vlastnostech.
| 12.032 | M |  | Požární ucpávka do stěny požární odolnost EI 60 | kus | 6 |  | 0
|  | PP |  | VZT potrubí do průřezu 0,5m2
|  | PP |  | vč. a-testu a zápisu do knihy požárních prvků
| 1.041m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,13 do 0,28m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.041 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 500x560, V=3.800m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 1.042m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,13 do 0,28m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.042 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 500x560, V=3.800m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 1.043m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.043 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 400x300, V=4.000m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 1.044m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 1.044 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 500x250, V=4.000m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 1.045m | PSV | 751514613 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 2 |  | 0
| 1.045 | M |  | Regulační klapka čtyřhranná | kus | 2 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 500x250, ruční (přesné rozměry zaměřit na stavbě)
| 12.041m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 12.041 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 300x300, V=1.800m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 12.042m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 12.042 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 300x300, V=1.800m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 12.043m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 12.043 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 300x300, V=2.000m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 12.044m | PSV |  | Montáž regulátoru konstantního průtoku do potrubí čtyřhranného přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 |  | 0
| 12.044 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 300x300, V=2.000m3/h
|  | PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Regulátor nelze zcela uzavřít. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751.
| 12.045m | PSV | 751514615 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,210 do 0,280 m2 | kus | 1 |  | 0
| 12.045 | M |  | Regulační klapka čtyřhranná | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 800x315, ruční (přesné rozměry zaměřit na stavbě)
| 12.046m | PSV | 751514614 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,140 do 0,210 m2 | kus | 1 |  | 0
| 12.046 | M |  | Regulační klapka čtyřhranná | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | rozměr 630x315, ruční (přesné rozměry zaměřit na stavbě)
| 1.051m | PSV | 751344125 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 | kus | 1.25 |  | 0
| 1.051 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 1200x560x1250/4-200/100 | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 4, vč. pozink potrubí
|  | PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 5/12/25/27/29/22/15 Hz
| 1.052m | PSV | 751344124 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2 | kus | 1.5 |  | 0
| 1.052 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 700x710x1500/2-200/150 | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí
|  | PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 4/11/23/23/22/16/12 Hz
| 1.053m | PSV | 751344124 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,450 do 0,600 m2 | kus | 1.5 |  | 0
| 1.053 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 1050x450x1500/3-200/150 | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 3, vč. pozink potrubí
|  | PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 4/11/23/23/22/16/12 Hz
| 12.051m | PSV | 751344123 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2 | kus | 1 |  | 0
| 12.051 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 900x400x750/3-200/100 | kus | 1 |  | 0
|  | PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 3, vč. pozink potrubí
|  | PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 3/7/16/18/20/15/11 Hz
| 1.081m | PSV | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 17 |  | 0
| 1.081 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 17 |  | 0
|  | PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, t=0,8mm-sk.I.
| 1.082m | PSV | 751511022 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 26 |  | 0
| 1.082 | M | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 26 |  | 0
|  | PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, t=0,8mm-sk.I.
| 1.083m | PSV | 751511023 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 31 |  | 0
| 1.083 | M | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 31 |  | 0
|  | PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, t=0,8mm-sk.I.
| 1.084m | PSV | 751511024 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,50 do 0,79 m2 | m | 7 |  | 0
| 1.084 | M | 751510016 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 | m | 7 |  | 0
|  | PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, t=0,8mm-sk.I.
| 12.081m | PSV | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 27 |  | 0
| 12.081 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 27 |  | 0
|  | PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, t=0,8mm-sk.I.
| 12.082m | PSV | 751511022 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 35 |  | 0
| 12.082 | M | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 35 |  | 0
|  | PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, t=0,8mm-sk.I.
| 12.083m | PSV | 751511023 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 7 |  | 0
| 12.083 | M | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 7 |  | 0
|  | PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, t=0,8mm-sk.I.
| 1.201 | M | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m2 | m | 108 |  | 0
|  | PSC |  | vč. koncových elementů a ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace
| 1.202 | M | 751611816 | Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | kus | 4 |  | 0
|  | PSC |  | vč. ekologické likvidace
| 12.201 | M | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 m2 | m | 92 |  | 0
|  | PSC |  | vč. koncových elementů a ekologické likvidace, dle výkresové dokumentace
| 12.202 | M | 751611816 | Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | kus | 4 |  | 0
|  | PSC |  | vč. ekologické likvidace
|  | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | OST | Ostatní náklady |  |  |  | 0
| 501 | OST |  | Doprava horizontální a vertikální | Kč | 1 |  | 0
| 502 | OST |  | Stavební přípomoce | kus | 1 |  | 0
| 503 | OST |  | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0
| 504 | OST |  | Koordinace na stavbě | Kč | 1 |  | 0
| 505 | OST |  | Zaregulování | hod | 12 |  | 0
| 506 | OST |  | Komplexní zkoušky | hod | 24 |  | 0
| 507 | OST |  | Montážní materiál | kg | 1250 |  | 0
|  | PP |  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál vč. montáže
| 508 | OST |  | Rýhovaná guma | Kč | 2 |  | 0
|  | PP |  | Rýhovaná guma pro podklady VZT zařízení dle ČSN 62 2225 materiál vč. montáže
| 509 | OST |  | Dokumentace dodavatelská | Kč | 1 |  | 0
|  | PP |  | Dokumentace dílenská / výrobní
|  | P |  | Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dílenské resp. výrobní dokumentace
| 510 | OST |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby
|  | P |  | Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení včetně specialistů díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 4 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG
| 511 | OST |  | Dokumentace předávací | Kč | 1 |  | 0
|  | PP |  | Dokumentace předávací
|  | P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.

## Chlazení
CENOVÁ TABULKA - Chlazení
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: |  |  | Kontrolní rozpočet |  |  | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
|  |  |  | Chlazení |  |  |  | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 35 |  | 0
| 2 | HSV | 952901089.R | Demontážní práce prvků a zpětné montáže - ostatní dle PD, tabulek a TZ | kus | 1 |  | 0
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 3 | HSV | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0.22 |  | 0
| 4 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.22 |  | 0
| 5 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 13.2 |  | 0
| 6 | HSV | 997013814r01 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 0.22 |  | 0
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 7 | HSV | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.305 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
| 8 | PSV | 713463133 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm | m | 91 |  | 0
| 9 | PSV | 713463133r01 | Příplatek za práce v omezeném prostoru (výška cca 1,4m) | m | 30 |  | 0
| 10 | PSV | 713463133r02 | Úprava izolace v místě napojení na stávající potrubí | kus | 2 |  | 0
| 11 | M | 27127009 | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku s Al polepem 20/19mm | m | 1 |  | 0
| 12 | M | 27127018 | pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku s Al polepem 63/19mm | m | 90 |  | 0
| 13 | PSV | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0
| 14 | PSV | 727212114 | Protipožární uzávěr - prostup přes zeď ( trubka PVC 63mm) | kus | 2 |  | 0
| 15 | PSV | 727213224 | Protipožární uzávěr - prostup stropem ( trubka PVC 63mm) | kus | 6 |  | 0
|  | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
| 16 | PSV | 732173232r01 | Potrubí plastové pevné PVC spoj lepením D 20x1,5 mm | m | 1 |  | 0
| 17 | PSV | 732173237r01 | Potrubí plastové pevné PVC spoj lepením D 63x3,8 mm | m | 90 |  | 0
| 18 | PSV | 722171939r01 | Napojení na stávající rozvod PVC90x5,4 / 63x3,8 | kus | 2 |  | 0
| 19 | PSV | 732173237r02 | Příplatek za práce v omezeném prostoru (výška cca 1,4m) | m | 30 |  | 0
| 20 | PSV | 998733203 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
| 21 | PSV | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 4 |  | 0
| 22 | PSV | 734220100r01 | Automatický regulátor průtoku ARP DN10 - 65-370kg/h | kus | 1 |  | 0
| 23 | PSV | 734220104.r01 | Automatický regulátor průtoku ARP DN32 - 550-4001kg/h | kus | 1 |  | 0
| 24 | PSV | 734221679r02 | Servo 24V, 0-10V pro ventily se zdvihem 5,5mm kabel 1m | soubor | 1 |  | 0
| 25 | PSV | 734261232 | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0
| 26 | PSV | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0
| 27 | PSV | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 3 |  | 0
| 28 | PSV | 734291267 | Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
| 29 | PSV | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0
| 30 | PSV | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | kus | 2 |  | 0
| 31 | PSV | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
| 32 | PSV | 767995111r01 | D+M uložení potrubí (objímky, konzole, závitové tyče atd) | kg | 100 |  | 0
| 33 | PSV | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
| 34 | PSV | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - topná zkouška | hod | 72 |  | 0
| 35 | PSV | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - vyvážení soustavy | hod | 20 |  | 0
| 36 | PSV | HZS2222r01 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - vypuštění a napuštění soustavy (větev C1) | hod | 10 |  | 0
| 37 | PSV | HZS2322 | Stavební výpomoci | hod | 30 |  | 0
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 0
| 38 | PSV | pc 001 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0

## MaR
CENOVÁ TABULKA - Měření a regulace pro chlazení
Stavba: |  |  | Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Roseveltova 20 - Brno
Místo: |  |  | Rooseveltova č.p. 419 a Sukova č.p. 576, Brno |  |  | Datum: | 12/2022
Objednavatel: |  |  | Česká Národní Banka |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík
Zhotovitel: |  |  | Kontrolní rozpočet |  |  | Zpracovatel:
O | ČP | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
|  |  |  | Měření a regulace pro chlazení |  |  |  | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
| 1 | HSV | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 40 |  | 0
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
| 2 | HSV | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 0.384 |  | 0
| 3 | HSV | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.384 |  | 0
| 4 | HSV | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 9.216 |  | 0
| 5 | HSV | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.384 |  | 0
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
| 6 | HSV | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.005 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0
|  | D | D1 | 1.1 ROZVADĚČE |  |  |  | 0
| 7 | PSV | Pol47 | Strojovna VZT 3.NP - drobný montážní a propojovací )materiál | soubor | 1 |  | 0
| 8 | PSV | Pol48 | Strojovna VZT 2.PP - drobný montážní a propojovací materiál | soubor | 1 |  | 0
|  | D | D2 | 1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
| 9 | PSV | Pol49 | Kanálové teplotní čidlo LG-Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | kus | 4 |  | 0
| 10 | PSV | Pol50 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | kus | 2 |  | 0
| 11 | PSV | Pol51 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -35…+90°C | kus | 2 |  | 0
| 12 | PSV | Pol52 | Snímač CO 4-20mA, 0-300 ppm, napájení 12-30VDC | kus | 2 |  | 0
| 13 | PSV | Pol53 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | kus | 6 |  | 0
| 14 | PSV | Pol54 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | kus | 4 |  | 0
| 15 | PSV | Pol55 | Termostat protimrazové ochrany 6m kapilára - součást dodávky VZT | kus | 2 |  | 0
| 16 | PSV | Pol56 | Světelná tabule 900x150x100 230Vac/30VA, nápis "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ" | kus | 2 |  | 0
| 17 | PSV | Pol57 | Houkačka 230VAC 92dB 31047 | kus | 2 |  | 0
|  | D | D3 | 1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY |  |  |  | 0
| 18 | PSV | Pol58 | Klapkový pohon, 24 V, 3-bod., 2 Nm, HF | kus | 2 |  | 0
| 19 | PSV | Pol59 | Klapkový pohon, 24 V, 0…10 V, 2 Nm, HF | kus | 2 |  | 0
| 20 | PSV | Pol60 | Klapkový pohon 24 V AC/DC, 0..10 V, 2 Nm, BHF | kus | 2 |  | 0
| 21 | PSV | Pol61 | Klapkový pohon 24 V AC/DC, 2-bod., 3-bod., 2 Nm, BHF | kus | 1 |  | 0
|  | D | D4 | 1.7 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0
| 22 | M | Pol62 | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 | m | 210 |  | 0
| 23 | M | Pol63 | KABEL CYKY-J 5 x 1.5 | m | 215 |  | 0
| 24 | M | Pol64 | KABEL J-Y(ST)Y 1X2X0,8 červená | m | 285 |  | 0
| 25 | M | Pol65 | KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8 červená | m | 375 |  | 0
| 26 | M | Pol66 | KABEL J-Y(ST)Y 3X2X0,8 červená | m | 75 |  | 0
| 27 | M | Pol64 | KABEL J-Y(ST)Y 1X2X0,8 červená | m | 100 |  | 0
| 28 | M | Pol65 | KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8 červená | m | 100 |  | 0
| 29 | M | Pol66 | KABEL J-Y(ST)Y 3X2X0,8 červená | m | 50 |  | 0
| 30 | M | Pol64 | KABEL J-Y(ST)Y 1X2X0,8 červená | m | 30 |  | 0
| 31 | M | Pol65 | KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8 červená | m | 60 |  | 0
| 32 | M | Pol66 | KABEL J-Y(ST)Y 3X2X0,8 červená | m | 30 |  | 0
| 33 | M | Pol64 | KABEL J-Y(ST)Y 1X2X0,8 červená | m | 50 |  | 0
| 34 | M | Pol65 | KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8 červená | m | 50 |  | 0
| 35 | M | Pol66 | KABEL J-Y(ST)Y 3X2X0,8 červená | m | 20 |  | 0
| 36 | M | Pol67 | Krabice odbočná elektroinstalační (včetně svorkovnice) | kus | 28 |  | 0
| 37 | M | Pol68 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
| 38 | M | Pol69 | Protipožární ucpávka | m2 | 0.8 |  | 0
| 39 | M | Pol70 | 1420 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 150 |  | 0
| 40 | M | Pol71 | 1432 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 50 |  | 0
| 41 | M | Pol72 | Tuhá elektroinstalační trubka 1520 | m | 30 |  | 0
| 42 | M | Pol73 | Tuhá elektroinstalační trubka 1532 | m | 210 |  | 0
| 43 | M | Pol74 | Tuhá elektroinstalační trubka 1540 | m | 25 |  | 0
| 44 | M | Pol75 | Lišta vkládací LHD 40x40 | m | 20 |  | 0
| 45 | M | Pol76 | Žlab MERKUR 100/50 - za 1 m + podpěra | m | 50 |  | 0
| 46 | M | Pol77 | Dělící přepážka pro drátěný žlab, výška 50 mm | m | 50 |  | 0
| 47 | M | Pol78 | Pomocné konstrukce ocelové do 5 kg | soubor | 1 |  | 0
|  | D | D5 | 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | 0
| 48 | PSV | Pol79 | Úprava zapojení rozvaděče D1, D2 (strojovna VZT 3.NP, 2.PP) | hod | 12 |  | 0
| 49 | PSV | Pol80 | Osazení periferií (teplotní, tlakové, vhlkostní snímače) | kus | 26 |  | 0
| 50 | PSV | Pol81 | Osazení servopohonů (ventily osazuje profese ÚT) | kus | 7 |  | 0
| 51 | PSV | Pol82 | Osazení elektroinstalačních krabic na omítku | kus | 28 |  | 0
| 52 | PSV | Pol83 | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) | m | 485 |  | 0
| 53 | PSV | Pol84 | Vybudování kabelových tras (žlaby) od 100/50 | m | 50 |  | 0
| 54 | PSV | Pol85 | Položení a svazkování silových kabelů | m | 425 |  | 0
| 55 | PSV | Pol86 | Položení a svazkování sdělovacích kabelů | m | 1225 |  | 0
| 56 | PSV | Pol87 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | kus | 150 |  | 0
| 57 | PSV | Pol88 | Oprava kabelového žlabu v 2.PP - upevnění konzol, závěsy do stropu | hod | 8 |  | 0
| 58 | PSV | Pol89 | Stavební přípomoce | hod | 8 |  | 0
| 59 | PSV | Pol90 | Demontážní práce | hod | 32 |  | 0
|  | D | D6 | 2.2 SOFTWARE |  |  |  | 0
| 60 | PSV | Pol91 | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém v rozvaděči - nové datové body | IO | 65 |  | 0
| 61 | PSV | Pol91a | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém v rozvaděči - uvolnění datových bodů | IO | 40 |  | 0
| 62 | PSV | Pol92 | Zpracování aplikačního software pro centrálu | IO | 105 |  | 0
| 63 | PSV | Pol93 | Zpracování (úprava) grafických obrazovek pro dispečnik | kus | 5 |  | 0
|  | D | D7 | 2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |  | 0
| 64 | PSV | Pol94 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | hod | 13 |  | 0
| 65 | PSV | Pol95 | Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování | hod | 32 |  | 0
| 66 | PSV | Pol96 | Uvedení do provozu grafické centrály | hod | 14 |  | 0
| 68 | PSV | Pol98 | Komplexní zkoušky systému MaR | hod | 26 |  | 0
|  | D | D8 | 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  | 0
| 69 | PSV | Pol106 | Ovládací panel pro podstanice PX, komunikace BACnet | soubor | 1 |  | 0
| 70 | PSV | Pol107 | Kabel 3m pro panel PXM20 | soubor | 1 |  | 0
| 71 | PSV | Pol99 | Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu | hod | 4 |  | 0
| 72 | PSV | Pol100 | Projektová dokumentace výrobní | hod | 55 |  | 0
| 73 | PSV | Pol101 | Projektová dokumentace stupeň SS | hod | 16 |  | 0
| 74 | PSV | Pol102 | Administrace a vedení zakázky | hod | 14 |  | 0
| 75 | PSV | Pol103 | Revize elektro | hod | 8 |  | 0
| 76 | PSV | Pol104 | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | soubor | 1 |  | 0
| 77 | PSV | Pol105 | Nahlášení a zajištění závazného stanoviska TIČR k montáži MaR | soubor | 1 |  | 0
Obecné poznámky pro uchazeče výběrového řízení: 1) Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. 2) Všechny položky v tomto výkazu výměr by měly zahrnovat dodávku materiálu / zařízení, montáž, zprovoznění a připojení, pokud není výslovně uvedeno jinak. 3) Dodavatel uvede na konci každé části výkazu nebo na příslušné stránce/stránkách jakékoliv položky, sazby nebo ceny, které nemohou být zjištěny ani na jiných místech dokladů zadávací dokumentace a které požaduje posoudit, protože podle jeho zkušeností jsou nutné pro splnění požadavků, které jsou na něj smluvně kladeny. 4) Dodavatel uvede ve svislém sloupci výkazu výměr, označeném “JEDNOTKOVÁ CENA V KČ ” ke každé položce příslušnou hodnotu. Ceny za práci a materiál, které tvoří jednotkovou cenu , mají obsahovat veškeré režijní náklady, zisky a jiné výdaje atd. 5) Pokud jsou v dokumentaci u některého prvku uvedeny konkrétní typy nebo výrobci, jedná se pouze o příklad (standard). Nabízející je může nahradit jiným prvkem se stejnými nebo kvalitativně vyššími parametry. U řídícího systému je nutno dodržet kompatibilitu se stávajícím systémem SIEMENS DESIGO (viz technická zpráva).