SEZNAM PŘÍLOH

VÝTAHŮ – V3, V4

Č. přílohy		Název						Soubor

24.1		Technická zpráva – V3, V4			P27b_tv3.doc

24.2		Výkres výtahů – V3, V4			P27b_v34.dwg

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1.   Charakteristika VÝTAHU V3, V4

## 1.1   Osobonákladní výtahy V3, V4

Osobonákladní výtahy V3 a V4 jsou situované v nové monolitické společné šachtě ve střední části budovy Plodinové burzy.

Výtahy jsou určeny pro vertikální dopravu nákladů a zaměstnanců gastronomického centra mezi podlažími 1.S a 1.P. Plodinové burzy. Náklad (převážně potraviny, kuchyňské potřeby nebo odpady z gastronomických provozů a jídelny) je při dopravě uložen volně nebo v uzavřených nádobách na manipulačních vozících, manipulace je ruční. Výtah V3 slouží jako nečistý.

Výtah V3 - 630/0,63 osobonákladní, pohon hydraulický. Nákladiště oboustranné v 1.S. Výtah obsluhuje úrovně 1.S. až 1.P. Nosnost výtahu 630 kg, dopravní rychlost 0,63 m/s.

Výtah V4 - 630/0,63 osobonákladní, pohon hydraulický. Nákladiště z jedné strany v 1.S. a PŘ. a na druhé straně v 1.P. Výtah obsluhuje úrovně 1.3. až 1.P. Nosnost výtahu je 630 kg, dopravní rychlost 0,63 m/s.

Strojovna je společná pro oba výtahy a výtah V7, ve 2. suterénu.

## 1.2  ENERGIE :

Pro provoz výtahů je potřeba elektrická  energie 400/230 V, 50 Hz.

Příkon výtahu V3 je 12,5 kW.

Příkon výtahu V4 je 12,5 kW.

Připojení výtahů na nouzový zdroj energie objektu v případě výpadku el. energie - výtahy jsou zařazeny do 1. fáze a skupiny 3 spolu s výtahy V1, V2, V7 a G1. Výtahy po výpadku el. energie sjede na nouzový zdroj do nejbližší stanice a otevře dveře a přeruší provoz až do obnovení dodávky proudu ze sítě.

# 1.3   Bezpečnost  práce

Pro konstrukci a montáž osobních, nákladních a malých nákladních výtahů platí bezpečnostní normy ČSN EN 81-1 a 81-2,  část 1 elektrické výtahy, část 2 hydraulické výtahy. Tyto jsou akceptovány  a musí se dodržovat hlavně při provozu.

Provozem výtahů nevznikají žádné škodliviny (plynné škodliviny, znečištěné odpadní vody a pevné odpady) ohrožující životní prostředí.

Technické řešení a vybavení výtahů je v souladu s následujícími českými a evropskými normami:

| ČSN EN 81-1,2 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních, nákladních a malých nákladních výtahů |
| --- | --- |
| ČSN 27 4011 | Rekonstrukce a modernizace výtahu |
| ČSN 27 4012 | Zřizování výtahů v již existujících budovách |

Výtahy jsou v případě výpadku el. energie připojen na náhradní zdroj energie budovy, sjede do nebližší stanice a otevře dveře. Pro spojení mezi kabinou a velínem jsou kabiny výtahů vybaveny intercomem.

Řízení výtahu je doplněno o signalizaci přetížení optickou i zvukovou, požární kontrolkou, nouzovým světlem a tlačítkem pro otevírání dveří.

Max. hladina hluku ve strojovně je max. 75 dB (A) a v šachtě 60 dB (A).

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Číslo zařízení: |  | ## VEH 1424 |
| --- | --- | --- |
| Číslo obchodní zakázky: |  | C5 KE 2230 |
| Označení výtahu: |  | V3 |
| Typ výtahu: |  | osobonákladní E – Line |
| Nosnost: |  | 630 kg / 8 osob |
| Jmenovitá rychlost: |  | 0,63 m/s |
| Zdvih: |  | 13,01 m |
| Počet stanic: |  | 3 |
| Počet nástupišť: |  | 4 (průchozí v –1) |
| Řízení: |  | jednoduché |
| Přesnost zastavení: |  | + 5 mm |
| Pohon: |  | hydraulický nepřímý |
| Poloha strojovny: |  | dole vedle šachty |
| Rozměry šachty: |  | 1600 x 1960 mm (š x hl) |
| Prohlubeň šachty: |  | 1400 mm (v) |
| Horní část šachty: |  | 3500 mm (v) |
| Šachetní dveře: |  | automatické teleskopické 800 mm x 2000 mm (š x v) – nátěr |
| Rozměry kabiny: |  | 1100 x 1400 x 2200 mm (š x hl x v) |
| Interiér kabiny: |  |  |
|  | - strop: | nerez „180“ |
|  | - osvětlení: | celoplošné, zapuštěné |
|  | - panely: |  |
|  | Levá stěna: | nerez „180“ |
|  | Pravá stěna: | nerez „180“ |
|  | Zadní stěna: | nerez „180“ |
|  | Čelní stěna: | nerez „180“ |
|  | - podlaha: | PVC |
|  | - madlo: | vzadu, „nerez 180“ |
|  | - okopové lišty: | povrch úprava: nerez „180“ |
|  | COP: | nerez „180“ |
| Kabinové dveře: |  | Automatické teleskopické 800 mm x 2000 mm (š x v) – nerez |
| Energie – příkon: |  | 12,5 kW při 3 x 400/230 V, 50 Hz Připojení výtahu na náhradní zdroj energie v případě výpadku el. energie. |
| Komunikační zařízení: |  | Kabina výtahu je propojena intercomem se strojovnou výtahu a centrálním velínem. |
| Bezpečnostní režim: |  | není požadován |
| Monitorování stavu výtahu: |  | Výtah je vybaven modulem pro monitorování stavu do centrálního velínu. |
| Číslo zařízení: |  | ## VEH 1425 |
| Číslo obchodní zakázky: |  | C5 KE 2231 |
| Označení výtahu: |  | V4 |
| Typ výtahu: |  | osobonákladní E – Line |
| Nosnost: |  | 630 kg / 8 osob |
| Jmenovitá rychlost: |  | 0,63 m/s |
| Zdvih: |  | 13,01 m |
| Počet stanic: |  | 3 |
| Počet nástupišť: |  | 3 (průchozí v –1) |
| Řízení: |  | Jednoduché |
| Přesnost zastavení: |  | + 5 mm |
| Pohon: |  | hydraulický nepřímý |
| Poloha strojovny: |  | dole vedle šachty (15 m) |
| Rozměry šachty: |  | 1600 x 1960 mm (š x hl) |
| Prohlubeň šachty: |  | 1400 mm (v) |
| Horní část šachty: |  | 3500 mm (v) |
| Šachetní dveře: |  | automatické teleskopické 800 mm x 2000 mm (š x v) – nátěr |
| Rozměry kabiny: |  | 1100 x 1400 x 2200 mm (š x hl x v) |
| Interiér kabiny: |  |  |
|  | - strop: | nerez „180“ |
|  | - osvětlení: | celoplošné, zapuštěné |
|  | - panely: |  |
|  | Levá stěna: | nerez „180“ |
|  | Pravá stěna: | nerez „180“ |
|  | Zadní stěna: | nerez „180“ |
|  | Čelní stěna: | nerez „180“ |
|  | - podlaha: | PVC |
|  | - madlo: | Na bočních stěnách, „nerez 180“ |
|  | - okopové lišty: | povrch úprava: nerez „180“ |
|  | COP: | nerez „180“ |
| Kabinové dveře: |  | Automatické teleskopické 800 mm x 2000 mm (š x v) – nerez |
| Energie – příkon: |  | 12,5 kW při 3 x 400/230 V, 50 Hz Připojení výtahu na náhradní zdroj energie v případě výpadku el. energie. |
| Komunikační zařízení: |  | Kabina výtahu je propojena intercomem se strojovnou výtahu a centrálním velínem. |
| Bezpečnostní režim: |  | není požadován |
| Monitorování stavu výtahu: |  | Výtah je vybaven modulem pro monitorování stavu do centrálního velínu. |