Příloha č. 3

PŘEDMĚT  DODÁVKY-TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem smlouvy je provést rekonstrukci spodního rozvodu vody studené, teplé a cirkulace v budově ČNB, včetně přípomocných stavebních prací nezbytných k řádnému provádění a dokončení díla (např. provádění prostupů, požárních ucpávek, demontáže a montáže sádrokartonových konstrukcí). Rekonstrukce spočívá v demontáži stávajícího potrubí provedeného z ocelového pozinkovaného potrubí a jeho nahrazení novým potrubím – studená voda – pozinkované potrubí a teplá voda a cirkulace – plastové potrubí. Potrubí bude vedeno stávajícími trasami a po stávajících závěsech. Dílo bude provedeno dle původní dokumentace a dle předaného výkazu výměr. Při provádění prací budou plněny všechny požadavky plynoucí z platných předpisů, ČSN a EN.

Spodní rozvody vody v objektu jsou provedeny pod stropem 1. PP po společných závěsech pro vodu a vytápění. Studená voda je od místa měření vedena samostatně pro bytovou část a bankovní část. V místnosti měření budou vyměněny veškeré armatury a rozvod studené vody bude proveden z pozinkovaného potrubí spojovaného na závity, a to jak pro bankovní, tak bytovou část. Bude opatřen tepelnou izolací z polyetylenu s povrchovou úpravou s AL folií. Rozvod teplé vody a cirkulace je veden z předávací stanice a bude proveden z plastového potrubí spojovaného svařováním a opatřen izolací z minerální vaty s povrchovou úpravou AL folií. Na potrubí teplé vody a cirkulace jsou navrženy izolace větší tloušťky než na stávajícím rozvodu. Je třeba s tímto počítat při realizaci a řádně upravit například závěsy potrubí.

Nové spodní rozvody budou zakončeny novými kulovými uzávěry na patách všech stoupaček, kde bude napojen stávající rozvod. Demontáže a montáže budou probíhat tak, aby byla co nejméně přerušována dodávka vody. Nejprve bude demontováno cirkulační potrubí teplé vody a nahrazeno novým rozvodem teplé vody. Následně bude demontováno stávající potrubí teplé vody a nahrazeno novým rozvodem studené vody. Nakonec bude demontováno stávající potrubí studené vody a proveden nový rozvod cirkulace teplé vody.

Po provedené montáži jednotlivých rozvodů vody bude vždy proveden desinfekční proplach, tlaková zkouška nově nainstalovaného potrubí a následně provedena jeho tepelná izolace. Tlaková zkouška bude provedena tlakem 1,36 násobkem nejvyššího provozního tlaku a bude proveden zápis. Instalované potrubí a armatury musí mít vydáno prohlášení o shodě na styk s pitnou vodou.

Rozvodné potrubí prochází několika požárními úseky je nutné tyto úseky oddělit protipožárními ucpávkami – jejich umístění je zakresleno v původní dokumentaci a ve výkazu výměr.

Všechny stavební konstrukce, které budou dotčeny výměnou rozvodů vody budou uvedeny do původního stavu v kvalitě provedení jako je stávající.