## BC-3pole_17_6_2021
Nazev rozvaděče MaR | Specifikace regulátoru | Název regulátoru | Systém | Inf.bod | Popis bodu | HW | SW Item | Typ signálu | Rozsah od | Rozsah do | Jednotky | Alarm dolní mez | Alarm horní mez | Stav 0 (rozepnuto) | Stav 1 (sepnuto) | Normální stav | Poznámka | Poznámka
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | TT02 | teplota přívodního vzduchu | IN-UN | UI1 | 0-10V | 0-10V | -15 | 60 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | MT02 | vlhkost přívodního vzduchu | IN-UN | UI2 | 0-10V | 0-10V | 10 | 95 | %
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | TT51 | Teplota TV | IN-UN | UI3 | 0-10V | 0-10V | 0 | 100 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | TT92 | Teplota v prostoru - PP117 | IN-UN | UI4 | 0-10V | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | TT91 | Teplota v prostoru - PP123 | IN-UN | UI5 | 0-10V | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | TAL01 | Protimrazová ochrana | IN-UN | UI6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | FAL51 | Průtok ohřívačem | IN-UN | UI7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | PdAH01 | Pd filtr vstup A | IN-UN | UI8 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | MP01_O | Adiabatický zvlhčovač - chod | IN-BIN | UI9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | KVIT | Kvitace poruchy | IN-BIN | IN10 | binární | [5 empty] | Vyp | Reset
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | EC02_251_E | Ventilátor přívod - porucha | IN-BIN | IN11 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | MP01_E | Adiabatický zvlhčovač - porucha | IN-BIN | IN12 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | M01_053_O | Čerpadlo ohřev - chod | IN-BIN | IN13 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | M01_053_A | Čerpadlo ohřev - aut. | IN-BIN | IN14 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | Y51 | RV ohřev | OUT-AN | AO1 | 0-10V | 0 | 100 | %
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | Y52 | RV chlazení | OUT-AN | AO2 | 0-10V | 0 | 100 | %
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | Y53 | RV dohřev | OUT-AN | AO3 | 0-10V | 0 | 100 | %
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | MP01_W | Adiabatický zvlhčovač - řízení | OUT-AN | AO4 | 0-10V | 0-10V | O | 100 | %
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | EC02_251_W | Ventilátor přívod - řízení | OUT-AN | AO5 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 |  |  |  | OUT-AN | AO6 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | EC02_251 | Ventilátor přívod - zapni | OUT-BIN | BO7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | M01_053 | Čerpadlo ohřev - zapni | OUT-BIN | BO8 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | STAV | Stav zařízení VZT 1C | OUT-BIN | BO9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | M53 | Čerpadlo dohřev - zapni | OUT-BIN | B10 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | Y01 | Vstupní klapka | OUT-BIN | B11 | binární | [5 empty] | ZAV | OTV |  |  | Pohon s havarijní pružinou
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC019 | VZT01C | MP01 | Adiabatický zvlhčovač - zapni | OUT-BIN | B12 | binární
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | TT01 | teplota nasávaného vzduchu ve spol.kanálu | IN-UN | IN1 | 0-10V | -15 | 60 | °C |  |  | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | PdAH02 | Pd filtr vstup B | IN-UN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | TT03 | teplota vzduchu za chladičem | IN-UN | IN3 | 0-10V | -15 | 60 | °C
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | TT53 | Teplota TV - dohřívač - vrat | IN-UN | IN4 | 0-10V | -15 | 60 | °C
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | PdT01 | Tlak přívodního ventilátoru | IN-UN | IN5 | 0-10V | 0 | 1000 | Pa
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | M53_E | Čerpadlo dohřev - chod | IN-UN | IN6 | binární | 0 | 1000 | Pa
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | M53_A | Čerpadlo dohřev - AUT | IN-UN | IN7 | binární | [9 empty] | nebude
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 | VZT01C | MAH01 | Max. vlhkost vzduchu | IN-UN | IN8 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 |  |  |  | OUT-AN | OUT1 | 0-10V
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC119 |  |  |  | OUT-AN | OUT2 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | TT02 | Teplota přívod | IN-UN | UI1 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | PdAH02 | Pd filtr vstup B | IN-UN | UI2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | TT51 | Teplota TV | IN-UN | UI3 | 0-10V | 0 | 100 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | TT92 | Teplota v prostoru - výpravna | IN-UN | UI4 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | TT91 | Teplota v prostoru - výpravna | IN-UN | UI5 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | TAL01 | Protimrazová ochrana | IN-UN | UI6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | FAL51 | Snímač průtoku za čerp. ohříváku | IN-UN | UI7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | PdAH01 | Pd filtr vstup A | IN-UN | UI8 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | PdAL01 | Pd ventilátor přívod | IN-BIN | IN9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | KVIT | Kvitace poruchy VZT28 | IN-BIN | IN10 | binární | [5 empty] | Vyp | Reset
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | M02_033_O | Ventilátor přívod - chod | IN-BIN | IN11 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | M02_033_A | Ventilátor přívod - aut. | IN-BIN | IN12 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | M01_076_O | Čerpadlo ohřev - chod | IN-BIN | IN13 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | M01_076_A | Čerpadlo ohřev - aut. | IN-BIN | IN14 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | Y51 | RV ohřev | OUT-AN | AO1 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | Y52 | RV chlazení | OUT-AN | AO2 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | Y82_A_C | RV radiátory m.č. PP811 | OUT-AN | AO3 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | Y82_D_G | RV radiátory m.č. PP811 | OUT-AN | AO4 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 |  |  |  | OUT-AN | AO5 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 |  |  |  | OUT-AN | AO6 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | M02_033 | Ventilátor přívod - zapni | OUT-BIN | BO7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | M01_076 | Čerpadlo ohřev - zapni | OUT-BIN | BO8 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 | VZT28 | STAV | Stav zařízení VZT 28 | OUT-BIN | BO9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 |  |  |  | OUT-BIN | B10 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 |  |  |  | OUT-BIN | B11 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC020 |  |  |  | OUT-BIN | B12 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT28 | PK_01R | PPK - READY | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT28 | PK_02R | PPK - READY | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT01C | PK_01R | PPK - READY | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT01C | PK_02R | PPK - READY | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 |  |  |  | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 |  |  |  | IN-BIN | IN6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT01C | DEMI_E | Porucha úpravny vody | IN-BIN | IN7 | binární | [5 empty] | Normal | Alarm
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 |  |  |  | IN-BIN | IN8 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT28 | PK_01 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT28 | PK_02 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT01C | PK_01 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO3 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 | VZT01C | PK_02 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO4 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 |  |  |  | OUT-BIN | BO5 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 |  |  |  | OUT-BIN | BO6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 |  |  |  | OUT-BIN | BO7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC021 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | TT02 | Teplota přívod | IN-UN | UI1 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | TT03 | Teplota za elektroohřevem | IN-UN | UI2 | Ni 1000 | -45 | 121 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | TT51 | Teplota TV | IN-UN | UI3 | 0-10V | 0 | 100 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | IN-UN | UI4
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | TT91 | Teplota v prostoru - n. dílen | IN-UN | UI5 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | TAL01 | PMO | IN-UN | UI6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | FAL51 | Snímač průtoku za čerp. ohříváku | IN-UN | UI7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | PdAH01 | Pd filtr vstup A | IN-UN | UI8 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | PdAL01 | Pd ventilátor přívod | IN-BIN | IN9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | KVIT | Kvitace poruchy | IN-BIN | IN10 | binární | [5 empty] | Vyp | Reset
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | M02_029_O | Ventilátor přívod - chod | IN-BIN | IN11 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | M02_029_A | Ventilátor přívod - aut. | IN-BIN | IN12 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | M01_057_O | Čerpadlo ohřev - chod | IN-BIN | IN13 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | M01_057_A | Čerpadlo ohřev - aut. | IN-BIN | IN14 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | Y51 | RV ohřev | OUT-AN | AO1 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-AN | AO2 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-AN | AO3 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-AN | AO4 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-AN | AO5 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-AN | AO6 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | M02_029 | Vent. M02.029 a M02.030 - zapni | OUT-BIN | BO7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | M01_057 | Čerpadlo ohřev - zapni | OUT-BIN | BO8 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 | VZT05 | STAV | Stav zařízení VZT 5 | OUT-BIN | BO9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-BIN | B10 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-BIN | B11 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC022 |  |  |  | OUT-BIN | B12 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | PdAL11 | Pd ventilátor odtah | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | E02_805_E | El.ohř.umývárna-porucha | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | M02_030_O | Ventilátor odtah - chod | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | M02_019_O | Ventilátor odtah - chod | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | M02_020_O | Ventilátor odtah - chod | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | PdAL12 | Pd ventilátor odtah - sprchy | IN-BIN | IN6 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | PdAL13 | Pd ventilátor odtah - WC | IN-BIN | IN7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | E02_805_O | El.ohř.umývárna-chod | IN-BIN | IN8 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | M02_019 | Ventilátor odtah- zapni | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | M02_020 | Ventilátor odtah- zapni | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 | VZT05 | E02_805 | El.ohř.umývárna-zapni | OUT-BIN | BO3 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 |  |  |  | OUT-BIN | BO4 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 |  |  |  | OUT-BIN | BO5 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 |  |  |  | OUT-BIN | BO6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 |  |  |  | OUT-BIN | BO7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC122 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 | VZT05 | M02_030_A | Ventilátor odtah - aut. | IN-UN | IN1 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 | VZT05 | M02_019_A | Ventilátor odtah - aut. | IN-UN | IN2 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 | VZT05 | M02_020_A | Ventilátor odtah - aut. | IN-UN | IN3 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 | VZT05 | E02_805_A | El.ohř.umývárna-aut. | IN-UN | IN4 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 |  |  |  | IN-UN | IN5
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 |  |  |  | IN-UN | IN6
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 |  |  |  | IN-UN | IN7
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 |  |  |  | IN-UN | IN8
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 |  |  |  | OUT-AN | OUT1 | 0-10V
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC222 |  |  |  | OUT-AN | OUT2 | 0-10V
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_01R | PPK - READY | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_02R | PPK - READY | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_03R | PPK - READY | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_04R | PPK - READY | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_05R | PPK - READY | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_06R | PPK - READY | IN-BIN | IN6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_07R | PPK - READY | IN-BIN | IN7 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 |  |  |  | IN-BIN | IN8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_01 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_02 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_03 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO3 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_04 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO4 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_05 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO5 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_06 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO6 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 | VZT05 | PK_07 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO7 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC023 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_08R | PPK - READY | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_09R | PPK - READY | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_10R | PPK - READY | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_11R | PPK - READY | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_12R | PPK - READY | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 |  |  |  | IN-BIN | IN6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 |  |  |  | IN-BIN | IN7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 |  |  |  | IN-BIN | IN8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_08 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_09 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_10 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO3 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_11 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO4 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 | VZT05 | PK_12 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO5 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 |  |  |  | OUT-BIN | BO6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 |  |  |  | OUT-BIN | BO7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC024 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | TT02 | Teplota přívod | IN-UN | UI1 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | TT03 | Teplota za dohřevem | IN-UN | UI2 | Ni 1000 | -45 | 121 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | TT51 | Teplota TV | IN-UN | UI3 | 0-10V | 0 | 100 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | IN-UN | UI4
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | TT93 | Teplota v prostoru - bazén | IN-UN | UI5 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | TAL01 | Protimrazová ochrana | IN-UN | UI6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | FAL51 | Snímač průtoku za čerp. ohříváku | IN-UN | UI7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | PdAH01 | Pd filtr vstup A | IN-UN | UI8 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | PdAL01 | Pd ventilátor přívod | IN-BIN | IN9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | KVIT | Kvitování poruchy | IN-BIN | IN10 | binární | [5 empty] | Vyp | Reset
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | M02_037_O | Ventilátor přívod - chod | IN-BIN | IN11 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | M02_037_A | Ventilátor přívod - aut. | IN-BIN | IN12 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | M01_063_O | Čerpadlo ohřev - chod | IN-BIN | IN13 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | M01_063_A | Čerpadlo ohřev - aut. | IN-BIN | IN14 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | Y51 | RV ohřev | OUT-AN | AO1 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-AN | AO2 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-AN | AO3 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-AN | AO4 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-AN | AO5 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-AN | AO6 | 0-10V
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | M02_037 | Ventilátor přívod - zapni | OUT-BIN | BO7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | M01_063 | Čerpadlo ohřev - zapni | OUT-BIN | BO8 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 | VZT11 | STAV | Stav zařízení VZT 11 | OUT-BIN | BO9 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-BIN | B10 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-BIN | B11 | binární
BC-3pole | MS-FAC3613-0 | DDC025 |  |  |  | OUT-BIN | B12 | binární
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 | VZT58C | TT91 | Teplota v 3S301 -stroj.výtahu | IN-UN | IN1 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 | V-S3 | TT91 | Teplota v 3S202 -stroj.výtahu | IN-UN | IN2 | 0-10V | 0 | 40 | °C
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 |  |  |  | IN-UN | IN3
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 |  |  |  | IN-UN | IN4
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 | VZT11 | PdAL11 | Pd ventilátor odtah M02_162 | IN-UN | IN5 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 | VZT11 | E02_038_E | Elek. dohřev - porucha | IN-UN | IN6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 | VZT11 | M02_162_O | Ventilátor odtah - chod | IN-UN | IN7 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 |  |  |  | IN-UN | IN8 | binární
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 |  |  |  | OUT-AN | OUT1 | 0-10V
BC-3pole | MS-IOM2723-0 | DDC125 |  |  |  | OUT-AN | OUT2 | 0-10V
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 | VZT11 | E01 | Tlačítko pro zapnutí VZT11 na 15 min. | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 | VZT11 | E02_038_O | Elek. dohřev - chod | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 | VZT11 | PdAH02 | Pd filtr vstup B | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 | VZT11 | M02_162A | Ventilátor odtah - aut. | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 | VZT11 | E02_038_A | Elek. dohřev - aut. | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | IN-BIN | IN6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | IN-BIN | IN7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | IN-BIN | IN8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 | VZT11 | M02_162 | Ventilátor odtah- zapni | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 | VZT11 | E02_038 | Elek. dohřev - zapni | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | OUT-BIN | BO3 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | OUT-BIN | BO4 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | OUT-BIN | BO5 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | OUT-BIN | BO6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | OUT-BIN | BO7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC225 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT_V_B4 | M02_640_O | Vent.odtah stroj.výtahu S3-chod | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT_V_B4 | M02_640_A | Vent.odtah stroj.výtahu S3-aut. | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT58C | M02_190_O | Vent.odtah stroj.výtahu T1,T2-chod | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT58C | M02_190_A | Vent.odtah stroj.výtahu T1,T2-aut. | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Ručně | Aut.
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT_V_B4 | PdAL11 | Pd ventilátor odtah m.č.3S202 | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT58C | PdAL11 | Pd ventilátor odtah m.č.3S301 | IN-BIN | IN6 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | IN-BIN | IN7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | IN-BIN | IN8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT_V_B4 | M02_640 | Vent.odtah stroj.výtahu S3-zapni | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 | VZT58C | M02_190 | Vent.odtah stroj.výtahu T1,T2-zapni | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Vyp | Zap
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | OUT-BIN | BO3 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | OUT-BIN | BO4 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | OUT-BIN | BO5 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | OUT-BIN | BO6 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | OUT-BIN | BO7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC325 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_01R | PPK - READY | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_02R | PPK - READY | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_03R | PPK - READY | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_04R | PPK - READY | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_05R | PPK - READY | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_06R | PPK - READY | IN-BIN | IN6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 |  |  |  | IN-BIN | IN7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 |  |  |  | IN-BIN | IN8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_01 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_02 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_03 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO3 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_04 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO4 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_05 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO5 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 | VZT11 | PK_06 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO6 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 |  |  |  | OUT-BIN | BO7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC026 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_04R | PPK - READY | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_05R | PPK - READY | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_07R | PPK - READY | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_17R | PPK - READY | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT17 | PK_01R | PPK - READY | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT17 | PK_02R | PPK - READY | IN-BIN | IN6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 |  |  |  | IN-BIN | IN7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 |  |  |  | IN-BIN | IN8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_04 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_05 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_07 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO3 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT04 | PK_17 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO4 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT17 | PK_01 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO5 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 | VZT17 | PK_02 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO6 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 |  |  |  | OUT-BIN | BO7 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC027 |  |  |  | OUT-BIN | BO8 | binární
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_09R | PPK - READY | IN-BIN | IN1 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_10R | PPK - READY | IN-BIN | IN2 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_11R | PPK - READY | IN-BIN | IN3 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_12R | PPK - READY | IN-BIN | IN4 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_13R | PPK - READY | IN-BIN | IN5 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_14R | PPK - READY | IN-BIN | IN6 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_15R | PPK - READY | IN-BIN | IN7 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_16R | PPK - READY | IN-BIN | IN8 | binární | [5 empty] | Alarm | Normal
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_09 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO1 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_10 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO2 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_11 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO3 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_12 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO4 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_13 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO5 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_14 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO6 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_15 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO7 | binární | [5 empty] | Otev | Zav
BC-3pole | MS-IOM3733-0 | DDC028 | VZT04 | PK_16 | PPK - Zavři | OUT-BIN | BO8 | binární | [5 empty] | Otev | Zav