## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
Stavební úpravy sportovně-rekondičního centra (SRC) ČNB
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Měření a regulace
Název | Mj | Počet | Jedn. Cena | Cena celkem
Periferie VZT11
Snímač teploty do VZT kanálu, délka 200mm, rozsah -40 až 120°, čidlo Pt 1000 | ks | 3 |  | 0
např. JCI TS-6360D-B10
Příruba k uchycené snímače do VZT kanálu | ks | 3 |  | 0
např. JCI TS-6300D-000
Snímač teploty s jímkou, Snímač teploty do potrubí Pt1000, rozsah 0 až 100°C, s mosaznou jímkou PN16, délka 50 mm | ks | 1 |  | 0
např. JCI TS-6360D-A10 + TS-6300W-E200
Snímač CO2 do VZT kanálu, délka 200 mm, rozsah 0 až 2 000 ppm, napájení 24VAC | ks | 2 |  | 0
např. JCI CD-P1000-00-00
Snímač dif. tlaku pro nízké tlaky do vzduchotechnického kanálu, Diferenciální převodník tlaku vzduchu, proporcionální, rozsah měření od -50+50Pa až do 0-2500Pa, výstup 0-10V nebo 0-24mA, napájení 24VAC, IP54 | ks | 4 |  | 0
např. JCI DPT2500-R8-D
Regulátor protimrazové ochrany,Termostat protizámrazový, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, 6ks příchytek, do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0
např. ALCO TS1-C0P 6 m
Diferenční tlakový spínač pro VZT, Manostat diferenční na vzduch, rozsah 50-400Pa, krytí IP54, vč. příslušenství | ks | 2 |  | 0
např. JCI P233A-4-PKC
Diferenční tlakový spínač pro VZT, Manostat diferenční na vzduch, rozsah 140-1000Pa, krytí IP54, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
např. JCI P233A-10-PKC
Servopohon pro VZT klapku s havarijní funkcí, řízení 2-bodové, nap.24VAC, jmen.síla 8 Nm, krytí IP54 | ks | 2 |  | 0
např. JCI M9208-BGA-1
Servopohon pro VZT klapku, řízení 3-bodové, nap.24VAC, jmen.síla 8 Nm, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
např. JCI M9308-AGA-1Z
Periferie VZT11 - celkem |  |  |  | 0
Periferie FCU jednotky
Snímač teploty do místnosti s korekcí a displejem, Měřicí převodník prostorové teploty pro regulátory IRC, rozsah 0-40°C, korekce nastavení v rozsahu +-3°C, LCD displej, komunikační sběrnice pro připojení k IRC regulátoru | ks | 2 |  | 0
např. JCI NSA-FTD7003-0
Periferie FCU - celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč BC-3.pole – úpravy
Úprava zapojení stávajícího rozvaděče BC 3.pole dle výrobního výkresu | kpt | 1 |  | 0
Rozvaděč - celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč CA – úpravy
Úprava zapojení stávajícího rozvaděče CA dle výrobního výkresu | kpt | 1 |  | 0
Rozvaděč - celkem |  |  |  | 0
Kabely a vodiče
Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný, twistovaný 1x2x0,8 Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný (J-Y(St)Y 1x2x0,8) | m | 180 |  | 0
Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný, twistovaný 2x2x0,8 Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný (J-Y(St)Y 2x2x0,8) | m | 725 |  | 0
Kabel slaboproudý, párovaný, stíněný, twistovaný 4x2x0,8 Slaboproudý kabel stíněný, párovaný, twistovaný (J-Y(St)Y 4x2x0,8) | m | 50 |  | 0
Kabelový drátěný žlab 50/50 vč.víka, nosného a upevňovacího materiálu, potřebných tvarovek a přechodových kusů | m | 70 |  | 0
Elektroinstal.trubka. pevná do DN25 (délka v m) Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností. Včetně příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu (hmoždinka, vrut, apod.) | m | 60 |  | 0
Elektroinstalační trubka ohebná do DN25 (délka v m)Ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka vyrobená z PP do DN 25. Včetně spojek, vývodek a příchytek a potřebného nosného a upevňovacího materiálu | m | 50 |  | 0
Ukončení kabelů v rozvaděči a v zařízení, vč. štítku s vyznačením okruhu | ks | 60 |  | 0
Kabely a vodiče - celkem |  |  |  | 0
Ostatní
Montážní práce včetně dopravy | kpl | 1 |  | 0
Vypracování uživatelských SW pro DDC podstanici. Úprava a doplnění stávajícího uživatelského programového vybavení DDC podstanice, umístěné v rozvaděči BC/3.pole tak, aby respektovala výměnu vzduchotechnické jednotky VZT11 | ks | 1 |  | 0
Uživatelské programové vybavení pro IRC regulátory pro fan-coiuly | ks | 4 |  | 0
Doplnění programového vybavení pro stávající síťové a řídicí jednotky. Uživatelské programové vybavení pro síťové a řídicí jednotky zabezpečující (vzájemné vazby apod.) kompatibilitu stávajícího řídícího systému v objektu ČNB. | ks | 1 |  | 0
Doplnění a úprava stávajícího uživatelského programové vybavení centrální části řídícího systému pro dotčené technologie VZT a RTCH, IRC regulátory pro fancoily - doplnění databáze, vazby mezi technologiemi, vizualizace | ks | 1 |  | 0
Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů. Provedení testů správnosti přenášených signálů (Test 1:1)a celkové funkce systému MaR | kpl | 1 |  | 0
Nastavení parametrů, zaškolení obsluhy. Provedení zkoušek systému MaR s ovládaným technologickým zařízením, nastavení parametrů systému, odladění funkce v návaznosti na provoz technologií | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál (drobný elektroinstalační materiál) | kpl | 1 |  | 0
Stavební přípomoce (prostupy pro kabely) | kpl | 1 |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení MaR | kpl | 1 |  | 0
Revize el. zařízení vč. revizní zprávy. Vypracování výchozí revize pro dodávky části MaR. | kpl | 1 |  | 0
Koordinace s ostatními profesemi, inženýrská činnost dodavatele. Vedení zakázky, koordinace prací s navazujícími profesemi, předání a převzetí díla | kpl | 1 |  | 0
Demontážní a bourací práce. Veškeré práce spojené s demontáží stávajícího zařízení MaR v objektu v rámci akce "SRC". | kpl | 1 |  | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0
Měření a regulace - celkem |  |  |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není uvedeno jinak.