# Technické požadavky objednatele na obnovu osvětlení

# ČNB Ostrava, Nádražní 4

- Předmět plnění

Předmětem plnění je výměna zářivkových svítidel ve 3. a 4.NP. budovy ČNB Ostrava, Nádražní 4 za nová svítidla s integrovanými zdroji LED a související úpravy elektrických rozvodů a podhledových konstrukcí a provedení potřebných měření.

- Technický popis stávající instalace

Stará budova 3.NP.

Stávající zářivková svítidla v kancelářských prostorách jsou osazena v rastrových podhledech rozměru 62x62 cm. Svítidla jsou čtyř trubicová s úpravou do rastru. Kabeláž je vedená v podhledech (kabelových žlabech) a sádrokartonových stěnách.

V prostorách sociálního zařízení a kuchyňky jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou jedno trubicová s úpravou do rastru. Nástěnná svítidla (čtvercová) jsou umístěna nad umývadlem, případně pod kuchyňskou linkou. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech a sádrokartonových stěnách.

V prostorách chodeb jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou jedno trubicová s úpravou do rastru. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech (kabelových žlabech) a sádrokartonových stěnách.

Přístavba 3.NP.

Stávající zářivková svítidla v kancelářských prostorách jsou osazena v rastrových podhledech rozměru 62x62 cm. Svítidla jsou čtyř trubicová s úpravou do rastru. Kabeláž je vedená v podhledech (kabelových žlabech) a pod omítkou zděných příček.

V prostorách sociálního zařízení a kuchyňky jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou jedno trubicová s úpravou do rastru. Nástěnná svítidla (čtvercová) jsou umístěna nad umývadlem, případně pod kuchyňskou linkou. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech a pod omítkou zděných příček.

V prostorách chodeb jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou čtyř trubicová s úpravou do rastru. V hale m. č. 331 jsou nástěnná svítidla s nepřímým osvětlením. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech (kabelových žlabech) a pod omítkou zděných příček.

Stará budova 4.NP.

Stávající zářivková svítidla v kancelářských prostorách jsou osazena v rastrových podhledech rozměru 62x62 cm. Svítidla jsou čtyř trubicová s úpravou do rastru.

V zasedací místnosti č. 418 zůstane ponechána stávající světelná rampa, požadována výměna světelných zdrojů a přezbrojení LED.

V místnostech č. 419, 420 a 421 stávající atyp. svítidla pouze přezbrojit za trubice LED. Stropní rastr 57,5 x 57,5 cm s pevným sádrokartonem. Kabeláž je vedená v podhledech (kabelových žlabech) a sádrokartonových stěnách.

V prostorách sociálního zařízení a kuchyňky jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou jedno trubicová s úpravou do rastru. Nástěnná svítidla (čtvercová) jsou umístěna nad umývadlem, případně pod kuchyňskou linkou. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech a sádrokartonových stěnách.

V prostorách chodeb jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou jedno trubicová s úpravou do rastru. V hale m. č. 428 jsou nástěnná svítidla s nepřímým osvětlením. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech (kabelových žlabech) a sádrokartonových stěnách.

Přístavba 4.NP.

Stávající zářivková svítidla v archívech a v provozních místnostech jsou osazena v rastrových podhledech rozměru 62x62 cm. Svítidla jsou čtyř trubicová s úpravou do rastru. Kabeláž je vedená v podhledech (kabelových žlabech) a pod omítkou zděných příček.

V prostorách sociálního zařízení a kuchyňky jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou jedno trubicová s úpravou do rastru. Nástěnná svítidla (čtvercová) jsou umístěna nad umývadlem, případně pod kuchyňskou linkou. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech a pod omítkou zděných příček.

V prostorách chodeb jsou zářivková svítidla osazena v rastrových podhledech. Svítidla jsou dvou a čtyř trubicová s úpravou do rastru. V hale m. č. 428 jsou nástěnná svítidla s nepřímým osvětlením. Kabeláž je vedená v rastrových podhledech (kabelových žlabech) a pod omítkou zděných příček.

Bližší popis současného stavu a příkony svítidel jsou popsány v přiložené technické specifikaci.

3.	Požadavky na osvětlení prostor

Zadavatel požaduje demontáž a následně náhradu za LED osvětlení, které bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1.

V prostorách je požadována výměna osvětlení ks za ks a světlo zůstane ve stejné pozici, není třeba měnit kabeláž příp. lištování.

V zasedací místnosti č. 418 zůstane ponechána stávající světelná rampa, požadována pouze výměna světelných zdrojů a přezbrojení na technologii LED.

Osvětlení musí po rekonstrukci splňovat jak obecné požadavky platných norem a předpisů (NV č. 361/2007 Sb.), tak speciální požadavky provozovatele/zadavatele na způsob provozu, ovládání, barvu světla a jeho intenzitu.

V rastrových podhledech nutno uvažovat s nezbytnou úpravou či doplněním podhledu.

Součástí je i ekologická likvidace demontovaných svítidel a světelných zdrojů.

3.	Požadavky na intenzitu osvětlení dle ČSN EN 12464-1, rozdělení prostor:

- Kancelářské prostory (psaní, čtení, zpracování dat) míst. č. 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 347, 348, 412, 413, 419, 420, 421, 422, 424,

- Chodby a komunikační prostory míst. č. 303, 304, 325, 329, 331, 332, 346, 403, 404, hlavní schodiště,

- Šatny, umyvadla, záchody míst. č. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 327, 340, 341, 342, 343, 344, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 425, 430, 431, 432, 433, 434,

- Kuchyňky, odpočívárny míst. č. 311, 345, 411, 429,

- Archívy míst. č. 436, 437,

- Telefonní ústředny míst. č. 414, 415, 438,

- Úklidové komory míst. č. 315, 339, 416, 417, 435,

- Strojovna výtahu míst. č. 349

Dokumentace elektroinstalace stávajícího stavu je k dispozici u zadavatele.

4.	Společné požadavky na LED svítidla:

- minimální deklarovaná životnost 50 000 h až do snížení světelného toku na 80%

- krytí min. IP20

- základna: kov (ocel, hliník)

- barevná teplota 4000 K, neutrální denní bílá

- reprodukce barev Ra ≥ 80

- činitel oslnění UGR dle normativních požadavků ČSN EN 12464-1 (˂ 19 kancelářské prostory, práce s PC)

- osazení svítidla LED moduly, elektronický předřadník

- teplota okolí: 0 - 45°C

- barevné provedení bílé,

- svítidla musí být od každého typu všechna z jedné výrobní šarže a stejného barevného podání

5.	Ostatní požadavky objednatele:

- nahradit původní svítidla novými svítidly s integrovanými zdroji LED s difuzorem (proti oslnění) a s nízkou výškou svítidla - max. 80 mm (v rastrových podhledech),

- nová LED svítidla nesmí omezit provoz stávajícího kamerového systému, nesmí přímo oslňovat objektivy bezpečnostních kamer,

- pokud došlo ke změnám, zakreslit skutečný stav a změny do projektové dokumentace u objednatele,

- autorizované měření osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení,

- provedení elektrorevize dle ČSN, pokud je vyžadována předpisem,

- čas realizace v pracovní dny v době od 7:00 – 18:00 hod.

# Příloha č. xx

Technické parametry nabídnutých svítidel

(doplní účastník)

1.  Parametry nabízených svítidel:

(Musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ, světelný výkon, elektrický příkon, hmotnost, barva korpusu, barva chromatičnosti, index podání barev, napětí, krytí IP, provozní teplota, hluk, rozměry, životnost. Lze nahradit tzv. katalogovými listy svítidel)

2. Orientační výpočet osvětlenosti.