## 3.NP
Příloha č. 4 poptávky
SPECIFIKACE SVÍTIDEL Výměna osvětlení ve 3. a 4.NP. - ČNB Ostrava
3. PODLAŽÍ
SOUČASNÝ STAV - zářivkové osvětlení / DZ | [9 empty] | NOVÝ STAV - LED osvětlení
č.m. | účel místnosti | počet svítidel (ks) | velikost svítidla /cm/ | počet svět. zdrojů | příkon / 1 ks (W) | celkový příkon místnost (W) | typ svítidla | plocha místnosti (m2) | světlá výška (m) | počet svítidel (ks) | Specifikace a označení výrobku | příkon/1ks (W) | celkový příkon místnost (W) | Intenzita osvětl. dle ČSN EN (lx) | Poznámka
303 | chodba před výtahem | 4 | 155 x 18 | 4 | 58 | 232 | v podhledu | 12.21 | 2.62 | 4 | viz.pol.1 | 10 | 40 | 100 | včetně výplňové desky
304 | chodba | 20 | 155 x 18 | 20 | 58 | 1160 | v podhledu | 61.01 | 2.4 | 20 | viz.pol.1 | 10 | 200 | 100 | včetně výplňové desky
305 | předsíňka WC ženy | 3 | 62 x 18 | 3 | 18 | 54 | v podhledu | 3.18 | 2.49 | 3 | viz.pol.2 | 14 | 42 | 200 | včetně výplňové desky
306 | WC kabina ženy | 1 | 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné atyp | 1.18 | 2.67 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
307 | WC kabina ženy | 1 | 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné atyp | 1.58 | 2.67 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
308 | předsíňka WC muži | 3 | 62 x 18 | 3 | 18 | 54 | v podhledu | 2.15 | 2.66 | 3 | viz.pol.2 | 14 | 42 | 200 | včetně výplňové desky
309 | piasoár | 1 | 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné atyp | 1.73 | 2.66 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
310 | WC kabina muži | 1 | 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné atyp | 1.66 | 2.66 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
311 | kuchyňka | 3 | 62 x 62 | 12 | 18 | 216 | v podhledu | 10.06 | 2.67 | 3 | viz.obr.4 | 25 | 75 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | atyp 36 x3 VYP. | 1 | 35 | 35 | pod linkou + VYP |  |  | 1 | viz.obr.5 | 9 | 9 |  | pod kuchyňskou linkou s VYP
312 | zasedací místnost | 9 | 62 x 62 | 36 | 18 | 648 | v podhledu | 28.17 | 2.72 | 9 | viz.obr.6 | 18 | 162 | 500
313 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 13.88 | 2.68 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
314 | sklad ST | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 15.22 | 2.66 | 6 | viz.obr.4 | 25 | 150 | 200 | 25-29-32-39W
315 | úklidová komora | 2 | 62 x 18 | 2 | 18 | 36 | v podhledu | 3.29 | 2.65 | 2 | viz obr.2 | 14 | 28 | 200 | včetně výplňové desky
316 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 15.73 | 2.65 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
317 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 15.46 | 2.64 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
318 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 15.2 | 2.65 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
319 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 15.46 | 2.65 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
320 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 15.99 | 2.65 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
321 | pracovna | 27 | 62 x 62 | 108 | 18 | 1944 | v podhledu | 81.84 | 2.64 | 27 | viz.obr.6 | 18 | 486 | 500
322 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 12.88 | 2.64 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
323 | pracovna | 5 | 62 x 62 | 20 | 18 | 360 | v podhledu | 11.11 | 2.63 | 5 | viz.obr.6 | 18 | 90 | 500
324 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 15.24 | 2.64 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
325 | chodba | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 3.05 | 2.59 | 1 | viz.obr.7 | 11 | 11 | 100
326 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 18.66 | 2.64 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
327 | hygienické zařízení | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 3.15 | 2.62 | 1 | viz obr.4 | 25 | 25 | 200 | 25-29-32-39W
329 | chodba | 4 | 62 x 62 | 16 | 18 | 288 | v podhledu | 18.5 | 2.73 | 4 | viz obr.7 | 11 | 44 | 100
330 | pracovna | 3 | 62 x 62 | 12 | 18 | 216 | v podhledu | 12.47 | 2.92 | 3 | viz obr.6 | 27 | 81 | 500
331 | hala | 4 | reflektor | 4 | 150 | 600 | nástěnné | 34.54 | 2.67 | 4 | viz obr.8 | 24 | 96 | 100 | nástěnné, nepřímé
332 | chodba | 4 | 62 x 62 | 16 | 18 | 288 | v podhledu | 17.42 | 2.87 | 4 | viz obr.7 | 11 | 44 | 100
333 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 24.15 | 2.9 | 6 | viz obr.6 | 27 | 162 | 500 |  | ;;
334 | pracovna | 4 | 62 x 62 | 16 | 18 | 288 | v podhledu | 20.68 | 2.86 | 4 | viz obr.6 | 27 | 108 | 500
335 | pracovna | 5 | 62 x 62 | 20 | 18 | 360 | v podhledu | 27.15 | 2.78 | 5 | viz.obr.6 | 18 | 90 | 500
336 | pracovna | 8 | 62 x 62 | 32 | 18 | 576 | v podhledu | 31.77 | 2.78 | 8 | viz.obr.6 | 18 | 144 | 500
337 | pracovna | 4 | 62 x 62 | 16 | 18 | 288 | v podhledu | 14.54 | 2.87 | 4 | viz obr.6 | 27 | 108 | 500
338 | pracovna | 4 | 62 x 62 | 16 | 18 | 288 | v podhledu | 16.65 | 2.92 | 4 | viz obr.6 | 27 | 108 | 500
339 | úklidová komora | 1 | 125 x 31 | 2 | 36 | 72 | v podhledu | 6.86 | 2.76 | 1 | viz obr.9 | 25 | 25 | 200 | 25-29-32-39W
340 | předsíň WC | 2 | 125 x 31 | 2 | 36 | 72 | v podhledu | 4.52 | 2.79 | 2 | viz obr.9 | 25 | 50 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | nástěnné |  |  | 1 | viz.obr.3 | 16 | 16 |  | nástěnné - 9-11-13-16W
341 | WC kabina | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | v podhledu | 1.44 | 2.79 | 1 | viz.obr.3 |  | 0 | 200 | nástěnné -18-22-26-30W
342 | předsíň WC | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 1.75 | 2.8 | 1 | viz obr.7 | 11 | 11 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | nástěnné |  |  | 1 | viz.obr.3 | 16 | 16 |  | nástěnné - 9-11-13-16W
343 | pisoár | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 2.83 | 2.78 | 1 | viz obr.4 | 25 | 25 | 200 | 25-29-32-39W
344 | WC kabina | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | v podhledu | 1.31 | 2.8 | 1 | viz.obr.3 |  | 0 | 200 | nástěnné -18-22-26-30W
345 | kuchyňka | 2 | 125 x 31 | 4 | 36 | 144 | v podhledu | 7.93 | 2.72 | 2 | viz obr.9 | 25 | 50 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | atyp žárovkové | 2 | 4 | 8 | pod linkou |  |  | 1 | viz obr.3 | 11 | 11 |  | nástěnné - 9-11-13-16W
346 | chodba | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 7.72 | 2.8 | 1 | viz obr.7 | 11 | 11 | 100
347 | pracovna | 2 | 125 x 31 | 4 | 36 | 144 | v podhledu | 11.66 | 2.8 | 2 | viz obr.10 | 28 | 56 | 500
348 | pracovna | 8 | 62 x 62 | 36 | 18 | 648 | v podhledu | 31.85 | 2.81 | 8 | viz obr.6 | 27 | 216 | 500
349 | strojovna výtahů | 2 | 128 x 17 | 4 | 36 | 144 | stropní | 20.74 | 2.3 | 2 | viz obr.11 | 36 | 72 | 200 | prachotěsné
|  | 1 | reflektor | 1 | 300 | 300 | reflektor |  |  | 1 |  |  | 0 |  | norma zdvihací zařízení
| součet: | 215 |  |  |  | 14719 |  |  |  | 215 |  |  | 3940
*) nový stav, doplní zhotovitel

## 4.NP
Příloha č. 4 poptávky
SPECIFIKACE SVÍTIDEL Výměna osvětlení ve 3. a 4.NP. - ČNB Ostrava
4. PODLAŽÍ
SOUČASNÝ STAV - zářivkové osvětlení / DZ | [9 empty] | NOVÝ STAV - LED osvětlení
č.m. | účel místnosti | počet svítidel (ks) | velikost svítidla /cm/ | počet svět. zdrojů | příkon / 1 ks (W) | celkový příkon místnost (W) | typ svítidla | plocha místnosti (m2) | světlá výška (m) | počet svítidel (ks) | Specifikace a označení výrobku | příkon/1ks (W) | celkový příkon místnost (W) | Intenzita osvětl. dle ČSN EN (lx) | Poznámka
403 | chodba | 4 | 155 x 18 | 4 | 58 | 232 | v podhledu | 11.98 | 2.6 | 4 | viz obr.1 | 10 | 40 | 100 | včetně výplňové desky
404 | chodba | 20 | 155 x 18 | 20 | 58 | 1160 | v podhledu | 60.51 | 2.4 | 20 | viz obr.1 | 10 | 200 | 100 | včetně výplňové desky
|  | 1 | 62 x 18 | 1 | 18 | 18 | v podhledu |  |  | 1 | viz obr.1 | 10 | 10 |  | včetně výplňové desky
405 | předsíňka WC ženy | 3 | 62 x 18 | 3 | 18 | 54 | v podhledu | 3.45 | 2.5 | 3 | viz obr.2 | 14 | 42 | 200 | včetně výplňové desky
406 | WC kabina ženy | 1 | Atyp 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné | 0.95 | 2.5 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
407 | WC kabina ženy | 1 | Atyp 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné | 1.25 | 2.5 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
408 | předsíňka WC muži | 3 | 62 x 18 | 3 | 18 | 54 | v podhledu | 2.68 | 2.5 | 3 | viz obr.2 | 14 | 42 | 200 | včetně výplňové desky
409 | piasoár | 1 | Atyp 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné | 1.55 | 2.5 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
410 | WC kabina muži | 1 | Atyp 62 x 3 | 1 | 18 | 18 | nástěnné | 1.13 | 2.5 | 1 | viz.pol.3 | 16 | 16 | 200 | nástěnné - 9-11-13-16W
411 | kuchyňka | 4 | 62 x 62 | 16 | 18 | 288 | v podhledu | 8.74 | 2.65 | 4 | viz.obr.4 | 25 | 100 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | atyp 36 x3 VYP. |  |  | 0 | pod linkou + VYP |  |  | 1 | viz obr.5 | 9 | 9 |  | pod kuchyňskou linkou + VYP
412 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 12.39 | 2.7 | 6 | viz.obr.6 | 18 | 108 | 500
413 | pracovna | 5 | 62 x 62 | 20 | 18 | 360 | v podhledu | 13.55 | 2.7 | 5 | viz.obr.6 | 18 | 90 | 500
414 | spojovatelka | 3 | 125 x 31 | 6 | 36 | 216 | v podhledu | 13.92 | 2.7 | 3 | viz obr.9 | 32 | 96 | 500 | 25-29-32-39W
415 | technická místnost | 3 | 125 x 31 | 6 | 36 | 216 | v podhledu | 14.97 | 2.68 | 3 | viz obr.9 | 32 | 96 | 500 | 25-29-32-39W
416 | místnost pro halon | 1 | hrnec prům. 21 | 2 | 18 | 36 | v podhledu | 0.97 | 2.4 | 1 |  | 18 | 18 | 100
417 | úklidová komora | 2 | 62 x 18 | 2 | 18 | 36 | v podhledu | 3.46 | 2.5 | 2 | viz obr. 2 | 14 | 28 | 200 | včetně výplňové desky
418 | zasedací místnost | 12 | rampa trubice | 24 | 58 | 1392 | rampa | 62.4 | 2.6 | 24 | přezbrojení rampy trubice | 20 | 480 | 500 | přezbrojení, pouze trubice LED
|  | 16 | rampa bodovky | 16 | 20 | 320 | rampa |  |  | 16 | přezbrojení rampy bodovky + 4 rohy | 3.7 | 59.2 |  | přezbrojení bodovky samost. okruh
|  | 6 | reflektor strop | 6 | 150 | 900 | reflektor strop |  |  | 6 | viz obr.12 | 12 | 72 |  | nasvětlení obrazů
419 | ředitel | 8 | trubice | 16 | 36 | 576 | v podhledu | 49.76 | 2.6 | 16 | pouze přezbrojit LED trubice | 17 | 272 | 500 | přezbrojení, pouze trubice LED
420 | sekretariát | 7 | trubice | 14 | 36 | 504 | v podhledu | 27.27 | 2.6 | 14 | pouze přezbrojit LED trubice | 17 | 238 | 500 | přezbrojení, pouze trubice LED
421 | náměstek | 8 | trubice | 16 | 36 | 576 | v podhledu | 34.07 | 2.6 | 16 | pouze přezbrojit LED trubice | 17 | 272 | 500 | přezbrojení, pouze trubice LED
422 | pracovna | 8 | 62 x 62 | 32 | 18 | 576 | v podhledu | 22.94 | 2.6 | 8 | viz obr.6 | 18 | 144 | 500
423 | předsíňka | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 2.98 | 2.6 | 1 | viz obr.7 | 11 | 11 | 100
424 | pracovna | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 20.1 | 2.6 | 6 | viz obr.6 | 18 | 108 | 500
425a | hygienické zařízení | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 3.23 | 2.6 | 1 | viz obr.4 | 25 | 25 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | atyp 36 x 3 | 1 | 35 | 35 | nástěnné |  |  | 1 | viz obr.3 | 16 | 16 |  | nástěnné - 9-11-13-16W
425b | místnost pro fax | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 1.94 | 2.6 | 1 | viz obr.6 | 27 | 27 | 500
427 | chodba | 2 | 62 x 62 | 8 | 18 | 144 | v podhledu | 18.35 | 2.9 | 2 | viz obr.7 | 11 | 22 | 100
|  | 1 | 125 x 31 | 2 | 36 | 72 | v podhledu |  |  | 1 | viz obr.10 | 23 | 23
428 | hala | 5 | reflektor | 5 | 150 | 750 | nástěnné reflektor | 35.2 | 2.89 | 5 | viz obr.8 | 24 | 120 | 100 | nástěnné, nepřímé
429 | kuchyňka | 2 | 125 x 31 | 4 | 36 | 144 | v podhledu | 7.82 | 2,88 | 2 | viz obr.9 | 35 | 70 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | atyp žárovkové | 2 | 4 | 8 | pod linkou |  |  | 1 | viz.obr.3 | 11 | 11 |  | nástěnné - 9-11-13-16W
430 | předsíň WC | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 1.85 | 2.87 | 1 | viz obr.7 | 11 | 11 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | nástěnné |  |  | 1 | viz.obr.3 | 16 | 16 |  | nástěnné - 9-11-13-16W
431 | pisoár | 1 | 62 x 62 | 4 | 18 | 72 | v podhledu | 2.63 | 2.9 | 1 | viz obr.4 | 25 | 25 | 200 | 25-29-32-39W
432 | WC kabina | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | nástěnné | 1.31 | 2.88 | 1 | viz.obr.3 | 18 | 18 | 200 | nástěnné -18-22-26-30W
433 | předsíň WC | 1 | 125 x 31 | 2 | 36 | 72 | v podhledu | 4.43 | 2.88 | 1 | viz obr.9 | 25 | 25 | 200 | 25-29-32-39W
|  | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | nástěnné |  |  | 1 | viz obr.3 | 16 | 16 |  | nástěnné - 9-11-13-16W
434 | WC kabina | 1 | 20 x 20 | 2 | 9 | 18 | nástěnné | 1.44 | 2.88 | 1 | viz obr.3 | 18 | 18 | 200 | nástěnné -18-22-26-30W
435 | úklidová komora | 1 | 125 x 31 | 2 | 36 | 72 | v podhledu | 6.61 | 2.89 | 1 | viz obr.9 | 25 | 25 | 200 | 25-29-32-39W
436 | archiv | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 49.81 | 3.01 | 6 | viz obr.4 | 25 | 150 | 200 | 25-29-32-39W
437 | archiv | 8 | 62 x 62 | 32 | 18 | 576 | v podhledu | 45.31 | 3.01 | 8 | viz obr.4 | 25 | 200 | 200 | 25-29-32-39W
438 | technická místnost | 6 | 62 x 62 | 24 | 18 | 432 | v podhledu | 28.13 | 2.9 | 6 | viz obr.4 | 25 | 150 | 200 | 25-29-32-39W
| součet: | 174 |  |  |  | 11619 |  |  |  | 209 |  |  | 3567.2
1. - 6.NP | hl. schodiště | 32 | prům. 36 cm | 64 | 11 | 704 | nástěnné boční |  |  | 32 | viz obr.13 | 17 | 544 | 100 | boční nástěnné svítidlo kruhové
*) nový stav, doplní zhotovitel