## Cenová tabulka Chlazení 1S303
SPECIFIKACE DÍLA - CENOVÁ TABULKA "Chlazení 1S303"
Dodavatel:
Celková cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
! Vyplňte všechny žlutě podbarvené buňky !
Pozice | Popis | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky a montáže | Celková cena dodávky a montáže
m.č.
1 | Klimatizační zařízení typu split pro chlazení 1S303. Qch= 4,6 kW +/-0,5kW , (chladící výkon musí být garantovaný při délce potrubí 42m s převýšením do 3m !!), v provedení pro chlazení, napájení 1F. Ovládání bezdrátovým ovladačem umístěným v držáku pro nástěnnou montáž. Výrobce a typ doložit technickým nebo katalogovým listem k nabídce. | ks | 2 |  | 0
2 | montážní materiál pro instalaci kondenzačních jednotek na pororošt v 3S503 v úrovni 1S | ks | 2 |  | 0
3 | Chladivové Cu potrubí (max průměr potrubí plyn 16mm) vč. chladiva, izolace, komunikačního propojení, montážního materiálu cca 80m (38 + 42bm) | kpl | 1 |  | 0
4 | odvod kondenzátu od vnitřních jednotek (minimální světlost potrubí 25mm) vedený v vyvedený k podlahové vpusti ve strojovně VZT 2S302 (vzdálenost cca 29bm ) | kpl | 1 |  | 0
5 | Plastový kanál pro uložení chladivového potrubí, komunikačního propojení,a napájení venkovních jednotkek ve společné trase. 40bm | kpl | 1 |  | 0
6 | Montáž chladící jednotky vč. uvedení do provozu | kpl | 2 |  | 0
7 | Jádrové vrtání v ŽB konstrukcích do D100 (stěna 1x450mm, 2x 200mm) | kpl | 3 |  | 0
8 | Jádrové vrtání v ŽB konstrukcích do D50 (stena 1x400mm) | kpl | 1 |  | 0
9 | Rozebrání a složení kazetových podhledů, začištění prostupů a oprava izolace v Angl. dvorku | kpl | 1 |  | 0
10 | Protipožární ucpávky prostupů stěnami s požární odolností EI60 | kpl | 1 |  | 0
11 | 2x silové napájení chladící jednotky (1f) vč. jištění z rezervních vývodů v rozvaděči 02RA ), délka trasy cca 31bm | kpl | 1 |  | 0
12 | revize elektro | kpl | 1 |  | 0
13 | ostatní náklady výše neuvedené nutné pro instalaci a úspěšné uvedení do provozu (doprava, pomocný materiál, materiál na bezprašná opatření, územní vlivy, úklid po ukončení prací a pod) | kpl | 1 |  | 0
| Celková cena chlazení bez DPH |  |  |  | 0
Rozvaděč 02RA pro silové napájení jednotek je umístěný ve 2 suterénu v 2SUBP3 (podesta schodiště B ve 2S).
Délka tras potrubí je uvedena orientačně, odchylka nebude mít vliv na cenu plnění, délku tras je možno ověřit při prohlídce místa plnění.
! Vyplňte všechny žlutě podbarvené buňky !