## cenová tabulka
Příloha č. 3 ZD
Cenová tabulka
Dodavatel vyplní pouze žlutá pole v Kč bez DPH
Dodavatel uvede jednotlivé ceny s přesností na dvě desetinná místa.
| Obchodní firma uchazeče | IČO | Adresa sídla nebo místa podnikání
| SKUPINA 1 |  |  |  |  | 0
| SKUPINA 2 |  |  |  |  | 0
| SKUPINA 3 |  |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena (součet řádků SKUPINA 1 až 3) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
SKUPINA 1
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet.jednotek | jedn. cena v Kč bez DPH |  | cena celkem v Kč bez DPH
1 | Vypracování DPS | kpl | 1 |  |  | 0
2 | Vypracování ZOV | kpl | 1 |  |  | 0
3 | transport všech zařízení na místo montáže a transportu demontovaných zařízení vč. veškerých poplatků (zábory, projednání s příslušnými orgány a úřady apod.) | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Demontáž stávajících vnitřních a venkovních jednotek VRV a split jednotek a odsátí chladiva R22 | kpl | 1 |  |  | 0
5 | Dodávka a montáž zařízení pro ochlazování budov, včetně stavebních prací, demontáží a pod v rozsahu dle listu "specifikace zařízení" | kpl | 1 | 0 |  | 0
6 | Provedení komplexní zkoušky a ověřovacího provozu | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Vypracování DSP | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Ekologická likvidace všech demontovaných prvků a chladiva R22 | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Ostatní jinde neuvedené činnosti potřebné k řádnému plnění | kpl | 1 |  |  | 0
10 | SW licence (za komplet se považuje takový počet licencí, který je nezbytný pro bezproblémové fungování systému chlazení). Specifikace potřebných licencí: *) | kpl | 1 |  |  | 0
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(doplní dodavatel)
Cena celkem za SKUPINU 1 v Kč bez DPH (součet položek 1 až 9) | [5 empty] | 0
*) v případě, že nebudou/nebude licence zapotřebí (např. jsou součástí zařízení), bude řádek 10 naceněn 0 Kč (nulou), v případě, že bude zapotřebí licence, dodavatel uvede specifikaci potřebných licencí (licence) do žlutého pole a položku nacení.
SKUPINA 2
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet jednotek za období 48 měsíců | jedn. cena v Kč bez DPH |  | cena celkem v Kč bez DPH
11 | Profylaktická prohlídka**) | kpl /1 prohlídka |  |  |  | 0
12 | Kontrola těsnosti chladicích okruhů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 v minimálním počtu prohlídek dle tohoto nařízení**) | kpl /1 kontrola |  |  |  | 0
Cena celkem za SKUPINU 2 v Kč bez DPH (součet položek 10 a 11) | [5 empty] | 0
jednotková cena obsahuje veškeré nutné náklady k provedení vč. dopravy na všech dotčených zařízení
**) Dodavatel doplní počet profylaktických prohlídek dle požadavku výrobce. Počet kontrol doplní dodavatel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, a to v minimálním počtu kontrol, stanovených v tomto nařízení v závislosti na obsahu chladiva v jednotlivých okruzích zařízení. V tabulce použité období 48 měsíců pro nacenění je z důvodu, že dle zákona č. 137/2006 Sb. je v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou, rozhodná tato délka období.
SKUPINA 3
č.pol. | Popis položky | jednotka | počet jednotek za období 48 měsíců | jedn. cena v Kč bez DPH |  | cena celkem v Kč bez DPH
13 | Mimozáruční či pozáruční oprava prováděná v době od 6.00 do 22:00 hod.***) | hodina | 20 |  |  | 0
14 | Mimozáruční či pozáruční oprava prováděná v době od 22:00 do 6:00 hod. a ve dnech prac.klidu***) | hodina | 10 |  |  | 0
15 | Výjezd technika/ků na pobočku ČNB k provedení mimozáruční či pozáruční opravy v době od 6:00 do 22:00 hod.***) | ks/1 výjezd | 4 |  |  | 0
16 | Výjezd technika/ků na pobočku ČNB k provedení mimozáruční a pozáruční opravy v době od 22:00 do 6:00 hod. nebo ve dnech prac. klidu***) | ks/1 výjezd | 1 |  |  | 0
Cena celkem za SKUPINU 3 v Kč bez DPH (součet položek 12 až 15) | [5 empty] | 0
Výjezd obsahuje veškeré náklady, tzn. náklady na dopravu a čas strávený na cestě.
***) V položkách u mimozáručních a pozáručních oprav je uvedeno předpokládané množství hodin a výjezdů za období 48 měsíců, které vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo uvedená množství čerpat dle svých reálných potřeb, tj. přečerpat, nedočerpat či vůbec nečerpat; skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu hodin a výjezdů lišit.

## specifikace zařízení
Nedílnou součástí této specifikace je dokumentace "Návrh stavby" obsahující technickou zprávu s popisem stávajícího stavu a návrhem nového řešení, specifikaci všech zařízení a výkresovou část t.j. půdorysná a technologická schémata.
Veškeré nahrazující a nové chladící zařízení je navrženo jako inverterové zařízení s plynulou regulací výkonu.
Výrobce nabízeného zařízení (VRV, VRF a pod) pro záměnu stávajících venkovních a vnitřních jednotek musí garantovat, že zařízení je možné bez omezení instalovat a systém doplnit o nové vnitřní jednotky na stávající rozvody chladiva a při zachování plné funkčnosti systému a bez negativního dopadu na životnost zařízení.
LEGENDA:
Číselné pozice a pozice s písmenem D - výměny stávajících zařízení s chladivem R22 za nová s chladivem vyhovujícím platné legislavě.
pozice s písmenem N - nově instalovaná zařízení
pozice s písmenem V - stávající zařízení, která pracují s chladivem vyhovujícím platné legislativě a při obnově zůstanou zachovaná
Chladivové potrubí Cu = sada potrubí plyn/kapalina včetně rozbočovačů chladiva, komunikačního resp napájecího kabelového propojení, izolací a montážního a závěsného materiálu. Uváděná délka je délka trasy, kterou je potrubí vedeno.
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV
Pozice | Název | Jednotky | Množství | jednotková cena v Kč bez DPH | celková cena v Kč bez DPH
D | OBNOVOVANÁ ZAŘÍZENÍ
D2 | Ruční počítárna bankovek
D2.1 | Venkovní kondenzační jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW | ks | 1 |  | 0
D2.2 | Vnitřní potrubní jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1 |  | 0
D3 | Místnosti pokladen
D3.1 | Venkovní kondenzační jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW | ks | 1 |  | 0
D3.2 | Vnitřní potrubní jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1 |  | 0
Přísně střežená zóna - chlazení
D3.3 | Venkovní kondenzační jednotka typu split, chladicí výkon Qchl=5,1kW, včetně elektroniky | kpl | 1 |  | 0
D3.4 | Vnitřní podstropní jednotka typu split, chladicí výkon Qchl=5,1kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1 |  | 0
D4 | Manipulační hala
D4.1 | Venkovní kondenzační jednotka split, chladicí výkon Qchl=5,1kW | ks | 1 |  | 0
D4.2 | Vnitřní kazetová jednotka split, chladicí výkon Qchl=5,1kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1 |  | 0
D5 | Kanceláře objekt 1 - chlazení - VRV/VRF
D5.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=22,4kW | ks | 4 |  | 0
D5.2 | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 18 |  | 0
N5.2 | Doplňovaná vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 5 |  | 0
D5.3 | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF Qchl=7,3kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 2 |  | 0
D5.4 | Chladivové potrubí Cu včetně rozbočovačů chladiva a parotěsné izolace pro napojení jednotek poz. 5.2 do stávajícího systému VRV | bm | 17 |  | 0
D6 | Kanceláře objekt 2 - chlazení - VRV/VRF
D6.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=28kW | ks | 2 |  | 0
D6.2 | Vnitřní nástěnná jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=2,9kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 7 |  | 0
D6.3 | Vnitřní potrubní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=2,9kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 1 |  | 0
D6.3a | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,6kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 1 |  | 0
D6.4 | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 6 |  | 0
D6.4a | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=7,3kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 1 |  | 0
D8 | Jídelna - chlazení
D8.1 | Venkovní kondenzační jednotka mutisplit, chladicí výkon Qchl=14kW | ks | 1 |  | 0
D8.2 | Vnitřní kazetová jednotka multisplit, Qchl=7,0kW, včetně interface pro možnost napojení na kabelový ovladač, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 2 |  | 0
D8.3 | Chladivové potrubí Cu vč parotěsné izolace a kabelového propojení | bm | 35 |  | 0
D10 | Přísně střežená zóna - klimatizace
D10.1 | Venkovní kondenzační jednotka s regulátorem kondenzačního tlaku pro napojení na výparník ve VZT jednotce s chladicím výkonem Qchl=20kW. Včetně vestavěného expanzního ventilu a včetně řídící elektroniky s autonomním regulátorem. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač, jednotku bude monitorována stávajícím systémem MaR ve stejném rozsahu jako stávající zařízení (monitorování chodu/poruchy a povel start/stop). | kpl | 1 |  | 0
D10.2 | Výměna výparníku ve stávající VZT jednotce GEA 15.10 (4200 m3/h) v souvislosti se změnou chladiva, chladicí výkon Qchl=20kW (přesné parametry dle výparníku instalovaného ve VZT jednotce) | kpl | 1 |  | 0
D21 | Dilatační celek 2 - doplnění chlazení - VRV/VRF
D21.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=22,4kW | ks | 1 |  | 0
D21.2 | Vnitřní nástěnná jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=2,9kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 6 |  | 0
N | NOVĚ INSTALOVANÁ ZAŘÍZENÍ
N1 | záložní chlazení technických místností- dilatační celek 2
N1.1 | Venkovní kondenzační jednotka split včetně výbavy pro celoroční provoz chlazení, chladicí výkon Qchl=3,7kW | ks | 1 |  | 0
N1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače, včetně adaptéru pro napojení na centrální síťový ovladač. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. (místnost č.245) | kpl | 1 |  | 0
N1.5 | Venkovní kondenzační jednotka split včetně výbavy pro celoroční provoz chlazení, chladicí výkon Qchl=5kW | ks | 1 |  | 0
N1.6 | Vnitřní nástěnná jednotka split, chladicí výkon Qchl=5kW, včetně interface pro možnost napojení na kabelový ovladač, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. (místnost č.129) | kpl | 1 |  | 0
N1.7 | Chladivové Cu potrubí odpovídajících průřezů včetně parotěsné izolace a kabelového propojení | bm | 70 |  | 0
OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY
25 | Ostatní práce a dodávky klimatizace a VZT
25.1 | Centrální řídící systém pro ovládání vnitřních jednotek (týká se veškerých vnitřních jednotek systému VRV/VRF a 3ks splitových vnitřních jednotek pro technické místnosti (včetně stávajících zař. V1) - požadavek na napojení na síťový centrální dálkový ovladač je uveden ve specifikaci u vnitřních jednotek. Centrální síťový ovladač bude vybaven rozhraním BACNET/IPE pro připojení ke strukturované kabeláži objektu, aby mohl být napojen na standardní PC, které bude doplněno příslušným softwarem od výrobce jednotek (PC není předmětem dodávky). Centrální síťový ovladač dále umožní přístup a odesílání chybových hlášení. | kpl | 1 |  | 0
25.2 | Modul pro rozpočet provozních nákladů | kpl | 1 |  | 0
25.3 | Software a zprovoznění centrálního řídícího systému a modulu pro rozpočítání nákladů poz. 25.1 a 25.2 | kpl | 1 |  | 0
25.4 | Kabeláž pro propojení venkovních jednotek VRV a centrálního síťového ovladače včetně montážního materiálu, kabelových chrániček. Dále pro propojení 3ks split jednotek v technických místnostech a centrálního síťového ovladače. Dále pro propojení 4ks vnitřních split jednotek v technických místnostech a příslušných nástěnných ovladačů | kpl | 1 |  | 0
25.5 | neobsazeno
25.6 | neobsazeno
25.7 | neobsazeno
25.8 | Komplet VZT zařízení pro odsávání místnosti č.186: VZT potrubí spiro d100mm délky cca 3m. Hluktlumící ohebné hadice d100mm, délka 2m. Ventilátor potrubní 1ks pro odsávání 100m3/h z místnosti č.186, včetně pružných manžet, přetlakové klapky. Potrubní tvarovka pro napojení na stávající vyústku. Tepelná izolace na VZT potrubí od klapky k fasádě. | kpl | 1 |  | 0
25.9 | VZT potrubní díly sk. I z pozinkovaného plechu pro možnost napojení veškerých vnitřních chladicích jednotek v provedení potrubním (kanálovém) na stávající VZT rozvody, příp. včetně sacích mřížek do podhledu napojených na tyto kanálové jednotky a včetně pružných manžet pro napojení potrubních jednotek na stávající VZT rozvody. | kpl | 1 |  | 0
26 | Práce a dodávky ostatních profesí nutné pro zprovoznění systémů klimatizace a VZT
26.1 | Silová napájecí kabeláž a prvky jištění dle požadavků instalace nových jednotek a nahrazujících jednotek, napájení centrálního ovladače, připojení a ovládání odsávacího ventilátorku pro odsávání m.č.186 (tlačítko s doběhem).Dodávka a montáž elektroměrů a nových servisních vypínačů pro kondenzační jednotky. | kpl | 1 |  | 0
26.2 | Stavební práce pro možnost instalace chladicích jednotek, kabeláží, odvodů kondenzátu apod. (demontáž a montáž příček, podhledů, dodávka rámů pod nové kondenzační jednotky, úprava rámů pod nahrazujícími venkovními kondenzačními jednotkami, vytvoření a začištění prostupů pro chladivové potrubí a kabeláž, zakrytí nově vedených rozvodů chladiva v m.č.301, požární utěsnění nových rozvodů Cu a kabeláže,…), stavební začištění po demontovaných technologiích vč. uzavření a začištěí prostupů po demontovaném potrubí, opravy SDK konstrukcí a opravy maleb vyvolaných montážními a demontážními pracemi. | kpl | 1 |  | 0
26.3 | Rozvody ZTI pro odvod kondenzátu od nově instalovaných vnitřních chladicích jednotek, včetně zápachových uzávěrek a kondezátních čerpadel u nově instalovaných vnitřních jednotek jednotek. | kpl | 1 |  | 0
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V Kč bez DPH (SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ BUDOV) |  |  |  | 0