## specifikace zařízení
Nedílnou součástí této specifikace je dokumentace "Návrh stavby" obsahující technickou zprávu s popisem stávajícího stavu a návrhem nového řešení, specifikaci všech zařízení a výkresovou část t.j. půdorysná a technologická schémata.
Veškeré nahrazující a nové chladící zařízení je navrženo jako inverterové zařízení s plynulou regulací výkonu.
Výrobce nabízeného zařízení (VRV, VRF a pod) pro záměnu stávajících venkovních a vnitřních jednotek musí garantovat, že zařízení je možné bez omezení instalovat a systém doplnit o nové vnitřní jednotky na stávající rozvody chladiva a při zachování plné funkčnosti systému a bez negativního dopadu na životnost zařízení.
LEGENDA:
Číselné pozice a pozice s písmenem D - výměny stávajících zařízení s chladivem R22 za nová s chladivem vyhovujícím platné legislavě.
pozice s písmenem N - nově instalovaná zařízení
pozice s písmenem V - stávající zařízení, která pracují s chladivem vyhovujícím platné legislativě a při obnově zůstanou zachovaná
SPECIFIKACE DODÁVANÝCH ZAŘÍZENÍ
Pozice | Název | Jednotky | Množství | TYPOVÉ OZNAČENÍ DODÁVANÉHO ZAŘÍZENÍ | VÝROBCE DODÁVANÉHO ZAŘÍZENÍ
D | OBNOVOVANÁ ZAŘÍZENÍ
D2 | Ruční počítárna bankovek
D2.1 | Venkovní kondenzační jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW | ks | 1
D2.2 | Vnitřní potrubní jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1
D3 | Místnosti pokladen
D3.1 | Venkovní kondenzační jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW | ks | 1
D3.2 | Vnitřní potrubní jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,5kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1
Přísně střežená zóna - chlazení
D3.3 | Venkovní kondenzační jednotka typu split, chladicí výkon Qchl=5,1kW, včetně elektroniky | kpl | 1
D3.4 | Vnitřní podstropní jednotka typu split, chladicí výkon Qchl=5,1kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1
D4 | Manipulační hala
D4.1 | Venkovní kondenzační jednotka split, chladicí výkon Qchl=5,1kW | ks | 1
D4.2 | Vnitřní kazetová jednotka split, chladicí výkon Qchl=5,1kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 1
D5 | Kanceláře objekt 1 - chlazení - VRV/VRF
D5.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=22,4kW | ks | 4
D5.2 | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 18
N5.2 | Doplňovaná vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 5
D5.3 | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF Qchl=7,3kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 2
D6 | Kanceláře objekt 2 - chlazení - VRV/VRF
D6.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=28kW | ks | 2
D6.2 | Vnitřní nástěnná jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=2,9kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 7
D6.3 | Vnitřní potrubní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=2,9kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 1
D6.3a | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,6kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 1
D6.4 | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 6
D6.4a | Vnitřní podstropní jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=7,3kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 1
D8 | Jídelna - chlazení
D8.1 | Venkovní kondenzační jednotka mutisplit, chladicí výkon Qchl=14kW | ks | 1
D8.2 | Vnitřní kazetová jednotka multisplit, Qchl=7,0kW, včetně interface pro možnost napojení na kabelový ovladač, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. | kpl | 2
D10 | Přísně střežená zóna - klimatizace
D10.1 | Venkovní kondenzační jednotka s regulátorem kondenzačního tlaku pro napojení na výparník ve VZT jednotce s chladicím výkonem Qchl=20kW. Včetně vestavěného expanzního ventilu a včetně řídící elektroniky s autonomním regulátorem. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač, jednotku bude monitorována stávajícím systémem MaR ve stejném rozsahu jako stávající zařízení (monitorování chodu/poruchy a povel start/stop). | kpl | 1
D10.2 | Výměna výparníku ve stávající VZT jednotce GEA 15.10 (4200 m3/h) v souvislosti se změnou chladiva, chladicí výkon Qchl=20kW (přesné parametry dle výparníku instalovaného ve VZT jednotce) | kpl | 1
D21 | Dilatační celek 2 - doplnění chlazení - VRV/VRF
D21.1 | Venkovní kondenzační jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=22,4kW | ks | 1
D21.2 | Vnitřní nástěnná jednotka VRV/VRF, chladicí výkon Qchl=2,9kW, včetně kabelového ovladače. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač přes venkovní jednotku. | kpl | 6
N | NOVĚ INSTALOVANÁ ZAŘÍZENÍ
N1 | záložní chlazení technických místností- dilatační celek 2
N1.1 | Venkovní kondenzační jednotka split včetně výbavy pro celoroční provoz chlazení, chladicí výkon Qchl=3,7kW | ks | 1
N1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka split, chladicí výkon Qchl=3,7kW, včetně kabelového ovladače, včetně adaptéru pro napojení na centrální síťový ovladač. Jednotka BUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. (místnost č.245) | kpl | 1
N1.5 | Venkovní kondenzační jednotka split včetně výbavy pro celoroční provoz chlazení, chladicí výkon Qchl=5kW | ks | 1
N1.6 | Vnitřní nástěnná jednotka split, chladicí výkon Qchl=5kW, včetně interface pro možnost napojení na kabelový ovladač, včetně kabelového ovladače. Jednotka NEBUDE napojena na síťový centrální dálkový ovladač. (místnost č.129) | kpl | 1
OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY
25 | Ostatní práce a dodávky klimatizace a VZT
25.1 | Centrální řídící systém pro ovládání vnitřních jednotek (týká se veškerých vnitřních jednotek systému VRV/VRF a 3ks splitových vnitřních jednotek pro technické místnosti (včetně stávajících zař. V1) - požadavek na napojení na síťový centrální dálkový ovladač je uveden ve specifikaci u vnitřních jednotek. Centrální síťový ovladač bude vybaven rozhraním BACNET/IPE pro připojení ke strukturované kabeláži objektu, aby mohl být napojen na standardní PC, které bude doplněno příslušným softwarem od výrobce jednotek (PC není předmětem dodávky). Centrální síťový ovladač dále umožní přístup a odesílání chybových hlášení, vč. modulu pro rozpočet provozních nákladů POKUD BUDE DODÁVÁNO VÍCE ZAŘÍZENÍ (MODULŮ) DOPLNÍ ZHOTOVITEL OZNAČENÍ TYPŮ PRO VŠECHNA DODÁVANÁ ZAŘÍZENÍ (MODULY) | kpl | 1