Příloha č. 2

Vybrané závazné požadavky objednatele na BCHJ, čerpadla a jejich specifikace (uchazeč vyplní žlutá pole!!! a doloží v nabídce selekční listy - blíže viz poznámka na konci poslední z tabulek)

| Vybrané závazné požadavky objednatele na BCHJ a čerpadla |  | Uchazeč vyplní v podbarvených buňkách závazných požadavků ANO/NE* |
| --- | --- | --- |
|  | ZÁVAZNÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE NA BLOKOVÉ CHLADÍCÍ JEDNOTKY (BCHJ)* |  |
| 1) | 2-4 ks vzduchem chlazených BCHJ (stejný model) o stejném chladicím výkonu jednoho výrobce. |  |
| 2) | Celkový požadovaný chladicí výkon nových BCHJ je minimálně 1500kW při parametrech upravené vody 7/12°C a teplotě venkovního vzduchu 35°C. |  |
| 3) | Hodnota ESEER (ESEER – evropský součinitel sezónní účinnosti) je minimálně 4,2 nebo vyšší za podmínek podle EN 14-511 bez vlivu ZZT (Heat Recovery). |  |
| 4) | Hodnota EER při teplotě venkovního vzduchu 35°C je 2,9 nebo vyšší za podmínek podle EN 14-51 bez vlivu ZZT (Heat Recovery). |  |
| 5) | Hladina akustického výkonu jedné jednotky je max. Lw = 91 dB(A) v případě návrhu čtyř jednotek, 93 dB(A) v případě návrhu tří jednotek a 95 dB(A) v případě návrhu dvou jednotek nebo nižší. |  |
| 6) | BCHJ má 2 oddělené chladící okruhy. |  |
| 7) | BCHJ je vybavena komunikačním rozhraním BACnet MS/TP (přes toto rozhraní bude BCHJ řízena a bude využito pro stahování stavových a informačních hodnot). |  |
| 8) | Tepelný výkon ZZT je minimálně 50% chladícího výkonu. |  |
| 9) | Nejvyšší výstupní teplota ZZT je minimálně 55°C. |  |
|  | ZÁVAZNÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRIMÁRNÍ ČERPADLA* |  |
| 10) | Kumulovaná (celková) účinnost čerpadla v pracovním bodu je 0,6 nebo vyšší. |  |
| 11) | Čerpadlo je vybaveno stavovými bezpotenciálními vývody. |  |
| 12) | Součástí vybavení čerpadla je datová sběrnice BACnet MS/TP pro dálkové řízení a stahování dat. |  |
| 13) | Čerpadlo má integrovaný frekvenční měnič s možností ručního ovládání. |  |
| Specifikace |  |  |
| 14) |  |  |
|  | Název výrobce/výrobců BCHJ včetně jejich obchodního názvu a přesného typového označení umožňujícího jednoznačnou identifikaci typu a vybavení BCHJ. |  |
| 15) |  |  |
|  | Název výrobce čerpadel a typové řady nabízených čerpadel |  |

*) BCHJ a čerpadla musí splňovat veškeré závazné požadavky objednatele. V případě, že zhotovitel uvede v této tabulce u některého z požadavků "NE", bude jeho nabídka vyřazena ze zadávacího řízení a zhotovitel vyloučen z účasti.

Zhotovitel může za stejnou  „Celkovou nabídkovou cenu (součet řádků SKUPINA 1 až 3) v EUR bez DPH“ v příloze č. 2 ZD Cenová tabulka) nabídnout BCHJ od více výrobců, splňujících závazné podmínky objednatele.

Splnění závazných požadavků objednatele a dalších požadovaných parametrů doloží zhotovitel selekčními listy s vyznačeným pracovním bodem pro každé jednotlivé nabízená BCHJ a čerpadla ! Selekční listy musí být součástí nabídky a mohou být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Selekčním listem se rozumí textový (případně i grafický) výstup selekčního SW výrobce daného zařízení.