PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Změna užívání byty – kanceláře

ČNB Ústí nad Labem (p.p.č. 2676/1, k.ú. Ústí nad Labem 774871)

Klášterní 3301/11

400 01 Ústí nad Labem

ČNB

Na příkopě 864/28

PSČ 115 03 Praha 1

Požárně bezpečnostní řešení

07/2015   					Ing.Zábojník

......................

Počet listů : 12

- OBSAH :

1.  Účel stavby

2.  Popis objektu

3.  Rozsah hodnocení

4.  Hodnocení požární ochrany

5.  Výkresy

6.  Výpočtová část

7.  Použité předpisy

- 1.ÚČEL STAVBY

Předmětem akce jsou stavební úpravy ve 4. a 5.NP ve stávajícím objektu ČNB v Ústí nad Labem, která je situována na p.p.č. 2676/1 v k.ú. Ústí nad Labem (774 871). Tento objekt je v majetku investora ČNB. Navrhovanými stavebními úpravami se pouze mění vnitřní využití v upravované části 4.NP a 5.NP stávajícího objektu.  Stavebními úpravami se nezmění vzhled ani charakter užívání objektu-stavebními úpravami nebude zasahováno do obvodového pláště ani oken.

Stavebními úpravami se způsob užívání 4.NP a 5.NP objektu změní z bytů a ubytovacích pokojů na kanceláře.

Stavba byla projektována dle ČSN 73 0802. PBŘ zpracoval v 05/1992 Milan  Vykouk, Ústí nad Labem. Úpravy se týkají následujících stávajících požárních úseků.

N 4.2/N5 – III.SPB 	- 	Mezonetový byt ve 4 NP a 5 NP

N 4.3/N5 – III.SPB 	-	Mezonetový byt ve 4 NP a 5 NP

N 4.4 – III.SPB	-	Bytová jednotka ve 4 NP

N 5.1 – III.SPB	-	Ubytovací pokoje v 5 NP

Úpravy se provádějí uvnitř dotčených požárních úseků. Vstupní dveře do hodnocených požárních úseků bytů ve 4 NP ze spojovací chodby před byty jsou stávající s požární odolností EW30DP3. U těchto dveří bude nutné doplnit samozavírače. Ubytovací prostory v 5 NP byly požárně odděleny od schodiště požárními dveřmi s odolností EI30DP3 se samozavíračem.

V objektu jsou tři chráněné únikové cesty typu A.

- 2. POPIS  OBJEKTU

Jedná se objekt, který má do ulice Klášterní pět nadzemních podlaží a do ulice hradiště čtyři nadzemní podlaží. Objekt má suterén a v nejvyšší části pět nadzemních užitných podlaží. Výška objektu dle ČSN 73 0804 je h = 17 m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Stěny jsou částečně železobetonové a částečně vyzdívané. Příčky jsou vyzdívané.

Požární uzávěry s odolností EW 30DP3 se samozavírači a EI30DP3 se samozavírači jsou instalovány dle požadavků. Na vstupní dveře do původních bytů ve 4 NP, které jsou s požární s odolností EW30DP3 bez samozavíračů, je nutné dodatečně namontovat samozavírače. Pro byty nejsou samozavírače v našem případě požadovány. Pro kanceláře tvořící samostatné požární úseky však samozavírače požadovány jsou vždy. Ubytovací prostory v 5 NP tvořily jeden požární úsek, který byl požárně oddělen od schodiště (CHÚC typ A) požárními dveřmi s odolností EI30DP3 se samozavíračem.

Vytápění objektu je stávající pomocí teplé vody ze stávajícího zdroje. Větrání přirozené a nucené. Do větrání není zasahováno. Kanalizační potrubí a potrubí vody vedena v zazděných drážkách ve stěnách.

Požární manžety na plastových potrubích nemusí být instalovány. Požadavky ČSN 73 0810 na prostupy plastových rozvodů se v tomto případě neuplatňují.

- 3. ROZSAH HODNOCENÍ

Změna užívání bytových a ubytovacích prostor na kanceláře je hodnocena jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně funkce objektu. Součin pn x an x c se v dotčených prostorech nezvyšuje o více než 15 kg/m2.

Počet osob se nezvyšuje na stávajících únikových cestách o více jak dovolených 20% oproti původnímu stavu. Nedochází k záměně funkce objektu ve smyslu ČSN 73 0834. Pro hodnocený objekt platí místo původně platné ČSN 73 0833 norma ČSN 73 0802.

Objekt byl projektován dle ČSN 73 0802. Zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního řešení považuje získané informace o původním účelu objektu a původním účelu dotčených prostor za dostatečné k tomu, aby bylo možné změnu užívání z mezonetových bytů a ubytovacích pokojů na kanceláře hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834.

Hodnocení je provedeno dle §41 vyhlášky č.246/20001Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

Porovnání pro změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 je provedeno s původními bytovými a ubytovacími pokoji.

Hodnocení je provedeno dle §41 vyhlášky č.246/20001Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

- 4.  HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY

- Požární riziko

Dotčené prostory  4 NP

Původní stav

Nahodilé požární zatížení bytových prostor a jejích příslušenství je stanoveno dle přílohy A.1 ČSN 73 0802, pol.8.1 hodnotou pn = 40 kg/m2, hodnota součinitele an = 1,0

Součin pn x an x c = 30x1,0x 1= 30 kg/m2

Nový stav

Nahodilé požární zatížení kanceláří a jejich příslušenství je stanoveno dle přílohy A.1 ČSN 73 0802, pol.1.1 hodnotou pn = 40 kg/m2, hodnota součinitele an = 1,0

Součin pn x an x c = 40x1,0x 1= 40 kg/m2

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že součin pn x an x c pro nové využití bytů nezvyšuje o více jak 15kg/m2.

Podmínka čl.3.2 a1, ČSN 73 0834 je splněna.

Dotčené prostory  5 NP

Původní stav

Nahodilé požární zatížení ubytovacích pokojů a jejích příslušenství je stanoveno dle přílohy A.1 ČSN 73 0802, pol.7.2.1 hodnotou pn = 30 kg/m2, hodnota součinitele an = 1,0

Součin pn x an x c = 30x1,0x 1= 30 kg/m2

Nový stav

Nahodilé požární zatížení kanceláří a jejich příslušenství je stanoveno dle přílohy A.1 ČSN 73 0802, pol.1.1 hodnotou pn = 40 kg/m2, hodnota součinitele an = 1,0

Součin pn x an x c = 40x1,0x 1= 40 kg/m2

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že součin pn x an x c pro nové využití ubytovacích prostor nezvyšuje o více jak 15kg/m2.

Podmínka čl.3.2 a1, ČSN 73 0834 je splněna.

- Počet osob v dotčené části objektu

Dotčené prostory 4 NP + 5 NP - byty – původní stav

Dle původního PBŘ byla počet osob v bytech stanoven dle ČSN 73 0818 na E = 24 osob.

Dotčené prostory 4 NP + 5 NP- byty – nový stav - kanceláře

V kancelářích v 4NP (místo bytů) bude 8 osob. Započitatelný počet osob dle ČSN 73 0818 je stanoven na E = 8 x 1,5 = 12 osob.

Unikající počet osob z dotčené části objektu se oproti původnímu stavu nezvyšuje o více jak 20%.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 b je splněna.

Dotčené prostory 5 NP – ubytovací pokoje – původní stav

Dle původního PBŘ byla ubytovací kapacita ubytovacích pokojů 2 osoby ve dvou pokojích. Počet osob započitatelný dle ČSN 73 0818 je stanoven na E = 4 x 1,5 = 6 osob.

Dotčené prostory 5 NP – ubytovací pokoje – nový stav - kanceláře

V kancelářích v 5NP (místo ubytovacích pokojů) budou dvě osoby. Započitatelný počet osob dle ČSN 73 0818 je stanoven na E = 2 x 1,5 = 3 osoby.

Unikající počet osob z dotčené části objektu se oproti původnímu stavu nezvyšuje o více jak 20%.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 b je splněna.

- Osoby s omezenou schopností pohybu

Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popřípadě ke zvýšení počtu osob neschopných samostatného pohybu.

Podmínka dle ČSN 73 0834, čl.3.2c je splněna.

- Projektová norma

Nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy. Na ubytovací prostory (objekt OB3) a bytové prostory (OB2) se vztahuje ČSN 73 0833. Místo původně platné ČSN 73 0833 tedy platí základní norma ČSN 73 0802.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna.

- Změna objektu

Objekt se nemění nástavbou a ani přístavbou.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2e je splněna.

Změna užívání a úprava je hodnocena jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 a1), b, c, d, e ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání dotčených části objektu.

V konstrukcích nejsou pro povrchové úpravy použity hořlavé hmoty třídy reakce na oheň E a F.

Požární uzávěry s odolností EW 30DP3 se samozavírači a EI30DP3 se samozavírači jsou instalovány dle požadavků. Na vstupní dveře do původních bytů ve 4 NP, které jsou s požární s odolností EW30DP3 bez samozavíračů, je nutné dodatečně namontovat samozavírače. Pro byty nejsou samozavírače v našem případě požadovány. Pro kanceláře tvořící samostatné požární úseky však samozavírače požadovány jsou vždy. Ubytovací prostory v 5 NP tvořily jeden požární úsek, který byl požárně oddělen od schodiště (CHÚC typ A) požárními dveřmi s odolností EI30DP3 se samozavíračem.

Vytápění objektu je stávající pomocí teplé vody ze stávajícího zdroje. Větrání přirozené a nucené. Do větrání není zasahováno. Kanalizační potrubí a potrubí vody vedena v zazděných drážkách ve stěnách. Požární manžety na plastových potrubích nemusí být instalovány. Požadavky ČSN 73 0810 na prostupy plastových rozvodů se v tomto případě neuplatňují.

Odstupové vzdálenosti se v našem případě neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora na sousední pozemky jiného majitele.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, neboť splňují požadavky kap.4 ČSN 73 0834:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničují únikové cesty nebo oddělují prostory určené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní  hodnotu.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce dle ČSN 730865) jako hořící odpadávají nebo odkapávají. V případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1, A2.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru – požárně otevřené plochy nejsou měněny. Odstupové vzdálenosti se v tomto případě neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora na sousední pozemky jiného majitele.

d) nově řešené prostupy všemi nosnými stěnami budou těsněny dle čl.6.2, ČSN 73 0810  Prostupy potrubí s topnou vodou budou dozděny až prostupujícímu prvku. Požární odolnost prostupu je v tomto případě stejná jako požárně dělící konstrukce tj. požadovaných EI 45 minut. Pokud bude kolem nového prostupu ponechán otvor, musí se utěsnit typově na EI 45DP1, označit a prováděcí firma doloží příslušné doklady.

e) nejsou nově instalovaná vzduchotechnická zařízení.

f) nově zřizované prostupy stropy budou řešeny stejně jako v bodu „d“.

g) v měněné části objektu jsou původní únikové cesty měněny .

h) dle zásady, že musí být vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují – nevzniká nutnost dělit stávající prostory do specifických úseků dle čl.3.3b, ČSN 73 0834.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy,

zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody.

Požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 jsou splněny, žádná další opatření nejsou požadována.

Při kolaudaci stavby bude předložena platná revize elektro.

Při určování nezbytně nutného počtu PHP je postupováno dle platné technické normy ČSN 73 0802.

Pro byty nebyly PHP požadovány. V 4 NP budou na chodbě instalovány dva kusy PHP typ práškový o minimální náplni 6kg – hasící schopnost 21A, 113B. V 5 NP bude instalován jeden PHP typ práškový á 6 kg, HS = 21A, 113B.

Požární voda se nehodnotí.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Požárně bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864-1 nejsou nově požadovány.

- Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů.

- 5. VÝKRESY

Po 1 	Půdorys 4 NP – stávající stav – pouze pro informaci

Po 2  	Půdorys 5 NP – stávající stav – pouze pro informaci

Po 3	Půdorys 4 NP – nový stav – pouze pro informaci

Po 4	Půdorys 5 NP – nový stav – pouze pro informaci

- 6. VÝPOČET

Výpočet požárního rizika dle ČSN 73 0802 se nezpracovává.

- 7. POUŽITÉ  PŘEDPISY

ČSN  73 0802, 73 0818, 73 0821, 73 0834, 73 0873, 73 0875.

Vyhláška č.246/2001 Sb., vyhláška č.23/2008 Sb., vyhláška č.268/2009 Sb..

Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů 2009.