| Veleslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 57 001 200 |  |  | --- |  |  |  |  | 1 z 5 | 0 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dle přílohy č.5 vyhlášky 62/2013Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Změna užívání byty – kanceláře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | ČNB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Na Příkopě 864/28, PSČ 115 03 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | ČNB Ústí nad Labem (p.p.č. 2676/1, k.ú. Ústí nad Labem 774871) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Klášterní 3301/11, 400 01 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Stavební úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | D.1.4.2 Zařízení pro ochlazování staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 06/2015 | Ing.V.Hrotek |  |  | Ing.P.Kadlec |  |  | Ing.M.Gottlieb |  |  |  |  | PD pro vydání stav. povolení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.	CHARAKTER STAVBY A ÚČEL PD	3

3.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů	3

4.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

5.	Soupis klimatizačního zařízení	4

6.	UPOZORNĚNÍ !	4

7.	Nátěry	5

8.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	5

9.	SEZNAM VýKRESů	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby	: 	ČNB Ústí nad Labem (p.p.č. 2676/1, k.ú. Ústí nad Labem 774871),

Klášterní 3301/11, 400 01 Ústí nad Labem

Charakter stavby	: Stavební úpravy

Název stavby 	: 	Změna užívání byty – kanceláře

Investor		: 	ČNB, Na příkopě 864/28, PSČ 115 03 Praha 1

# CHARAKTER STAVBY A ÚČEL PD

Projekt je dokumentací pro provádění stavby profese zařízení pro ochlazování budov rekonstruovaného objektu ČNB v Ústí nad Labem – změna užívání bytů na kanceláře.

V rámci stavebních úprav se buduje nová místnost serverovny, která je požadována celoročně chladit.

Pro účely vypracování této projektové dokumentace byl projektantem zvolen výrobce a zařízení uváděné v této PD je na tohoto výrobce projektováno i se všemi požadavky na ostatní profese.

Při výběrovém řízení je nutné upřesnit požadavky na ostatní profese dle skutečně dodaného zařízení.

Při dodávce zařízení je nutné dodržet, aby všechny projektované technické i dispoziční parametry projektovaného zařízení byly stejné popř. lepší.

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů

- stavební výkresy ze dne 12.6.2015

- související normy a předpisy

- tepelné zisky od vnitřní technologie (dle podkladů profese elektro) v místnosti serverovny jsou 4,4 kW

- projekční podklady firmy Toshiba

Při návrhu klimatizačních zařízení byly respektovány následující předpisy, nařízení a zákony :

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

Parametry venkovního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tez = -13 oC

Letní období		teplota  ...........	tel = +32 oC

rel. vlhkost .....	 = 40 - 60 %

Parametry vnitřního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tiz = +20 oC ± 1 oC

Letní období  :	teplota  ...........	til = +26 oC ± 1 oC

rel. vlhkost .....	nesledováno

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Místnost serverovny ve 4.NP bude klimatizována splitovou klimatizací.

Celková tepelná bilance pro léto pro venkovní teplotu +32 oC je 	……………	          4,88 kW

- jedná se o tepelné zisky přestupem tepla a od vnitřních zdrojů tepla

V místnosti serverovny pod stropem bude dle dispozičního umístění osazena vnitřní nástěnná klimatizační jednotka typ RAS-16 G2KVP-E (poz. 1.2) fy Toshiba o chladícím výkonu 0,63 až 5,0 kW. Klimatizační jednotka slouží pouze pro chlazení místnosti a je zapojena do příslušné kondenzační jednotky.

Venkovní kondenzační jednotka RAS-16 G2AVP-E (poz. 1.1) fy Toshiba též o chladícím výkonu 0,63 až 5,0 kW bude osazena na betonové podestě na střeše objektu dle dispozičního umístění a je s vnitřní klimatizační jednotkou propojena izolovaným měděným potrubím.

Potrubí chladiva a kondenzátu je vedeno pod stropem nebo v SDK podhledu.

Jednotky jsou plněny chladivem R410A.

Součástí dodávky vnitřní klimatizační jednotky je i čerpadlo pro odvod kondenzátu v případě, kdy nelze potrubí kondenzátu spádovat do kanalizačního svodu. Napojení čerpadla kondenzátu na elektro je přímo na rozvaděči vnitřní klimatizační jednotky. Potrubí odvodu kondenzátu od vnitřní klimatizační jednotky je napojeno do kanalizačního svodu přes zápachovou uzávěru. Potrubí kondenzátu a jeho montáž je dodávkou profese zdravotechnika.

Propojovací elektrické kabely mezi vnitřní klimatizační jednotkou a venkovní kondenzační jednotkou včetně montáže je součástí dodávky klimatizace.

Potrubí chladiva bude opatřeno izolací pěnovou ze syntetického kaučuku tl. 19 mm. Ve venkovním prostředí opláštěno Al plechem jako ochrana proti povětrnostním podmínkám.

Chod splitové klimatizace bude celoroční a bude dán provozním řádem. Dále bude stanovena odpovědná osoba za její provoz.

# Soupis klimatizačního zařízení

Venkovní kondenzační jednotka – poz. 1.1 (RAS-16 G2AVP-E – Toshiba)

počet : 			1 ks

elektrický příkon : 			1,38 kW (U = 230 V)

chladící výkon :			0,63 – 5,0 kW

váha :			38 kg

vzduchový výkon : 			2 520 m3/h

chladivo :			R410A

Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka – poz. 1.2 (RAS-16 G2KVP-E – Toshiba)

počet : 			1 ks

elektrický příkon : 			50 W (napájení venkovní jednotky)

chladící výkon :			0,63 – 5,0 kW

váha :			9 kg

vzduchový výkon : 			690 m3/h

chladivo :			R410A

# UPOZORNĚNÍ !

Montážní práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky dle zák. 396/92 Sb.

Před uvedením klimatizačního zařízení do provozu musí být stanovena a zaučena odpovědná osoba za jeho provoz.

Při montáži klimatizačního zařízení je nutno dodržet bezpečnostních předpisů a pokynů výrobce a dodržení provozních odstupových vzdáleností od zařízení dle požadavku výrobce.

Nedodržením projektovaných parametrů či záměnou zařízení bez písemného odsouhlasení projektantem je odpovědnost za funkčnost zařízení přesunuta na autora změn.

# Nátěry

Nátěry budou aplikovány na ocelové konstrukce – OK (pomocné konstrukce, podpěry potrubí apod.) provedené z oceli tř. 11.

Skladba nátěru - očištění tlakovou vodou, tryskání, 2x základní nátěr syntetický, 2x vrchní nátěr syntetický (podrobnosti budou dohodnuty se zadavatelem – investorem v době montáže).

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební

Jedná se o provedení a zazdění veškerých prostupů a potrubních rozvodů chladícího okruhu a jejich zahlazení a zamalování po montáži zařízení.

Stavební úpravy pro montáž klimatizačního zařízení dle požadavku dodavatele klimatizace.

Zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení klimatizace, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení.

Vybodování betonové podesty na střeše objektu pro instalaci kondenzační jednotky.

Zajistit řádné osvětlení v době montáže.

Kanalizace

Napojení potrubí kondenzátu od nové vnitřní klimatizační jednotky (1 ks) přes zápachovou uzávěru do kanalizace.

Elektro + MaR

Připojení nového zařízení klimatizace k síti včetně způsobu ovládání – popis ovládání a spínání viz výše.

Klimatizační jednotky se dodávají s dálkovým ovládáním. Dálkové ovladače jsou dodávkou fy dodávající klimatizaci.

Propojení ovládacími elektrokabely mezi vnitřními klimatizačními jednotkami a venkovní kondenzační jednotkou. Kabely jsou dodávkou klimatizace, profese elektro zajistí jejich montáž a uvedení zařízení do provozu.

Napojení čerpadla kondenzátu na elektro bude přímo na rozvaděč vnitřní jednotky.

Zařízení klimatizace bude vodivě propojeno a stavba zajistí jeho elektrické uzemnění.

Kondenzační + klimatizační jednotka - poz. 1.1+1.2  …................................	      1 430 W

# SEZNAM VýKRESů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.4.2 Zařízení pro ochlazování staveb |  |  |  |
| H-01 | Půdorys 4.NP | GD-3-2409 | 0 |
| H-02 | Půdorys střechy | GD-4-0592 | 0 |