Specifikace předmětu plnění a časový program údržbových prací technologií provozní budovy pobočky ČNB Brno

V pojmu „Prováděné činnosti“ - jsou míněny činnosti, které budou prováděny v rámci pravidelné údržby minimálně dle specifikace viz jednotlivé provozní soubory, v pojmu „Na výzvu“ – činnosti, které nejsou součástí pravidelné údržby.

Údržba a opravy technického vybavení budovy pro tyto provozní soubory:

- PS1 Otopná soustava, tlakové nádoby

- Na zařízení dle bodu c4 ) nebude servisní údržba v celém rozsahu prováděna do 1/2018 z důvodu záruky. Tzn. do ukončení záruky budou prováděny pouze činnosti uvedené pod písmeny c 1) , c 2), c 3), (viz. čl. VI odst. 5 smlouvy)

- a)  Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně v měsících červenec - srpen (při odstávce tepla) v průběhu jednoho týdne

- b) Specifikace provozního souboru: Zdrojem tepla je horkovodní přípojka připojená na rozvod z Teplárny Brno a.s. z ulice Sukova. Horkovodní stanice je součástí ústředního vytápění objektu České národní banky v budovách Rooseveltova 18 a Rooseveltova 20 Brno. Jako zdroj tepla slouží kompaktní předávací stanice SYMPATIK VNV 2V CH650 kW s dvěma výměníkovými moduly na vytápění a jedním výměníkovým modulem na ohřev TV včetně zásobníku TV 300 l. Měřiče tepla ENBRA Supercal 539 -7 ks (bytové jednotky) a 2 ks průtokoměrových měřičů tepla EMBRA MT SON 440, včetně 2 vyhodnocovacích členů MT SON 531 na topných větvích v 2 PP. Dále měřič tepla ve výměníkové stanici pro TV Siemens UH50-A24C-CZ06-E a pro topení Siemens UH50-A65C-CZ06-E včetně vyhodnocovacích členů. Součástí souboru jsou i rozvody ÚT a otopná tělesa.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- c 1) Tlakové nádoby

- Provedení provozních revizí, vnitřních revizí a tlakových zkoušek tlakových nádob stabilních (TNS), pojistných zařízení a tlakoměrů v celém objektu pobočky ČNB dle platných právních předpisů a v předepsaných lhůtách (zejména vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 69 0012).

- Obsluha a periodická provozní revize tlakových nádob stabilních dle platné legislativy, zejména Vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění, nař. vlády 20 a 26/2003 a ČSN EN 286-1

- provádění školení obsluhovatelů tlakových nadob stabilních včetně vydání dokladu o provedeném školení / oprávnění  (2 osoby) 1 x za 3 roky

Specifikace zařízení:

- vzdušník Atlas Copco BWB 270 l – 1 ks

- vzdušník Schneider Bohemia LV 511, 500 l – 1 ks

- tlaková expazní nádoba CIMM Itálie, 300 l a 80 l – 2 ks

- c 2) Výměníková stanice, rozvod ÚT

- Budova Rooseveltova 18 horkovodní stanice:

- kontrola, seřízení, vyčištění kompaktní předávací stanice SYMPATIK VNV 2VCH650 kW, včetně 2 ks výměníkových modulů

- kontrola funkce 39 ks ručních ventilů na topných větvích včetně větve TV v horkovodní stanici a 30 ks ručních ventilů na jednotlivých stupačkách v prostoru 5 NP

- kontrola funkce 39 ks ručních ventilů ve strojovnách VZT na větvích (okruh topení a chlazení)

- odzkoušení funkce trojcestných směšovacích ventilů na 2 topných větvích včetně pohonu:

  - větev Rooseveltova SQK 34

  - větev Sukova SQK 34

- odzkoušení čerpadel WILO na všech topných větvích, včetně čerpadel předávací stanice SYMPATIK VNV 2VCH650 kW, prověření funkce přepínačů rychlosti otáčení ve všech stupních

  - 2 ks WILO TOP-E65/1-10

  - 1 ks WILO TOP-E50/1-10

  - 1 ks WILO TOP-E-50/1-7

  - 2 ks WILO SRATOS 40/1-12

  - 2 ks WILO Star-Z 25/7 2.ot

- odzkoušení čerpadel WILO na všech  větvích VZT a chlazení

  - 7 ks WILO TOP S 25/7 ve strojovně VZT m.č. 401, S 108 a M 06, (VZT 8, 1, 6, 3, 4+10, 5, 2)

- kontrola a vyčištění 10 ks filtrů, v horkovodní stanici případná výměna těsnění, vypuštění, napuštění systému

- kontrola a vyčištění 7 ks filtrů, ve VZT, případná výměna těsnění, vypuštění, napuštění systému ( VZT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

- ověření funkce havarijního termostatu

- ověření funkce 5 ks pojistných ventilů

- kontrola 20 ks přímo ukazujících teploměrů a 5 ks manometrů

- kontrola a údržba ventilů na všech otopných tělesech (případné přetěsnění, promazání)

- kontrola uchycení a upevnění otopných těles (cca 150 ks), kontrola tepelných izolací rozvodů

- kontrola havarijních uzávěrů

- kontrola, servis a oprava doplňovacího zařízení OLYMP HC-70S

- kontrola těsnosti potrubí

- odkalení rozdělovače

- Činnosti prováděné na výzvu

- kalibrace měřičů tepla Siemens UH50-A24C-CZ06-E 1 ks pro TV a Siemens UH50-A65C-CZ06-E 1 ks pro topení včetně vyhodnocovacích členů

- Chemické čištění 2 ks deskového výměníku pro otopnou soustavu budovy: odstranění vodního kamene - 1x za dva roky

- opravy zařízení

c 3) předávací stanice tepla a storovny VZT

Budova Rooseveltova 20 předávací stanice, strojovny VZT:

- kontrola funkce 33 ks ručních ventilů na topných větvích a 42 ks ručních ventilů na větvích VZT ve strojovně 2 PP a 3 NP a dále 14 ručních ventilů v techickém mezipatře na jednolivých stupačkách do bytové části na vodovodním řádu

- odzkoušení funkce trojcestných směšovacích ventilů na 4 topných větvích včetně pohonu:

  - větev Rooseveltova SQL 33

  - větev Sukova SQL 33

  - větev 2 NP SQL 33

  - větev 1 NP SQL 33

- odzkoušení čerpadel WILO na všech topných větvích, prověření funkce přepínačů rychlosti otáčení ve všech stupních

  - 2 ks RP 30/160r

  - 2 ks P 65/160r

  - 2 ks P 40/160r

- odzkoušení čerpadel WILO na všech VZT větvích, prověření funkce přepínačů rychlosti otáčení ve všech stupních

  - 6 ks P 40/160r ve strojovně VZT 2PP a 3NP (VZT 12,1, 12,2, 13, rozdělovač pro VZT 1, 2, 3)

  - 6 ks WILO RP 25/60 r ve strojovně VZT v  2 PP a 3 NP R20, (VZT 1, 2, 3, 12.1, 12.2, 22)

  - 2 ks WILO RS 25/4 ve strojovně VZT 3 NP R 20 (VZT 13)

  - 1 ks WILO RS 25/6 ve strojovně VZT 2 PP R 20 (rozdělovač pro VZT 4)

- kontrola a vyčištění 2 ks filtrů na topném rozdělovači pro větev VZT 3 NP, (součástí je případná výměna těsnění, vypuštění, napuštění systému)

- kontrola a vyčištění 7 ks filtrů ve VZT, (součástí je případná výměna těsnění, vypuštění, napuštění systému), (VZT 1, 2, 3, 12.1, 12.2, 22, 13)

- kontrola 4 ks přímo ukazujících teploměrů a 12 ks manometrů

- kontrola a údržba ventilů na všech otopných tělesech (přetěsnění, promazání)

- kontrola uchycení a upevnění otopných těles (cca 90 ks), včetně přetěsnění, kontrola tepelných izolací

- kontrola popř. protočení 2 ks ponorných čerpadel v jímkách ve 4PP

- kontrola těsnosti potrubí

- odkalení rozdělovače

- Činnosti prováděné na výzvu

- kalibrace měřičů tepla typ. Supercal 539 - 7 ks  (vč. demontáže a montáže)

- kalibrace měřičů tepla typ. Superstatic - průtokoměr 440 - 2 ks (vč. demontáže a montáže)

- kalibrace kalorimetrické počitadlo Supercal 531 - 2 ks (vč. demontáže a montáže)

- provedení odečtů měřidel a rozúčtování nákladů na teplo v bytové části pobočky (7 bytových jednotek)

- opravy zařízení

c 4) strojovna chladu 5 NP:

- kontrola funkce 50 ks ručních ventilů rozvodu chladu

- kontrola 14 ks přímo ukazujících teploměrů a 14 ks manometrů

- ověření funkce 4 ks pojistných ventilů

- kontrola a vyčištění 4 ks filtrů, případná výměna těsnění, vypouštění, napouštění systému

- kontrola těsnosti potrubí

- odkalení rozdělovače

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS2 Příprava TV, servis sanitární techniky a odpadů

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně v měsících červenec - srpen (při odstávce tepla) v průběhu jednoho týdne

- b)Specifikace provozního souboru: TV se ohřívá deskovým výměníkem SYSTHERM IC 28 v prostoru horkovodní stanice. Akumulační nádrž SYSTHERM AK o velikosti 300 l zásobuje TV část budovy Rooseveltova 18 a zejména provozní a bytovou část v budově Rooseveltova 20. V budově Rooseveltova 18 jsou pro zásobování TV podružné patrové el. ohřívače.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola, seřízení, včetně výměníkového modulu pro TV

- kontrola zásobníku TV AK 300 l

- kontrola 4 ks pojistných ventilů (horkovodní stanice)

- kontrola zanesení deskového výměníku

- kontrola funkce 4 ks stanice Sanisplit (přečerpávací stanice)

- kontrola 15 ks průtokových ohřívačů (např. typu ARISTON, OCEAN SR 51, 10 l)

- kontrola 4 ks boilerů v jednotlivých patrech budovy (např. typu HČ Hlavačka a Čech, Dražice,120 l)

- výměna 31 ks vodoměrů na teplou a studenou vodu v nájemních bytech a komerčním prostru (vč. dodávky měřidel a veškerých dalších nákladů s tímto spojených)

- provedení odečtů měřidel a rozúčtování nákladů na vodné a stočné v bytové části pobočky (7 bytových jednotek)

- vyčištění lapačů střešních splavenin (geigerů) 2 ks

- Činnosti prováděné na výzvu

- Chemické čištění deskového výměníku na výrobu TV: odstranění vodního kamene -1x za dva roky

  - vyčištění akumulační nádrže TV, AK 300 l

- Kontrolní odběr a rozbor vody: provést kontrolní odběry a rozbory vody (zkrácený fyzikálněchemický a mikrobiologický dle Vyhl. 252/2004 Sb. - příloha č. 5 ve znění pozdějších předpisů) - pitnou vodu na vstupu do objektu a na 1 výtokovém místě určeném objednatelem, na vstupu TV do domovních rozvodů, na zpátečce cirkulace a dále na 1 výtokovém místě TV určeném objednatelem

- Opravy zařízení

PS3 Vzduchotechnika a větrání

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 2x ročně: duben kompletní údržba včetně výměny filtrů, říjen pouze výměna filtrů včetně chemického ošetření výparníků

- Spotřební materiál k jedné servisní údržbě:

- Filtry dodá zhotovitel:

- 592 x 592 x 360		EU4	6 ks	(VZT 13 má 2ks,VZT4, VZT5, VZT6,

- VZT3)

- 735 x 735 x 360		EU4	2 ks	(VZT  2,VZT 1)

- 560 x 300 x 46 kazeta		EU4	1 ks	(VZT 8)

- 287 x 287 x 200		EU4	2 ks	(VZT velín)

- 287 x 287 x 250		EU4	2 ks	(VZT 7)

- 230 x 230 x 250		EU4	2ks	(VZT 22 – tech. mezipatro)

- 897 x 287 x 360		EU4	2ks	(VZT 22 - 2ks)

- 287 x 592 x 360		EU4	2ks	(VZT 13 – 2ks)

- 592 x 287 x 500		EU5	1 ks	(VZT – velín)

- 287 x 287 x 630		EU5	1ks	(VZT 18)

- 402 x 287 x 630		EU5	1 ks	(VZT 18)

- 347 x 642 x 96 kazeta		EU5	4 ks	(VZT 3 v R20)

- 900 x 350 x 10                       Uhlíkový filtr velín protiprachový  1 ks

- 5 m2 tkaniny 			EU3 	1 ks pro VZT KDK (VZT 12.1, 12.2, 1, 2 v R 20)

b) Specifikace provozního souboru: VZT jednotky zajišťují přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých prostor budovy pobočky Brno. V objektu Rooseveltova 18 jsou převážně VZT jednotky typu GEA AT a v budově Rooseveltova 20 jednotky KDK a Heizbosch.

Seznam zařízení:

Na toto zařízení je vypracovaný seznam zařízení, který popisuje jednotlivé prvky viz. níže:

- Budova Rooseveltova 18:

| Identifikace zařízení |  | Ohřev | Chlazení |  | Sestava |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Název zařízení | Výkon (kW) | Výkon (kW) | Příkon (kW) | Ventilátor | Ohřev | Chlazení | Směšování | ZZT | Vlhčení | Filtrace | Poznámka |
| Prostor umístění | Rozměr a typ zařízení | Topné medium | Chladící medium | Příkon (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bankovní hala vlevo | 18 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 1 PP S 108 | GEA AT Plus 13,13 | voda | voda | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bankovní hala vpravo+ četa V | 18 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| M06 | GEA AT Plus 13,13 | voda | voda | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Suterén vpravo | 20 | 12 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod |
| 1 PP S 108 | GEA Plus 11,10 | voda | voda | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Suterén vpravo | 22 | 12 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod |
| M06 | GEA Plus 11,10 | voda | voda | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ředitelna, sekretariát | 46 | 20 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod |
| M06 | GEA Plus 11,10 | voda | voda | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Atrium | 46 | 20 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod |
| S108 | GEA Plus 11,10 | voda | voda | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zasedací místnost | 16 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 5 NP 411 | GEA Plus 11,05 | el. ohřev | voda | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sociální zařízení | 18 | .. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 5 NP 519 | GEA Plus 11,05 | voda | .. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odtah |
| 1 PP 028 | Odtah od VZT 3 | .. | .. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odtah |
| 1 PP 004 | Odtah od VZT 4 | .. | .. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odtah |
| 5 NP 514 | Odtah od VZT 5 | .. | .. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odtah |
| 5 NP 526 | Odtah od VZT 6 | .. | .. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odtah |
| 5 NP 505 | Odtah od VZT 6 | .. | .. | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odtah |
| 5 NP 501 | Odtahový ventilátor | .. | .. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Přívod |
| 1 PP s 108 | Větrání strojovny výtahu - přívod | .. | .. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Velín | 6 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  | Ovládání na ŘMBP Přívod + Odtah |
| Mezipatro m.č.164 | TD 2000 /315 | el. ohřev |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Trafokobka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odtah |
| Střecha | Odtahový ventilátor | .. | .. | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | UPS | .. | 4300 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 1 PP s 027 | AZ Klima AIR FLA | .. | R410A | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R 20: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 R20 | Trezor 3 PP | 20 | .. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 2 PP | KDK 040 | voda | .. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 R20 | Trezor 4 PP | 20 | .. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 2 PP | KDK 040 | voda | .. | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 R20 | Strojovna VZT/Garáž | 25 | .. | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 2 PP | Remak | voda | .. | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 R20 | Dotační box I | 15 | .. | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 3 NP | KDK 020 | voda | .. | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,2 R20 | Dotační box II | 15 | .. | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 3 NP | KDK 020 | voda | .. | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 R20 | Počítárna bankovek | 26 | 23 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 3 NP | Heisbosch 1,5 | voda | R 410 A | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 -19 R20 | Odtahové ventilátory/potrubí z kuchyněk, WC,míst. odpadků, | … | .. |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedná se o lokální odtahové ventilátory, nebo jen o porubí připravené na digestoře |
|  | Odtahové ventilátory | … | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 R20 | Počítárna mincí | 24 | 20 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  | Přívod + Odtah |
| 3 NP | Heisbosch 0,7 | voda | R 22 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dveřní clony Rooseveltova 18/20:

| Dveřní clona | Umístění | Typ | Zdroj tepla |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavoklima | Komerční prostor | THCP150-3 | voda |
| KONE | Hlavní vstup R 18 | bez označení | el. ohřev |

- Samostatné vlhčení Rooseveltova 18:

| Sam. vlhčení | Umístění | Typ | Výkon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nordmann | ŘNBP - velín | Nordmann | 2,2 |  |  |  |
|  | 1 NP ŘM BP m.č.124 | RC-3000 |  |  |  |  |

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- odzkoušení všech VZT jednotek a odtahových ventilátorů (viz. seznam zařízení), odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek a klínových řemenů

- kontrola všech VZT ohřívačů a chladičů (viz. seznam zařízení), vysátí prachu z ohřívačů a chladičů, kontrola těsnění trubek

- kontrola, vyčištění, oprava, seřízení dveřních vzduchových clon (viz. seznam zařízení)

  - kompletní odkrytování vyčištění

  - kontrola a dotažení všech spojů

  - kontrola vnitřní kabeláže

  - kontrola opotřebení jednotlivých pohyblivých částí (ventilátoru)

  - kontrola a dotažení svorkovnic a elektrozapojení

  - kontrola funkčnosti

- kontrola zvlhčovacího zařízení (viz. seznam zařízení), včetně zvlhčovacího zařízení pro VZT 13 v budově Rooseveltova 20 (soušástí systému VZT)

- kontrola, vyčištění a případné seřízení vyústek VZT

- kontrola uchycení potrubí a ochranného pospojování

- kontrola a vyčištění venkovních nasávacích žaluzií (včetně případného chemického očištění nasávacích sítí/mříží)

- výměna filtrů (vysátí prachu a ostatních nečistot v prostoru jednotky a filtru) – 2x ročně včetně dodání filtrů specifikovaných ve spotřebním materiálu PS

- kontrola a vyčištění vnitřních jednotek chlazení v jednotkách VZT  včetně chemického ošetření výparníků – 2x ročně

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS4 Chlazení

- Na zařízení dle bodu b2) nebude servisní údržba v celém rozsahu prováděna do 1/2018 z důvodu záruky. Tzn. do ukončení záruky budou prováděny pouze činnosti dle bodu b) písmeno b 1); c) Dle potřeby – na výzvu (viz. čl. VI odst. 5 smlouvy).

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 2x ročně (duben, září) včetně revize chladících systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014, u zařízení specifikovaném v bodě b 2) (září)

b) Specifikace provozního souboru: Chlazení určených prostor v budovách pobočky Brno je zajišťováno dvěmi způsoby. Výrobou chladné vody v centrální chladící jednotce a jejím rozvodem do strojoven VZT a FCU (chlazení) a lokálními chladícími zařízeními s přímým chlazením (klimatizace).

- b 1) FCU a přímé chlazení – stávající (původní větev rozvodu chladu)

- Budova Rooseveltova 18:

| Klimatizace/chlazení | Typ zařízení vnitřní jednotky | Počet kusů v jedné místnosti | Chlazení výkon kW | Napětí (V/Hz) | Rozvaděč | Prostor chlazení a umístění vnitřní jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostor umístění | Typ zařízení venkovní jednotky | Umístění venkovní jednotky | Chladící médium |  | Zálohovaný přívod |  |
| Chlazení | Tranne - Unitrane | 2 | 3 | 230V | RO 1,3/18 | Ředitelna (podokenní fan-coil) |
| 2 NP 201 | .. |  | voda |  | ne |  |
| Chlazení | Tranne - nástěnná | 1 | 3 | 230V | RO 1,3/18 | Sekretariát |
| 2 NP 202 | .. |  | voda |  | ne |  |
| Chlazení | Tranne - nástěnná | 1 | 3 | 230V | RO 1,3/18 | Zasedací místnost |
| 2 NP 203 | .. |  | voda |  | ne |  |

- Přímé chlazení pro VZT jednotky a SPLIT jednotky

| Klimatizace | VZT 18 AZ Klima | 1 | 4,3 | 230V | Hl. rozvodna | Hl. rozvodna - UPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodna | Carrier 38XPS100H7 | Mezipatro R18 | R 410 A |  | ne |  |
| Klimatizace | Kazetová SPLIT jednotka MHI FDTC35VF | 1 | 3,6 | 230V | Velín RO 1.1/18 | Velín BP |
| Velín BP | Mitsubishi SRC35ZMX-S | Mezipatro R18 | R 410 A |  | ne |  |

- b 2) zařízení strojovny chladu a FCU (nová větev rozvodu chladu)

- Budova Rooseveltova 18- strojovna chladu, budova Rooseveltova 18 a 20 rozmístění FCU

- •	Suchý chladič LUVE XDHL1X4145F

- •	Kompresor AERMEC TW 110

- •	Deskový výměník EL 250 EB GL

- •	Pokojové klimatizační jednotky

- •	AERMEC FXC 102 U, 5,54 kW, podstropní 	2 ks

- •	AERMEC FCL 36, 1,84 kW, kazeta			3 ks

- •	AERMEC FCL 42, 3,26 kW, kazeta			1 ks

- •	AERMEC FCL 102, 5,3 kW, kazeta			3 ks

- •	AERMEC FCL 122, 5,9 kW, kazeta			2 ks

- •	AERMEC VED 430, 6,35 kW, kanálová		1 ks

- •	AERMEC FCX 84 U, 5,92kW nástěnná		2 ks

- •	Změkčovací zařízení AQUA typ AZD 150

- •	Stanice pro přípravu glykolu s čerpadlem

- •	Stanice pro přípravu vody na ostřik suchého chladiče s čerpadlem

- •	Čerpadla GRUNFOS				3 ks

- revize chladících systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014 	1 x ročně

- Prováděné činnosti pro bod b 1) - zejména:

- vyčištění vnitřních jednotek, vstupních filtrů, venkovních mřížek, výstupních lamel, desinfekce výparníků, vyčištění PCB boxů, kontrola a dotažení elektrických spojů, kontrola konektorů řídících desek, kontrola teplotních čidel, kontrola ventilátorů, kontrola chybových hlášení, kontrola potrubí odpadu kondenzátu včetně vyčištění

- vyčištění venkovních jednotek, vyčištění a případná oprava lamel kondenzátorů, krycích panelů, kontrola rozvodů chladicího potrubí včetně tepelné izolace, kontrola ventilátorů, vyčištění PCB boxu, kontrola pracovních tlaků, solenoidových ventilů, kompresorů, celkové vyčištění jednotky, kontrola a dotažení elektrických spojů

- ověření funkčnosti jednotek v režimu chlazení a kontrola vypařovacích/kondenzačních teplot, reset, kontrola chybových hlášení na ovladačích klimatizací včetně dálkových ovladačů

- vyčištění sifónových uzávěrů odvodu kondenzátu

- Provádění činnosti pro bod b 2) – zejména:

- Kontrola a vyčištění suchého cladiče LUVE případná oprava lamel kondenzátoru, krycích panelů, kontrola rozvodů potrubí včetně tepelné izolace, kontrola ventilátorů  a dále dne návodu výrobce

- Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- kontrola funkce tlakových spínačů

## Výměník chladiče (vzduchem chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- kontrola těsnosti rozvodů chladiče

- mytí Wapem

- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů chladiče a příp. izolací

## Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu po sekcích

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulace otáček ventilátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

- Kontrola a vyčištění kompresoru AERMEC TV 110 dle návodu výrobce

- Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- Ochranné prvky

- kontrola funkce hlídače průtoku

- kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

- kontrola proti-mrazového čidla

- kontrola fázovacího relé

- Motorkompresory

- kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

- kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru

- kontrola funkce el. topení kompresoru

- kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu

- kontrola stavu stykačů

- kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jištění

- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

- Chladicí okruh

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

- kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku  a indikace vlhkosti

- měření tlaků a teplot chladiva

- kontrola funkce termostatického expanzního/el. expanzního ventilu ventilu

- kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru

- kontrola chladicího okruhu

- Hydraulický okruh jednotky (výparník, kondenzátor)

- vizuální kontrola výparníku

- vizuální kontrola kondenzátoru

- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace

- kontrola těsnosti rozvodů

- kontrola stavu a množství náplně

- kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků

- kontrola teplotního spádu

- měření zámrzného bodu nemrznoucí směsi

- kontrola funkce hlídače průtoku (flow-switch)

- Kontrola a vyčištění deskového výměníku EL 205 dle- návodu výrobce

- Kontrola FCU AERMEC

  - vyčištění vnitřních jednotek, vstupních filtrů, venkovních mřížek, výstupních lamel, desinfekce výparníků, vyčištění PCB boxů, kontrola a dotažení elektrických spojů, kontrola konektorů řídících desek, kontrola teplotních čidel, kontrola ventilátorů, kontrola chybových hlášení, kontrola potrubí odpadu kondenzátu, přečerpávacích čerpadel kondenzátu včetně vyčištění

- Kontrola a vyčištění změkčovacího zařízení AQVA  dle- návodu výrobce

- Kontrola a vyčištění stanice pro dolňování glykolu dle- návodu výrobce

- Kontrola a vyčištění stanice pro příparavu vody na ostřik dle- návodu výrobce, včetně vyčištění venkovních trysek

- Kontrola a vyčištění čerpadel Grunfos – dle návodu výrobce

- Revize chladících systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014

- Dle potřeby – na výzvu objednatele zejména:

- mimořádné vyčištění venkovní jednotky LUVE , Carrier Xpower a Mitsubishi, vyčištění lamel kondenzátorů s ohledem na zanesení

- mimořádné vyčištění vnitřních jednotek, vč. filtrů s ohledem na znečistění vč. desinfekce výparníků (19 ks)

- dodávka glykolu pro stanici doplňování glykolu –balení 25 l

- dodávka tabletové soli pro změkčovací zařízení – balení 25 kg

- opravy zařízení

- PS5 Elektroinstalace silnoproud

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (červen) v pracovní dny v pracovní době, tzn. od 7 do18 hod, vypnutí jednotlivých rozvaděčů je možné pouze v době od 15.30 do 18 hod Předaná provozní dokumentace: Dokumentace skutečného provedení.

- b) Specifikace provozního souboru:

- Zásobování energocentra ČNB je ze sítě JME přiváděno přes rozvodnu 24 kV na ulici Sukova do transformovny ČNB, kde je napětí transformováno transformátorem T1 z 22 kV na 0,4 kV. Část energie přímo napájí rozvaděč HRNN (síť), část je po sloučení s vývodem z DA přivedena přes UPS do rozvaděče HRNN - UPS. Při normálním provozu je napájení z transformátoru T1 vedeno přes hlavní vypínač v poli č. 1, při výpadku je hlavní vypínač vypnut a energie se přivádí z DA přes odpojovač FU 2.4.do rozvaděče HRNN-UPS.

- Budova Rooseveltova 18

- transformační stanice 22/04 kV- 1 x 400kVA – rozvodna 24 kV typ. 8 DJ 10 SIEMENS

- el. rozvodna NN m. č. S 104 – hlavní rozvaděč výrobce Energetické strojírny Brno a.s., typ. SR-I, 3 NP – 50Hz, 400V/TN-S, r. v. 1997, provedení skříňový, počet polí 5, z toho 2 pole zálohovaná část z DA, 3 pole síťová část, 4 pole zálohovaná část z UPS, 5 pole rozvaděč pro kompenzaci účiníků NN

- 15 ks – celoplechový rozvaděč, výrobce EZO s.r.o., (RO 0.1/18, RO 0.2/18, RO 1.1/18, RO 1.2/18, RO 1.7/18, RO 2.2/18  RO 1.3/18 RO 2.3/18, RO 1.4/18, RO 2.4/18, RO 1.5/18, RO 2.5/18, RO 1.6/18,  RO 1.6.1/18, R UPS-CTSe)

- 3 ks rozvodnic (RDA 18, RDA 20 a RSDA)  m. č. S 103 – náhradní zdroj DA

- 2 ks – celokovový rozvaděč (RS1, RS2) m. č. S 106 - UPS

- 1 ks – plastový rozvaděč (MS1) m. č. S 106 – zálohované okruhy pro R 20 (VOV, ved. poč. bankovek)

- 1 ks – plastový rozvaděč (RM-K) m. č. S 103 – počítána mincí (kompresor)

- 3 ks – plastový rozvaděč (R-top/18 - podlahové topení, JAVORA enerza - vyhřívání žlabů, R-VZT - dopojení ventilátoru m. č. 411)

- 3 ks el. podlahového topení

- 10 ks zásuvkových skříní

- Budova Rooseveltova 20

- hl. rozvaděč RH/20, výrobce Prošek elektrosystémy, počet polí 2 z toho 1 pole síťová část MDO a 2 pole zálohovaná část DO

- 11 ks celoplechový rozvaděč Prošek elektrosystémy (R7.1/20, R4.2/20, R3.3.1/20, R3.3/20, R2/20, R2P/20, R1.1/20, R1.2/20, RHP/20, RO3.1/20, RO4.1/20)

- 6 ks plastový rozvaděč (R1.3/20-VOV, RA/20 – komerční místnost, RC/20-jímka, RMS 1.2/20 - vedoucí poč. bankovek, RMS 1.1/20- VOV, R technické mezipatro - chlazení)

- 4 ks typizovaný rozvaděč JOP II (R6/20 R5/20, R4/20, R3.1./20) chodbové rozvaděče

- 9 ks bytový rozvaděč Hensel (R606/20, R609/20, R607/20, R506/20, R505/20, R508/20, R406/20, R304/20, R306/20)

- 1 ks el. podlahového topení

- hromosvod Pulsar 25 výrobce Helita – kontrola stavu antikorozní soustavy, také mechanického uchycení, připevnění a spojení jednotlivých jímačů, svodů a zemničů. Dále  kontrola pospojování jednotlivých součástí hromosvodu

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- kompletní vyčištění a údržba hlavního rozvaděče HR/18 a HR/20, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relátek, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, výměna vadných signalizačních žárovek, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN. Práce budou prováděny v pracovní dny a pracovní době pobočky (tj. 7.00 – 15.30 hod.). Práce při kterých je nutné odpojení zařízení od el. proudu budou prováděny po předchozí dohodě

- kompletní vyčištění a údržba kompenzačního rozvaděče RC pole 5 v HR

- kompletní vyčištění a údržba rozvaděčů a rozvodnic (56 ks) v jednotlivých podlažích obou budov pobočky Brno, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relátek, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN

- kontrola, popřípadě oprava el. podlahového topení 2x bankovní hala, 1x atrium, 1x pokladny malých výplat

- kontrola, popřípadě oprava el. vyhřívání žlabů

- výměna 8 ks elektroměrů pro nájemní byty (vč. dodávky měřidel (obměna zastaralých elektroměrů za aktuelně používané zn. Křižík odpovídajících parametrů) a veškerých dalších nákladů s tímto spojených)

- zajištění rozúčtování nákladů na el. energii v bytové části pobočky (7 bytových jednotek a 1x společné spotřeby), včetně kontroly elektroměrů - 8 ks. Zajištění odečtů, zpracování a rozúčtování dat na jednotlivé bytové jednotky

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS6 Záložní zdroj DA+UPS

- Na zařízení dle bodu c3) nebude servisní údržba v celém rozsahu prováděna do 4/2019 z důvodu záruky. Tzn. do ukončení záruky budou prováděny pouze činnosti dle bodu c)  písmeno c 1) a c 2) (viz. čl. VI odst. 5 smlouvy).

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (květen) v pracovní dny po pracovní době, tzn. od 15.30 do 18 hod. Práce vyžadující odstavení UPS (vybíjecí zkoušky baterií do zátěže atd.), budou prováděny po předchozí dohodě.

- b) Specifikace provozního souboru: Zařízení UPS slouží k trvalému zásobování el. energií. Jsou vybavena vlastním ovládáním a řízením. Automatika UPS trvale samostatně kontroluje stav zásobování elektrickou energií a případě ztráty napájení ze sítě JME automaticky bez přerušení (ON- LINE) zajistí napájení střídače z baterií a tím nepřerušenou dodávku elektrické energie přes vývodový jistič. Kapacita baterií je dimenzována tak, že UPS spolehlivě udrží nezbytně nutný odběr (zbytná část elektrických zařízení odpojena) po dobu, než dojde ke startu DA a tím i obnovení napájení UPS.

- Motorgenerátor (dále MTG) MS 100 Silent  100 kVA

- c) Seznam zařízení a prováděné činnosti:

- c 1) Motorgenerátor (dále MTG) MS 100 Silent  100 kVA

- údržba a technická péče v rozsahu dle návodu výrobce (bez výměny filtrů, oleje a baterie)

  - střední profylaxe (každých 12 měsíců)

- vedení provozního deníku DA,

- 1 x měsíčně start DA bez zátěže a vizuální kontrola DA, vždy po předchozí dohodě, včetně zápisu do provozního deníku

- 1 x ročně start a provoz DA se zátěží

- 1x ročně čištění a kontrolu spalinové cesty (vyhláška č. 34/2016)

- údržba a technická péče v rozsahu dle návodu výrobce a plánu údržby

- kontrola komunikace do ISŘ

- kontrola funkčnosti dálkového nouzového vypínání z ŘM BP

- c 2) UPS –UPS - Multi USMT 30 kVA

- pozáruční odborné kontroly, profylaxe

- kontroly uvedené v Návodu k obsluze, v rozsahu dle všeobecných požadavků na pravidelnou technickou péči o UPS v rozsahu:

  - roční profylaxe

  - vystavení příslušných dokladů

  - kontrola komunikace do ISŘ

  - kontrola funkčnosti dálkového nouzového vypínání z ŘM BP

- c 3) UPS –Schrack USMLT 10kW

- pozáruční odborné kontroly, profylaxekontroly uvedené v Návodu k obsluze, v rozsahu dle všeobecných požadavků na pravidelnou technickou péči o UPS v rozsahu:

  - roční profylaxe

  - vystavení příslušných dokladů

  - kontrola komunikace do ISŘ

  - kontrola funkčnosti dálkového nouzového vypínání z ŘM BP

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS7 Elektroinstalace slaboproud

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (září)

- b) Specifikace provozního souboru: STA slouží pro digitální příjem TV a FM signálů, který je rozveden do obou budov pobočky Brno.

- Rozvod STA

- rozvod STA, rozvaděč STA včetně výstroje - 8 modulů ALCAD, 1ks zesilovač ALCAD ZG 643, 1ks zesilovač ALCAD CF 111

- antény ALCAD BU 119 UHF, ALCAD FM 102 VKV, satelitní parabola včetně konvertoru

- Prováděné činnosti - zejména:

- údržba a vyčištění slaboproud. rozvaděče STA, dotažení svorek a spojů včetně anténních prvků

- kontrola funkčnosti výstupních míst

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS8 Výtahy a zdvihové plošiny

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: výtahy – dle platné legislativy

- .

- b) Specifikace provozního souboru:

- Výtahy v ČNB pobočce Brno jsou rozděleny na osobní a nákladní. Strojovny jsou umístěny v blízkosti šachet jednotlivých výtahů. Pohony výtahů jsou elektrické lanové nebo hydraulické. Na toto zařízení je vedený Plán kontrol, Mazací plán a Inspekční zprávy k jednotlivým výtahům a Pasport zdvihové plošiny.

- Seznam jednotlivých výtahů včetně podrobné specifikace souboru zařízení:

Budova Rooseveltova 18:

- PH 08/06-67, hydraulický výtah, výrobce KONE Lifts, a.s., rok v. 1997

- PW 13/10-19, MONOSPACE, el. výtah, výrobce KONE Lifts, a.s., rok v. 1997

Budova Rooseveltova 20:

- TOV 630, elektrický výtah, výrobce KONE Lifts a.s., rok v. 1994

- GU 13/06-15, el. výtah nákladní,  výrobce KONE Lifts a.s. rok v. 1997

- ONT 2500, el. výtah nákladní, výrobce ZITTA-výtahy s.r.o., rok v. 2007

- HS 2-5000/18, el. výtah pro dopravu automobilů, výrobce SKÁLA – hydraulické systémy s.r.o., rok v. 1995

- Zdvihací stůl 1 typ ZP1 2000/1100, hydraulický, výrobce Zvedací plošiny s.r.o., rok v. 2006

- Zdvihací stůl 2 typ ZP1 2000/1100, hydraulický, výrobce Zvedací plošiny s.r.o., rok v. 2006

## PH 08/06-67       VÝTAH  HYDRAULICKÝ - KONE – osobní

Hydraulický osobní výtah KONE je umístěn v prostoru za vrátnicí u hlavního vchodu do budovy Rooseveltova 18.Výtahem jsou propojena všechna podlaží budovy, tj. 1-5 podlaží, mimo suterénu, kde je instalována výtahová strojovna. Poslední, páté podlaží je blokováno, nachází se zde archiv, výjezd je možný pouze s použitím klíče.

Nosnost výtahu je 630 kg, nebo max. 8 osob. Jmenovitá rychlost 0,56 m/s.

Výrobní číslo 129 700 301.

Výtah není napojen na náhradní zdroj. Při požáru je dojezd výtahu v prvním podlaží. Kabina výtahu je propojena zvukovou a světelnou signalizací s velínem BP.

## PW 13/10-19       VÝTAH  KONE – MONOSPACE - osobní

Výtah je umístěn u služebního vchodu pro zaměstnance z ulice Sukova.Výtahem jsou přístupná všechna podlaží budovy, od prvního podzemního do pátého nadzemního podlaží.

V pátém podlaží se nachází vedle výtahových dveří ovládací rozvaděč. Nosnost výtahu je 1000 kg nebo max. 13 osob.V mezipatře a ve 3 NP je otevírání výtahových zadních dveří s použitím klíče. Jmenovitá rychlost výtahu je 1 m/s.

Výrobní číslo 129 700 302.

Výtah není připojen na náhradní zdroj. Při požáru je dojezd výtahu v prvním nadzemním podlaží. Ve výtahu je nainstalováno oboustranné dorozumívací zařízení ( intercom).

## TOV 630             VÝTAH  LANOVÝ -  KONE - osobní

Výtah je umístěn u hlavního vstupu do bytové části budovy Rooseveltova 20.Výtahem jsou propojena všechna nadzemní podlaží budovy. Strojovna výtahu se nachází v podlaží šestém. Do prostoru garáže je sjezd výtahu možný pouze za použití klíče. Dveře výtahu v přízemí ústí do CHUC. Nosnost výtahu 630 kg, max. 8 osob. Výr.číslo 1094-1606.Výtah není připojen na náhradní zdroj. Ve výtahu je nainstalováno oboustranné dorozumívací zařízení (intercom).

## GU 13/06-15        VÝTAH  LANOVÝ - KONE - nákladní

Výtah je umístěn v peněžním provozu v budově R 20.Výtahem jsou propojena nadzemní a podzemní podlaží, tj. 2 NP – 4PP. Strojovna výtahu se nachází v mezipatře budovy R18, vedle výtahu osobního Monospace. Nosnost výtahu je 1300 kg, spolujízda max. 4 osoby. Dveře výtahu jsou dvoukřídlové, otevírání ruční. Klec výtahu je průchozí. V kabině výtahu jsou umístěny infrazávory, které zastavují pohyb výtahu v případě nebezpečí. Infrazávory jsou umístěny v obou směrech výstupu z kabiny. Jmenovitá rychlost výtahu 0,6 m.s. Výtah je určen pro dopravu nákladů v peněžním a trezorovém hospodářství. Výtah není připojen na náhradní zdroj. Výrobní číslo výtahu 1297 00303.

ONT 2500        VÝTAH  LANOVÝ – ZITTA – NÁKLADNÍ

Výtah je umístěn v peněžním provoze, v budově R 20.Výtahem jsou propojena dvě nadzemní a tři podzemní podlaží.V prvním podzemním podlaží není stanice. Strojovna je v mezipatře mezi prvním a druhým nadzemním podlažím.Vstup do výtahu je pouze z jedné strany. Ve výtahu je nainstalováno oboustranné dorozumívací zařízení ( intercom).Výtah je určen pro dopravu nákladů v peněžním a trezorovém hospodářství. Nosnost 2500 kg.Výtah je osazen v prostorách CHÚC. Při výpadku el. proudu nebo při požárním poplachu slouží jako evakuační výtah, je napojen na náhradní zdroj. Výrobní číslo výtahu V-07-13 /2007.

HS 2-5000/18    VÝTAH  NÁKLADNÍ  HYDRAULICKÝ  SHS - AUTOVÝTAH

Výtah je umístěn vedle služebního vchodu pro zaměstnance, v budově Rooseveltova 20 z ulice Sukova. Slouží pro dopravu automobilů a jiných nákladů do garážového prostoru v 1PP. Kabina výtahu je vybavena dvěma ovládacími panely.Odvětrání kabiny je zajištěno stropními ventilátory.V kabině jsou umístěny infrazávory, které zastavují pohyb dveřních bariér v případě nebezpečí. Infrazávory jsou umístěny stejně jako ovládací panely v obou směrech výjezdu z kabiny. Ovládání výtahu je uzamykatelným tlačítkem nebo dálkovým ovladačem. Výtah je přivolán stisknutím tlačítka které je umístěno v obou patrech. Po příjezdu výtahu a otevření dveřní bariéry je nutné vložit v kabině výtahu klíček do ovládací skříňky a pootočit ho do provozního stavu. Výtah zůstane blokován na neomezenou dobu. V případě nevložení klíče, začne dveřní bariéra cca po 20 sec. automaticky zavírat. Je-li výtah v horní poloze v klidu po dobu delší než 15 minut, samočinně sjede do spodní polohy. Nosnost výtahu je 5000 kg. Strojovna výtahu je umístěna ve 2PP.Výtah je připojen na náhradní zdroj.Ve výtahu je nainstalováno oboustranné dorozumívací zařízení.

ZPP1 2000/1100     HYDRAULICKÁ  VYROVNÁVACÍ  PLOŠINA  1; 2

Typ: ZP1 2000/1100

Plošina č. 1, výrobní číslo 1205-191-1

Plošina č. 2, výrobní číslo 1205-191-2

Plošiny jsou umístěny v dotačních boxech. Slouží k překonání výškového rozdílu mezi ložnou plochou vozidla a podlahou navazující místnosti k přejíždění manipulačních vozíků. Na přední a zadní straně rámu plošiny je připevněna bezpečnostní lišta, která chrání střižné plochy plošiny. Nosnost plošiny je 2000 kg. Každá plošina má dva ovladače, jeden na zdi před plošinou a druhý vedle vchodu do pokladen. Ovladače jsou z jedné strany uzamykatelné. Plošina se ovládá stiskem a přidržením tlačítka příslušného směru jízdy. Pohon je umístěn pod každou plošinou. Řídící jednotka se nachází v každém boxu v těsné blízkosti plošiny. Hlavní vypínač plošin je instalován ve strojovně hydraulických zábran v prvním nadzemním podlaží peněžního provozu.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- vyprošťování osob 0-24h/365 dnů v roce

- provádění odborných prohlídek včetně provádění pravidelné údržby dle požadavku výrobce nebo platné legislativy včetně čištění výtahových šachet a mazání zařízení (3x ročně)

- provádění „Odborných zkoušek výtahů“ (1x za 3 roky)

- provádění inspekčních prohlídek (1x za 6 let)

- provádění pravidelných kontrol vč. vedení agendy dozorce výtahu – prohlídka 1x za dva týdny

- vedení a pravidelné doplňování knihy odborných prohlídek a knihy údržby a oprav výtahu a dále zaznamenání odborné zkoušky a veškerých podstatných skutečností do knihy výtahu

- údržba 2 ks zdvihových plošin (dále jen „ZP“) dle technické dokumentace a návodu výrobce, vč. doplňování hydraulického oleje, provádění kontrolní prohlídky 2x ročně.

- (Revize el. zařízení v četnosti stanovené revizním technikem 1x ročně v souladu s §4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Elektro revize je oceněna v tab. 19.)

- Provádí se souhrn potřebných úkonů (prohlídka, kontrola a zkouška bez zatížení), kterými osoba odborně způsobilá ověřuje stav mechanické i elektrické části provozované ZP za účelem posouzení celkového stavu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. O výsledku kontroly musí být provádějící osobou zpracován písemný záznam s rozhodnutím o dalším provozu ZP.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS9 ISŘ technologií budovy

- Na zařízení dle bodu b3) nebude servisní údržba v celém rozsahu prováděna do 1/2018 z důvodu záruky. Tzn. do ukončení záruky budou prováděny pouze činnosti dle bodu b) písmeno b 1) a b 2) (viz. čl. VI odst. 5 smlouvy).

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (duben)

- b) Specifikace provozního souboru:

- ISŘ slouží ke zpracování provozních dat řídícího systému měření a regulace v budovách ČNB Rooseveltova 18 a 20. Ovládací řídící systém - DESIGO INSIGHT – fa SIEMENS s podstanicemi SIEMENS PX.

- Operátorské stanoviště je v objektu Rooseveltova 18 v 5 NP d. č. 301 (Monitoring techniky prostředí). Systém je vzdáleně monitorován centrálou ČNB.

- Soubor zařízení MaR

- b 1) Budova Rooseveltova 18

- rozvaděče MaR (RB1, RB1A, RB2, RB3, RB4, DT1,2)

- b 2) Budova Rooseveltova 20

- rozvaděče MaR (D1, D2, D1.1)

- rozvaděče silové (R3.2, R 3.3.2, R 3.4, RO2)

- Prováděné činnosti - zejména:

- celková kontrola řídícího systému

	kontrola přenosu signálů MaR rozvaděčů do řídícího systému ČNB

- kontrola funkčnosti poruchových hlášení

- kontrola funkčnosti historických trendů

- kontrola archivovaných poruchových hlášení

- kompletní vyčištění a údržba rozvaděčů MaR a silových ve strojovnách VZT, horkovodní a předávací stanice pobočky Brno, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relátek, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN, výměna vadných stykačů

- kontrola funkčnosti všech podružných prvků technologie MaR - snímače, servopohony, klapky, ovládací prvky

- odzkoušení protimrazových ochran:

  - 7 ks TW 115-SOA P20 v místnostech strojoven VZT č .m. 411, S 108 a M 06

  - 5 ks QAF 21.2 v místnostech strojoven VZT 3 NP R20 a 2 PP R20

  - 1 ks ALCO TS1-COP ve strojovně VZT 3NP R20

  - 1 ks DANFOS KP61 ve strojovně VZT 2 PP R20

- odzkoušení měřičů tlakové diference:

  - 32 ks (Landis Gyr/Pumpa) ve strojovně VZT MO6, S108, S106, 401, 411, MO3, odtahové ventilátory po budově R 18 (střecha, archiv, atd.)

  - 25 ks (Landis Gyr/Pumpa) ve strojovně VZT 2PP, 3NP

- odzkoušení směšovacích ventilů s pohony:

  - 7 ks SQX 61 Landis Gyr (chladící okruh) ve strojovně VZT m. č. 411, S 108 a M 06

  - 7 ks SQX 34 Landis Gyr (tepelný okruh) ve strojovně VZT m. č. 401, S 108 a M 06

  - 6 ks SQS 65 Landis Gyr (tepelný okruh) ve strojovně VZT 3 NP R 20 a 2 PP R 20

  - 1 ks BELIMO LM 24 (tepelný okruh) ve strojovně VZT 3 NP R 20

- kontrola a proměření teplotních čidel:

  - 18 ks QAM22 Landis Stefa ve strojovně VZT m. č. 411, 401, S 108, S 106 a M 06

  - 19 ks QAM21 Landis Gyr ve strojovně VZT 3 NP R 20 a 2 PP R 20

  - 1 ks QAM22 SIEMENS ve strojovně VZT 3 NP R 20

  - 2 ks QFM65 SIEMENS ve strojovně VZT 3 NP R 20

  - 2 ks QAM21SIEMENS ve strojovně VZT 2 PP R 20

- odzkoušení servopohonů vzduchových klapek:

  - 10 ks SQB71-1 ve strojovně VZT m. č. 411, 401, S 108, S 106 a M 06

  - 7 ks SQR85.1 ve strojovně VZT 3 NP R 20

  - 2 ks GBB131 SIEMENS ve strojovně VZT 3 NP R 20

  - 1 ks BELIMO AF 24 ve strojovně VZT 3 NP R 20

  - 9 ks SQR65.1 ve strojovně VZT 2 PP R 20

  - 4 ks BELIMO SM/NM/LF 24 A ve strojovně VZT 2 PP R 20

- kontrola teplotních čidel na topných větvích

  - 4 ks QAD 21 strojovna VZT 2PP

      - kontrola čidla tlaku

        - 3 ks Systherm 0-25 bar T300 M20x1,5 (horkovodní stanice)

      - kontrola čidla teploty

        - 11 ks Systherm (horkovodní stanice)

      - kontrola čidla zaplavení

        - 4 ks (předávací stanice R 20, jímka ve 4 PP)

      - kontrola pohonu na topném systému

        - 2 ks SKD62E 24V (horkovodní stanice)

      - kontrola regulátoru diferenčního tlaku

        - 1 ks (horkovodní stanice)

      - kontrola redukčního ventilu

        - 3 ks Siemens WF 52 (horkovodní stanice)

      - kontrola solenoidového ventilu

        - 1 ks Systherm CEME8324 (horkovodní stanice)

- kontrola čidel venkovní teploty, dvorní, jihozápadní fasády, severovýchodní a referenčního čidla prostorové teploty horkovodní stanice

- kontrola havarijních stavů v horkovodní stanici

- kontrola funkčnosti řídících SW

- kontrola havarijního čidla CO2 v podzemní garáži pro VZT 3

- b 3) Budova Rooseveltova 18 – strojovana chladu

- rozvaděče MaR včetně sylového (D 3.1)

- Prováděné činnosti - zejména:

	kontrola přenosu signálů MaR rozvaděče do řídícího systému ČNB

- kontrola funkčnosti poruchových hlášení

- kompletní vyčištění a údržba rozvaděče MaR a silového ve strojovně chladu, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relátek, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN, výměna vadných stykačů

- kontrola funkčnosti všech podružných prvků technologie MaR - snímače, servopohony, klapky, ovládací prvky

- Kontrola pohonu ventilů

  - SIEMENS SAL 31  			4 ks

- Kontrola pohonu ventilů

  - Belimo				3 ks

- Kontrola čidel tlaku

  - JOHNSON CONTOIS 		2 ks

- Kontrola čidel teplot

  - SIEMENS QEA 2120.010		8 ks

- Kontrola čidla zaplavení strojovny		1 ks

- Kontrola havarijního čidla úniku chladiva   	1 ks

- Kontrola venkovního ohřevu rozvodů	2 ks

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS10 Potrubní pošta

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (únor)

- b) Specifikace provozního souboru:

7 ks automatická stanice AIRCO CC

1 ks centrála AIRCO CC

1 ks dmychadlo GSCCA

- Potrubní pošta slouží k přepravě pouzder mezi jednotlivými stanicemi. V objektu je 8 větví s 8 stanicemi.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- údržba 8 větví potrubní pošty, vč. rozvaděče a motoru dle požadavku výrobce

- vyčištění rozvaděče, 7 ks stanic, 1 ks centrální stanice, dmychadel, výhybek, vysátí prachu, dotažení kontaktních svorek, kontrola a impregnace těsnění

- kontrola těsnosti a kotvení dopravního a sacího potrubí

- funkční kontrola koncových stanic, kontrola těsnosti, kontrola ovládacích tlačítek

- vyzkoušení časových relé, seřízení agregátů

- kontrola a případné seřízení parametrů, dopravní rychlosti, tlaků

- funkční zkouška

- kontrola dopravních patron

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS11 centrální vysavač

- Neobsazeno

- PS12 Manipulační technika

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (březen)

- b) Specifikace provozního souboru:

- Zařízení slouží k přepravě těžkých a rozměrných kontejnerů

- vysokozdvižné elektrické vozíky BELET

  - 3 ks vys. el. vozíků BELET typ. F 10 AP 3

- nízkozdvižný elektrický vozík BT LW 511

  - 1 ks níz. el. vozíku

- ručně vedený paletový vozík BELET

- 6 ks paletových vozíků

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- roční technická kontrola el. vozíků (4 ks) odborně způsobilou osobou dle ČSN 268805 (u zařízení pod bodem a) a b), včetně vylepení známky o provedení TK

- klasifikace technického stavu

- případné seřízení

- vydání protokolu o provedené periodické kontrole

- kontrola provozuschopnosti manipulační techniky včetně promazání, výměny poškozených částí, zajištění odborné opravy včetně vystavení potřebných dokladů, včetně vylepení známky o provedené kontrole

- provádění pravidelného ročního školení řidičů vysokozdvižných vozíků 15 osob

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS13 Servis archivní techniky

- a) Předpokládaný termín údržby (kontrola dle NV č.378/2001 Sb.): 1x ročně (listopad) Po-Pá 6.00 - 18.00 hod.

- b) Specifikace provozního souboru: Zařízení slouží k přehlednému, efektivnímu ukládání spisů, předmětů nebo materiálů.

- Seznam zařízení:

  - 3 ks zařízení Rotomat s označením Hanel (2x typ. 500 a 1x 7-600-700 WO, vše z roku 1998)

  - 95 ks posuvných regálů zn. La technica

- c) Prováděné činnosti 1x ročně:

  - kontrola funkčnosti, promazání, seřízení zařízení Rotomat

  - seřízení, promazání posuvných regálů zn. La Technica

  - vystavení protokolu o provedení kontroly zařízení dle nař. vlády č. 378/2001 Sb.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS14 Servis a opravy oken, dveří a žaluzií

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x za 3 roky – říjen,

- Automatické dveře 1 x ročně  říjen

- b) Specifikace provozního souboru:

- Budova Rooseveltova 18:

- cca 119 ks oken

- cca 110 ks vertikálních žaluzií

- cca 97 ks dveří – jednokřídlé

- cca 126 ks dveří - dvoukřídlé

- Budova Rooseveltova 20:

- cca 74 ks oken (53 ks bytová část)

- cca 13 ks vertikálních žaluzií

- cca 107 ks dveří – jednokřídlé (47 ks  bytová část)

- cca 2 ks dveří  - dvoukřídlé

- Automatické dveře

- servisní prohlídku 2 ks vstupních automatických dveří Waldoor UC

- servisní prohlídku 2 ks interiérových automatických dveří A.T.A Technic

- servisní prohlídku 1 ks vstupních automatických dveří A.T.A Technic – záruka do 9/2018

- Prováděné činnosti - zejména:

  - kontrola, případné promazání a seřízení oken, dveří, žaluzií a samozavíračů

  - kontrola funkce a těsnosti všech oken a dveří

  - vyčistění a impregnace těsnění oken glycerinovým roztokem

- kontrola správné funkčnosti automatických dveří:

        - sejmutí chránících krytů

        - provedení kontroly pohonů a všech funkčních prvků

        - promazání všech pohyblivých částí

    - kontrolu funkčnosti ovládání (zimní-letní provoz, uzamčení dveří atd.)

    - kontrola funkčnosti radaru a jejich seřízení

    - kontrola všech zabezpečovacích prvků dveří

    - kontrola ovládacího panelu dveří - všech funkcí

    - kontrola a seřízení chodu dveří

    - kontrola funkčnosti zámku

    - kontrola stavu kapacity záložních baterií

    - kompletní vyčištění včetně těsnících kartáčů od prachu a jiných nečistot

    - závěreční seřízení a odzkoušení funkčnosti

    - seřízení dveří, dorazů, atd.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS15 Věcné prostředky požární ochrany

- a) Specifikace provozního souboru:

- Popis zařízení:

- Hasicí přístroje

- Hasicí přístroje jsou rozmístěné v prostorách pobočky.

- 44 ks práškový

- 26 ks sněhový typ CO²

- 3 ks pojízdné sněhové S30

- Hydranty

- 7x typ C52

- 12x typ HS 25

- Požární uzávěry

- 130 ks požární uzávěry (dveře) oddělující jednotlivé požární úseky pobočky

- Nouzové osvětlení

- 125 ks bateriového nouzových osvětlení  např. typu Beghelli

- Požární ucpávky

- 150 ks požárních ucpávek prostupů požárně dělícími konstrukcemi inženýrských vedení v celém objektu pobočky, typ HILTI, PROMAT, DUNAMENTI

- Požární klapky

- 49 ks PPK 90 výr. Mandík   -  1x ročně

- 18 ks PPK 90 výr. Kovona Karviná  -  2x ročně

- Požární ventilátory

- 1 ks radiální ventilátor RHN 630 v Roosveltově 20, 4PP

- 2 ks axiální ventilátor HCFT 4-450H v Roosveltově 20, 6NP

- zhášecí zařízení FIRESTOP – v termínech určených výrobcem (2x ročně) – na výzvu

- jedná se o zařízení SHZ (Firestop) na odsávání bankovkové drti v místnosti Briklis, zařízení je napojeno na EPS

- kontrola rozvaděčů s požární odolností

- 4 ks rozvaděče na CHUC typu B v peněžním prostoru

- kontrola protipožárního nátěru

- protipožární nátěr je v budově Rooseveltova 20 ve vstupní hale. Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 v rozsahu 16 m2. Celý tento nátěr je skryt nerozebíratelným SDK podhledem, ve kterém je pouze revizní otvor 30x30cm.

- EPS

- Ústředna EPS Aritech FP 2864	1 ks

- Opakovač Aritech FR 2064	2 ks

- Pomocný zdroj 24V RE0092	1 ks

- Záložní akumulátor 12V/17Ah	2 ks

- Záložní akumulátor 12V/40Ah	2 ks

- Automatický hlásič optický Apollo XP 95	287 ks

- Automatický hlásič teplotní Apollo XP 95 TEMP	16 ks

- Ruční hlásič tlačítkový Apollo 90 MCP	81 ks

- Siréna vnitřní, neadresná 	80 ks

- Zónová monitorovací jednotka ZMU Apollo 54000-925	4 ks

- Modul pro řízení sirén Apollo 55000-852 (IO 956)	16 ks

- Vstup/výstupní jednotka (3kanály) Apollo 55000-588 (II922)	4 ks

- Vstup/výstupní jednotka (1kanál) Apollo 55000-816 (ekv. IO950)	13 ks

- Přídržné magnety pro požární dveře	11 ks

- Počítač s grafickou nadstavbou (společný se systémem PZTS)	2 ks

- Dvoukanálová I/O jednotka IO 955 ……………………………………………………………… 2 ks

Ovládaná zařízení:

- Ventilátor 4.PP u trezoru

- Ventilátor bytová část 6.NP

- Výtah peněžní úsek

- Výtah osobní - u služebního vchodu

- Výtah osobní - u bankovní haly (hlavní vstup)

- Průchod z peněžní zóny do bytové části (z R20 do R18)

- Posuvné dveře - bytová část

- Dveře z m. č. 004 popelárna do m. č. 001 služební vchod (d. č. 003)

- Magnetické přidržovače u vybraných dveří (9 ks)

- Prosklené, posuvné dveře - bankovní hala

- ústředna PZTS

- brána GSM

- dveře do CHUC A - 2 NP a 4 NP (zámek Abloy E560)

- optická signalizace u dveří výstup z PÚ R 20 - 2 NP a 1 NP (z PMV)

- Trvale a periodicky prováděné činnosti - zejména:

        - Hasicí přístroje:

- kontrola hasicích přístrojů – 1x ročně

- provádění periodických zkoušek přenosných hasicích přístrojů a pojízdných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) ve lhůtách dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

- vystavení příslušných dokladů provozuschopnosti PHP se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti musí být provedena před instalací.

- Kontrola PHP se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém použití PHP nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. mechanickým poškozením) a nejméně jednou za rok, pokud nebyla stanovena lhůta kratší.

- Kontroly můžou provádět pouze osoby, které se prokáží písemným oprávněním (průkazem) vydaným výrobcem nebo z pověření výrobce. Údržbu, záruční a pozáruční opravy mohou provádět pouze výrobcem nebo z pověření výrobce oprávněné provozovny.

- Součástí údržby PHP je jejich nezbytná periodická zkouška a plnění. Periodické zkoušky se vykonávají u PHP:

- vodních a pěnových jednou za tři roky,

- u ostatních jednou za pět let.

- Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří PHP plombou spouštěcí armatury, trvale čitelným kontrolním štítkem a v souladu s § 9 odst. 8 vyhlášky MV č. 246/20014 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

        - Hydranty:

- kontrola hydrantů – 1x ročně

Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola provozuschopnosti PBZ – hydrantů dle ČSN 730 873

- umístění systému, přístupnost

- označení umístění

- rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody

- stav hadice

- správnost a pevnost hadicových úvazů a spon

- stav přívodního potrubí vody

- známky poškození a otevíratelnost dvířek u skříně

- použití správného typu proudnice, zda je proudnice snadno ovladatelná

- provedení posledního testu max. zátěže hadice, dle EN 671-1 každých 5 let tlakovat na nejvyšší pracovní tlak

- vystavení příslušných dokladů

        - Požární uzávěry:

- kontrola 1 x ročně

- Popis zařízení:

- 130 ks požárních uzávěrů (dveře), oddělujících jednotlivé požární úseky budovy

- kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů, vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří a k tomu vystavení příslušných dokladů.

- kontrola provozuschopnosti dveřních a poklopových požárních uzávěrů se provádí v tomto rozsahu:

- provede se vizuální kontrola dveřních křídel a dveřní zárubně v tomto rozsahu:

- zkontroluje se, zda nejsou mechanicky poškozeny,

- zkontroluje se, zda jsou řádně usazeny v pantech,

- zkontroluje se, zda nejsou dveře zkroucené,

- zkontroluje se, zda není uvolněná nebo rozbitá výplň dveří,

- zkontroluje celistvost, neporušenost a řádné upevnění zpěňovací pásky,

- zkontroluje se předepsané označení na dveřích - ověří se identifikační štítek dveří umístěný zpravidla podle přílohy.

- u jednokřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače – (provede se tak, že z otevřené polohy a libovolného úhlu otevření musí po uvolnění dojít k řádnému uzavření dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),

- u dvoukřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače s koordinátorem – (provede se tak, že ze zcela otevřeného stavu se uvolní současně obě křídla dveří, čímž musí dojít k řádnému uzavření obou dveřních křídel, a to v pořadí, nejprve uzavřením pasivního křídla dveří a poté uzavřením aktivní křídla dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),

- v případě kontroly poklopového požárního uzávěru se provede:

- kontrola celistvosti (zda není mechanicky poškozen),

- kontrola řádného upevnění poklopu a jeho osazení ve stavební konstrukci,

- kontrola tvaru (zda není deformován),

- kontrola zpěňovacích pásků (celistvost, neporušenost a řádné upevnění zpěňovací pásky),

- kontrola předepsaného označení - ověří se identifikační štítek.

O všech těchto úkonech se provede záznam do pasportu příslušného požárního uzávěru pro každý samostatně takto:

- není-li zjištěna závada – (Provedena kontrola v předepsaném rozsahu bez závad),

- je-li zjištěna závada – (V případě zjištění dílčí závady se tato závada jednoznačně zaznamená do pasportu daného požárního uzávěru).

        - Nouzové osvětlení:

Požadavky a postupy na údržbu, prohlídky, zkoušky (testy), kontroly a revize nouzového osvětlení jsou uvedeny v ČSN EN 50 172 - Systémy nouzového únikového osvětlení a to v části 7 Údržba a zkoušky.

.

- 1 x za měsíc:

Je nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení a funkčního svícení každého nouzového svítidla. Kontroluje se, zda řádně svítidla fungují a zda jsou čistá.

- 1 x za 12 měsíců:

U každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem. Dále je nezbytná zkouška provozuschopnosti s vystavením protokolu o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení ve smyslu §7 odstavec 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

        - Požární ucpávky:

- Popis zařízení:

1x ročně kontrola protipožárních ucpávek. Protipožární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) je nezbytné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti protipožárních ucpávek ve lhůtě 1x ročně.

Doklady, které jsou součástí dodávky protipožárních ucpávek:

- Kopie osvědčení zhotovitele pro provádění protipožárních ucpávek, který protipožární ucpávku provedl.

- Technické listy použitého systému.

- Certifikát použitého systému.

- Přehled jednotlivých prostupů (zpracováno v tabulce).

- U každého prostupu musí být vyhotoven identifikační štítek.

Každá ucpávka musí být označena v místě provedení identifikačním štítkem (alespoň na jedné straně předělu). Na identifikačním štítku musí být zpravidla tyto údaje:

- Označení objektu.

- Označení místa v objektu (číslo místnosti, číslo požárních úseku).

- Pořadové číslo ucpávky.

- Označení odolnosti ucpávky.

- Druh nebo typ ucpávky.

- Datum provedení.

- Firma, adresa a jméno zhotovitele ucpávky.

- Označení výrobce a systému.

        - Požární klapky:

- kontrola provozuschopnosti požárních klapek, vyhl. č. 246/2001 Sb., vystavení příslušných dokladů - 1x ročně (Mandík) a 2x ročně (Kovona Karviná). Vzhledem ke konstrukci požárních klapek se nevyžaduje se součinnost se servisní firmou na EPS. Požární klapky jsou spouštěny samovolně na základě zvýšené teploty v rozvodu vzduchotechniky. Kontrola provozuschopnosti požárních klapek je prováděna v příslušném provozním souboru vzduchotechnika. Rovněž je nezbytné vést pro požární klapky revizní knihu požárních klapek.

        - Požární ventilátory:

- 2x ročně kontrola provozuschopnosti požárních ventilátorů. Požární ventilátory jsou spouštěny pomocí EPS. Kontrola provozuschopnosti je zaměřena na komplexní odzkoušení příslušných požárních ventilátorů spolu s jejich ovládáním. Rovněž je třeba odzkoušet manuální ovládání požárního větrání na CHÚC z  prostoru garáže.

- Součástí kontroly je:

  - kontrola funkčnosti signalizace na ŘM ČNB (spolupráce se servisní s firmou)

  - kontrola funkčnosti pohonů nasávacích klapek 3 ks

  - kontrola funkčnosti nasávacích klapek 3 ks

  - vystavení příslušných protokolů dle vyhl. 246/2001 Sb.

- 8. Zhášecí zařízení FIRESTOP

- Kontrola 2 x ročně SHZ (firestop) se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce, nejméně jednou za 6 měsíců, pokud nebyla stanovena lhůta kratší.

- Kontroly můžou provádět pouze osoby, které se prokáží písemným oprávněním (průkazem) vydaným výrobcem nebo z pověření výrobce. Údržbu, záruční a pozáruční opravy mohou provádět pouze výrobcem nebo z pověření výrobce oprávněné provozovny.

- Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu dle vyhlášky MV č. 246/20014 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

- Rozvaděče s požární odolností:

- kontrola 1 x ročně

Rozvaděče s požární odolností jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) je nezbytné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně. Součástí kontoly je vystavení závěrečného dokladu o kontrole provozuschopnosti, která musí obsahovat náležitosti v souladu s §7 odst. 8 vyhl. 246/2001 Sb

- 10. Protipožární nástřiky a nátěry:

1x za 5 let kontrola protipožárních nátěrů a nástřiků

- Kontroluje se celistvost, poškození, vzhled apod.

- Při kontrole nátěru by měla být provedena vizuální prohlídka souvislosti jeho povlaku, který by neměl obsahovat žádné trhliny, bubliny a neměl by být poškozen vlhkostí.

- Doložení kontrolního protokolu formou dokumentace včetně zákresu rastru měřících míst a tabulkou naměřených hodnot.

- Závěrečný doklad o kontrole provozuschopnosti musí obsahovat náležitosti v souladu s §7 odst. 8 vyhl. 246/2001 Sb.

- 11. EPS

Pravidelné činnosti vyplývající z Vyhlášky č. 246/2001 Sb., (Vyhláška o požární prevenci):

- 1 x za rok  - Jednoroční kontrola provozuschopnosti a revize EPS. Zahrnuje i činnosti půlroční a měsíční zkoušky

- 1 x za 6 měsíců – Zkouška činnosti EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá.  Shoduje- li se tato zkouška s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje. Seznam úkonů, které jsou předmětem zkoušky činnosti EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá.

- 1 x za měsíc zkouška činnosti ústředen a doplňujících zařízení - Testování funkčnosti ústředny a připojených prvků. Shoduje- li se tato zkouška s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

- Poznámka:

Zápisy o kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jsou samozřejmě přizpůsobeny a upraveny podle konkrétně zkoušených zařízení, ale v zásadě všechny zápisy vycházejí z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a proto výše uvedené formální náležitosti u nich musí být vždy stejné.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS16 Servis gastrovybavení a stravovacích technologií

- Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (leden)

- Předaná provozní dokumentace: návod k obsluze a údržbě zařízení

- Specifikace zařízení:

kávovar Rancilio S26

Rancilio mlýnek na kávu

Rancilio změkčovací zařízení PD2

- Prováděné činnosti - zejména:

- údržba a servis dle pokynů výrobce

- Činnosti prováděné na výzvu

- dodání  soli pro změkčovací zařízení – balení 1kg

- dosypání soli do změkčovacího zařízení – na výzvu

- opravy zařízení

Dále se zhotovitel zavazuje provádět:

- A) Úklid:

- Prováděné činnosti - zejména:

Specifikace předmětu plnění a časový program mycích a čistících prací pravidelného úklidu jsou uvedeny níže.

KANCELÁŘE, BANKOVNÍ HALA, UČEBNY, EXPOZICE, PROSTORY SEKRETARIÁTU A PRACOVNA ŘEDITELE POBOČKY, CHODBY – KOMUNIKAČNÍ PROSTORY

a)denní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků, ve skartovacích strojích dle potřeby

- vytírání podlah

- stírání prachu na volně přístupných stolech

- stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,7 m

- odstraňování ohmatů a skvrn ze dveří, vnějších ploch nábytku a skleněných ploch

- stírání prachu z povrchu kancelářské techniky kromě monitorů PC a klávesnic

- vysávaní kobercových krytin vysavačem

- odstraňování ohmatů a skvrn ze skleněných ploch vytrín (23 ks expozice), leštění

b) týdenní úklid

- čištění skvrn z obkladů stěn

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů, vč. meziokenních

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu z volně přístupných topných těles

- stírání prachu z hasících přístrojů

- stírání prachu a nečistot z výstavních panelů (32 ks expozice) včetně leštění

c) dvoutýdenní úklid

- vysávání čalounění

- odstraňování ohmatů a skvrn ze skleněných ploch zábradlí 4NP, četa V

d) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů včetně meziokenních

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku a ostění

- ošetření a naleštění všech dřevěných ploch přípravkem typu Pronto

e) pololetní úklid

- čištění topných těles a prostor pod parapetem

- mytí oken a okenních rámu

- mytí prosklených přepážek na bankovní hale

- extrakční čištění kobercových ploch

SCHODIŠTĚ

a) denní úklid

- vytírání schodů a podest

- vysávání koberce – historické schodiště

b) týdenní úklid

- mytí soklů

- mytí čelních ploch schodišťových stupňů

- mytí madel zábradlí a stírání prachu

- čištění skvrn z obkladů stěn

- stírání prachu na volně přístupných okenních parapetech

- stírání prachu z hydrantových skříní

d) měsíční úklid

- mytí volně přístupných okenních parapetů včetně meziokenních

e) pololetní úklid

- mytí všech kovových prvků zábradlí

- důkladné mytí a čištění schodišťových stupňů (odmytí a voskování)

ZASEDACÍ MÍSTNOST

a) po každé akci/týdenní úklid

- vyprázdnění odpadkových košů včetně dodávky a výměny PVC sáčků

- vysávání podlah vysavačem, vytírání

- stírání prachu ze stolů , nábytku do výšky 1,7m a kancelářské techniky

- odstranění ohmatů a znečištění  ze dveří

b) měsíční úklid

- setření prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní

- mytí volně přístupných okenních parapetů včetně meziokenních

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku, ostění, obložení

- ošetření a naleštění všech dřevěných ploch přípravkem typu Pronto

c) pololetní úklid

- čištění otopných těles a prostor pod parapetem

VÝTAHY

a) denní úklid

- vytírání podlahy a vysávání vysavačem

- otírání hmatových stop na dveřích, madlech a vybavení výtahové kabiny

- leštění zrcadel

b) týdenní úklid

- mytí vnitřních ploch kabiny, vnějších vnitřních ploch dveří

- leštění nerezových prvků

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – TOALETY, UMÝVÁRNY

a) denní úklid

- desinfekční vytírání podlah

- vyprazdňování košů, dodávka a výměna PVC sáčků

- desinfekční čištění všech prvků sanitární techniky

- omytí a desinfekce chytových míst (splachovače, kliky u dveří)

- doplňování náplní hygienických systémů

- odstraňování znečištění z obkladů, dveří a odkládacích ploch

- leštění zrcadel

b) týdenní úklid

- desinfekční čištění všech keramických ploch

- celoplošné omytí a vyleštění všech zařizovacích předmětů

- odstraňování minerálních nánosů ze sanitární keramiky

- setření prachu z topných těles a zásobníků toal. papíru

c) čtvrtletní úklid

- důkladné čištění podlah

BALKONY

a) týdenní úklid

- odstranění holubího trusu

b) měsíční úklid

- mytí podlah balkonů (zvednutí dlažby, vyčištění podlahy)

ŠATNY

a) denní úklid

- vytírání podlahy, vysávání koberců

- vyprazdňování košů vč.dodávky a výměny PVC sáčků

- odstraňování znečištění ze dveří

- stírání prachu z nábytku do výšky 1,7m

- leštění zrcadel

b) týdenní úklid

- čištění skvrn ze stěn a obkladů

- stírání prachu z volně přístupných parapetů

c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří vč. zárubní

- mytí volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu a mytí volné přístupných topných těles

- mytí všech keramických ploch

ČAJOVÉ KUCHYŇKY

a) denní úklid

- desinfekční vytírání podlah

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny PVC sáčků

- otření kuchyňské linky

- desinfekční omytí dřezu

- odstraňování znečištění z obkladů dveří a polic

- otření zásobníku na pitnou vodu

b) týdenní úklid

- mytí všech keramických ploch

- naleštění kuchyňské linky přípravkem typu Pronto

c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní

- omytí kuchyňské linky

UČEBNY VČETNĚ ZÁZEMÍ

a) po každé akci/týdenní úklid

- vyprázdnění odpadkových košů včetně dodávky a výměny PVC sáčků

- vysávání podlah vysavačem, vytírání

- stírání prachu ze stolů , nábytku do výšky 1,7m a kancelářské techniky

- odstranění ohmatů a znečištění  ze dveří

b) měsíční úklid

- setření prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní

- mytí volně přístupných okenních parapetů včetně meziokenních

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku, ostění, obložení

- ošetření a naleštění všech dřevěných ploch přípravkem typu Pronto

c) pololetní úklid

- čištění otopných těles a prostor pod parapetem

GARÁŽ

a) měsíční úklid

- strojové mytí podlahy, včetně výjezdu z garáže (mezi autovýtahem a vraty)

- mytí kabiny autovýtahu

- odstranění pavučin

- stírání prachu z potrubí vzduchotechniky

DOTAČNÍ BOXY

a) denní úklid

- mytí podlahy

b) týdenní úklid

- mytí všech keramických prvků

- strojové mytí podlah kotoučovými stroji, ruční dočištění strojově nedostupných částí plochy

- odstranění pavučin

c) měsíční úklid

- stírání prachu z potrubí vzduchotechniky

- stírání prachu z osvětlení a mřížek vzduchotechniky

- utření prachu a umytí  nerezových vrat + vrat k výtahu do garáže

TREZORY

a) měsíční úklid

- strojové čištění podlah vč. ručního dočištění strojově nepřístupných částí

- stírání prachu z vybavení

- mytí dveří vč. zárubní

SAFESOVÉ SCHRÁNKY

a) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku a vest. vybavení i nad výšku 1,7 m

- mytí dveří a zárubní

- vysávání koberců

SPISOVNA

a) měsíční úklid

- vytírání a čištění podlah

- otírání prachu na vodorovných a ostatních plochách vč. instalované technologie

- mytí zařizovacích předmětů

- mytí dveří a zárubní

POSILOVNA

a) týdenní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny PVC sáčků

- vytírání podlah

- odstraňování znečištění ze dveří a ostatních dělících ploch

- otírání stolů, židlí

- vysávání koberce

- mytí nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří vč. zárubní

- stírání prachu z vybavení posilovny (včetně posilovacích strojů)

b) půlroční úklid

- čištění topných těles

- mytí oken a okenních rámu

- extrakční čištění kobercových ploch

- důkladné čištění ostatních ploch (dlažba)

MÍSTNOST BRIKLIS A MÍSTNOST PRO ÚKLÁDÁNÍ POPELNIC

a) týdenní úklid

- zametení a vytírání podlah

b) měsíční úklid

- mytí dveří vč. zárubní

- mytí a čištění podlah

STROJOVNY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, VÝMĚNÍKOVÁ STANICE (i v objektu R 20)

a) úklid 1x za 6 měsíců

- mytí a čištění podlah

- mytí dveří a zárubní

- mytí topných těles

- mytí keramických obkladů

- mytí zařizovacích předmětů

- otírání prachu na potrubí vzduchotechniky

POČÍTÁRNY A POKLADNY VOV

a) denní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- vytírání podlah

- stírání prachu na volně přístupných stolech

- stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,7 m

- odstraňování ohmatů a skvrn ze dveří, vnějších ploch nábytku a skleněných ploch

- stírání prachu z povrchu kancelářské techniky kromě monitorů PC a klávesnic

b) týdenní úklid

- čištění skvrn z obkladů stěn

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu z volně přístupných topných těles

- stírání prachu z hasících přístrojů

- odstraňování ohmatů a skvrn ze skleněných ploch zábradlí 2NP- 1NP

c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku a ostění

- ošetření a naleštění všech dřevěných ploch přípravkem typu Pronto

- vysávání čalounění

CHODNÍK KOLEM POBOČKY (UL. ROOSEVELTOVA, SUKOVA, NÁROŽÍ NAPROTI KRAJSKÉMU SOUDU - DVOŘÁKOVA)

a) denní úklid - celoročně

- zametení vč. odstranění odpadků a psích nebo jiných exkrementů

- odstranění nečistot a odpadků z krycích mříží dvorků

- odstranění nečistot a exkrementů z vrat dotačních boxů a garážových vrat

b) zajištění schůdnosti „servisní den“ – zima (listopad – březen)

- V případě vzniku závady ve schůdnosti (sníh, náledí) zajistit její odstranění odmetením sněhu, odškrábáním zmrazků, případně vhodným posypem. Jedná se o prostory před vstupy do budovy ČNB. Schůdnost se zajišťuje v době od 06:00 – 18:00 hod. Práce budou zahájeny po vzniku závady ve schůdnosti v tomto časovém intervalu neprodleně.

ANGLICKÉ DVORKY

a) měsíční úklid

- vymetení nečistot a odpadků z podlahy 3 anglických dvorků

- vyčištění odpadního potrubí

- vyčištění spojovacího odpadního potrubí

STŘÍŠKA NAD DOT. BOXY A GARÁŽÍ

a) měsíční úklid

- vyčištění stříšky včetně odtokového žlabu

ČIŠTĚNÍ ZAOKAPNÍCH ŽLABŮ

a) čtvrtletní úklid

- vyčištění zaokapních žlabů cca 70 bm (za pomocí horolezecké techniky)

- kontrola odtokových hrdel (vyčištění)

- vyčištění všech střešních vpustí (4 ks)

- lokální odstranění holubího trusu ze střech (cca 30 kg)

IMPREGNACE KAMENNÉ FASÁDY

- důkladné očištění kamenné fasády včetně nerezových ochranných úhelníků

- několikanásobná impregnace ( min. 2 x), do výšky 1.2 m  (výška spáry)

VOSKOVÁNÍ TERACA, PVC A DLAŽBY

- důkladné očištění podlahy

- několikanásobné nanesení polymeru (vosku) (min. 2 vrstvy)

INSPEKČNÍ POKOJE

Úklid pokoje po odjezdu hosta obsahuje úklid všech podlahových ploch vč. vysávání koberců, mytí obkladů, sanitárního vybavení, stírání prachu z nábytku i nad výšku 1,7 m, ošetření nábytku prostředkem typu Pronto, vč. kuchyňské linky, záměna použitého povlečení a lůžkovin. Součástí úklidu je rovněž uklid balkónu.

SPOLEČNÉ PROSTORY BUDOVY R 20 – BYTOVÁ ČÁST

a) týdenní úklid

- zametení a mytí schodiště, společných prostor a místnosti pro uložení popelnic

- setření prachu na zábradlí

- mytí a čištění výtahové kabiny

- ošetření nerezových částí výtahu vč. dveří a zárubní na jednotlivých patrech

- mytí dveří a prosklených částí vč. zárubní

- vysávaní podlahové krytiny ve vstupní části

- vyleštění skleněných výplní zábradlí

ODVOZ A DOVOZ NÁDOB NA BANKOVKOVOU DRŤ , DOMOVNÍ ODPAD , PLASTOVÝ A PAPÍROVÝ ODPAD Z OBJEKTŮ R18 A R20

a) 2x týdně - směsný odpad a bankovková drť

- 1  x týdně plastové obaly

- 1 x 2 měsíce papírové obaly

v časovém intervalu a ve dnech určených objednatelem

MANIPULACE S BANKOVKOU DRTÍ

a) denní zajištění (v pracovní době pobočky 7.00 – 15.00)

- zajištění sběru bankovkové drtě

- záměna naplněných nádob s bankovkovou drtí

ATRIUM ROOSEVELTOVA 20

a) měsíční úklid

- zametení nečistot a vytrhání náletového plevele z podlahy

- vyčištění podlahové vpusti

Další poznámky:

V budově je možné provádět úklidové práce v pracovní dny v době od 15:00 do 19:00 hod. V mimořádných případech lze sjednat provádění úklidových prací i mimo tuto dobu a to na základě předchozí dohody s objednatelem.

Součástí mytí oken je zároveň omytí rámu okna, případného těsnění skla a rámu, okenního parapetu, případně vnitřního a vnějšího ostění okna.

- B) Odvoz, třídění a likvidace odpadu

- Popis: Celoroční pravidelný odvoz a odstraňování vyprodukovaného odpadu, včetně odpadu z bytové části budovy R 20. Odpad je umísťován úklidovou službou nebo nájemníky bytů do popelnic, které jsou umístěny v určených prostorách. Popelnice jsou v současné době vyváženy zaměstnancem úklidové firmy na ulici Sukovu k pravidelnému odvozu.

- Mimořádné odvozy jsou organizovány individuálně na základě požadavku ČNB v předpokládané četnosti cca 4x ročně.

- a) pravidelný odvoz a odstraňování odpadu dle zákona č.185/2001 Sb.

- a) směsný odpad k.č. 200301 2x týdně, předpokládaný měsíční objem 1 500 kg

- b) bankovková drť k.č. 191212 2x týdně, předpokládaný měsíční objem 850 kg

- c) plastové obaly k.č. 150 102 ,1 x týdně, předokládaný měsíční objem 500 kg

- d) papírové obaly k.č. 200 101,1 x za 2 měsíce, předokládaný měsíční objem 100 kg

- b) mimořádný odvoz a likvidace odpadu dle zákona č.185/2001 Sb.

- a) mimořádná jednorázová  likvidace odpadu skartací, příp.ve spalovně (papírové dokumenty, lepenkové obaly z archívu a spisovny) kategorie odpadu „O“, předpokládaná četnost vývozů je 1 x ročně

- kat.č. 20 01 01 .................cca 8 000 kg/rok

- b) mimořádný jednorázový odvoz a likvidace vyřazeného majetku, kategorie odpadu „O“, předpokládaná četnost vývozů je 2x ročně

- kat.č. 20 01 36 .................cca      50 kg/rok

- kat.č. 20 03 07 .................cca    300 kg/rok

- kat.č. 16 02 14 .................cca      50 kg/rok

- kat.č. 15 01 04 .................cca      50 kg/rok

- c) odvoz a likvidace odpadu nashromážděného při čištění zaokapních žlabů a při čištění fasády objektu cca 50 kg jedno čištění zaokapních žlabů, střechy a fasády

- Součástí jednotkové ceny je přistavení vozidla ke služebnímu vstupu pobočky, manipulace a vnitřní přeprava z místa uložení, suterénu, příp. dalších podlaží, naložení na vozidlo vně budovy, odvoz a likvidace odpadu. Součástí je i protokolární předání a převzetí odpadu, dokladování hmotnosti po zvážení a katalogového čísla odpadu. Dále zasílání průběžné evidence o odpadech ve znění zákona (odebrané množství/1 měsíc dle kat.č.).

- C) Revize elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů

- Předpokládaný termín plnění: ve lhůtách dle ČSN

- Předaná dokumentace: kopie revizních zpráv z tabulky č. 19

- Popis:

- Provedení revize elektrických zařízení, vyhrazených elektrických zařízení, rozvodů a hromosvodů v celém objektu pobočky ČNB v předepsaných lhůtách dle platných ČSN (zejména dle ČSN 33 1500, ČNB 33 2000-6). Specifikace rozvodny a rozvaděčů je uvedena v PS5, vnitřní a venkovní rozvody jsou vedeny částečně pod omítkou, v sádrokartonových stěnách, v kabelových žlabech a lištách ve zdvojených podlahách a podhledech. Rozsah odpovídá průběžně aktualizované projektové dokumentaci skutečného provedení uložené u ČNB. Prostředí je stanoveno v projektové dokumentaci. Nutno vycházet z předešlé revize.

- Pravidelná revize el. zařízení provozní budova – ve lhůtě dle ČSN 33 1500

- pravidelná revize elektrických zařízení provozní budovy dle platných ČSN včetně nouzového únikového osvětlení podle ČSN EN 1838 (36 0453, v platnosti od 1. 10. 2000), ČSN EN 60598-2-22 (36 0600, v platnosti od 1. 8. 1999), ČSN EN 50172 (36 0631, v platnosti od 1. 3. 2005), ČSN EN 12464-1 (36 0450, v platnosti od 1. 3. 2004 do 1. 4. 2012) s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a normám souvisejícím

- pravidelná revize technologií budovy dle ČSN uvedených v bodu PS1) – PS11)

- vystavení revizní zprávy, vč. kontroly a potvrzení o odstranění závad zjištěných při revizi

- Revizní zprávy el. instalace a el. zařízení uvedené v revizních zprávách v tabulce č. 19 budou prováděny vždy podle skutečnosti. Objem každé revizní zprávy může být nedočerpán nebo přečerpán. ČNB si vyhrazuje právo rozhodnout o provedení či neprovedení každé revize

- (např. z důvodu odpojení zařízení, z důvodu změny stanoveného prostředí, apod.).

- Pravidelná revize el. spotřebičů a nářadí – ve lhůtě dle ČSN 33 1600 ed. 2

- výchozí revize nově uvedených spotřebičů a nářadí do provozu dle ČSN 33 1600 ed. 2, založení protokolu - evidenční karty spotřebiče, opatření spotřebiče ev. štítkem

- pravidelná revize spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2, zápis do protokolu - evidenční karty spotřebiče, opatření spotřebiče ev. štítkem

- odborné posouzení a vyhotovení posudku spotřebiče k vyřazení z majetku

- Revize el. spotřebičů budou účtovány vždy podle skutečného počtu.

- Hromosvodní soustava

- pravidelné revize podle ČSN 34 1390, ČSN 33 2000-5-54, EN 62305 a lhůty revizí pak dle ČSN 33 1500

- D) Servis a opravy nábytku

- Prováděné činnosti:

- bude prováděna činnost jako je lepení odtržených hran, výměna koleček pojízdných křesel, oprava čalounění, seřízení a opravy kancelářského nábytku

- oprava kancelářských židlí

- oprava kancelářských křesel

- oprava čalounění kancelářských křesel

- výměna pracovních desek

- Jedná se o práce, na kterých nelze předem určit rozsah prováděných prací nebo blíže specifikovat jednotlivé dodávky/činnosti.

- E) Malířské a lakýrnické práce

- Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- Provádění malířských a lakýrnických prací v objektu pobočky ČNB Brno, představuje jednak práce charakteru kompletní obnovy maleb a dále pak práce charakteru běžné údržby – nezbytné malířské a lakýrnické opravy vyžádané provozem. Práce budou prováděny postupně, dle požadavků a provozních potřeb zadavatele na základě objednávek.

- 1) Malířské práce

- Obnova znečistěných maleb v prostorách pobočky (kanceláře, peněžní provoz, bankovní hala, chodby, schodiště, sklady, technické místnosti, sociální zařízení, kuchyňky, inspekční pokoje, závodní jídelna)

- předpokládaná celková výměra vymalovaných prostor za rok činí cca 1 500 m²

- použitý materiál: v současné době je pro vymalování pobočky používán materiál Primalex plus a primalex polar, v odstínu bílá. Požadujeme použití materiálu stejné, či vyšší kvality, který je kompatibilní s dosud používaným materiálem

- cena (vč. materiálu) za 1 m² musí zahrnovat: provedení dvojnásobné malby, provedení přípravných prací (drobné vyspravení podkladu, zakrývání inventáře fólií, oblepování krycí páskou – ovládací prvky, vypínače, el. zásuvky, zárubně, okna, parapety apod.), práce na lešení, přesun hmot a zajištění hrubého úklidu po malování

- samostatně budou účtovány další práce nad rámec drobného vyspravení uvedené v cenových tabulkách

- 2) Lakýrnické práce

- Obnova nátěrů dřevěných výkladců, ocelových konstrukcí venkovních a vnitřních (zábradlí, světlíky, žebříkové výlezy na střechu, zárubně, dveře, okenní mříže, aj.) a truhlářských prvků (dveře, madla zábradlí, apod.).

- četnost prací: průběžně během roku

-       předpokládaná celková výměra za rok činí:

- cca 80 m² u dřevěných prvků

- cca 35 m2  u ocelových konstrukcí a prvků

-       požadovaný materiál:  dřevní prvky - syntetická silnovrstvá lazura např. SADOLIN Extra,                   ocelové prvky - syntetická barva  např. HAMMERLITE

- cena (vč. materiálu) za 1m2 musí zahrnovat min. 2x nátěr, provedení přípravných prací (broušení, odmaštění, oprášení, drobné tmelení), přesun hmot a zajištění hrubého úklidu

- samostatně budou účtovány další práce nad rámec drobných oprav, které jsou uvedeny v cenových tabulkách

- F) Stavební přípomoci

- Popis:

Předmětem plnění podle této smlouvy jsou stavební připomoci, jejichž rozdělení je uvedeno v příloze č. 10 smlouvy v cenové tabulce č. 22. Práce budou prováděny na vyžádání dle aktuální potřeby v průběhu roku.

- G) Zámečnické práce

- Popis: Práce na vyžádání dle potřeby

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- oprava a výměna pantů, kování a zámků

- oprava mříží

- oprava zábradlí

- oprava kovových dveří a oken

- drobné svářečské a brousící práce opravárenského charakteru

- H) Stěhování

- Popis: Práce na vyžádání dle potřeby

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- stěhování nábytku

- stěhování těžkých břemen

- přesun hmot

- I) Péče o zeleň, zahradnické služby

- Popis: Pravidelná údržba dekorativních rostlin – 2x ročně

Specifikace:

- 20 ks okrasných květin (např. fikus, dracena) výška cca 1,5 m

- 1 ks zapuštěný květinový truhlík v podlaze o průměru cca 1,5 m

- 1 ks závěsný květinový truhlík cca 5 bm

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- prohlídka všech květin, včetně zastřižení

- dosypání zeminy

- kontrola a nastavení automatické závlahy

- pohnojení

- přesazení květin

- výměna substrátu

- aplikace chemie proti škůdcům

- Spotřební materiál (v ceně): hnojivo, zemina-substrát, opěrné tyčky, chemie proti škůdcům.

Zemina – zahradnický substrát cca. 200 l/rok

Zemina – substrát pokojové rostliny cca. 100 l/rok

Opěrné tyčky 2 m - cca.5 ks

Opěrné tyčky 1,5 m - cca.5 ks

Postřik proti škůdcům - cca.2 l/rok

Universální tekuté hnojivo pro pokojové rostliny do zálivky - cca.10 l/rok

- J) Deratizace, dezinsekce

Popis: Jedná se o provádění dezinsekčních postřiků, instalaci nástrah v papírových nástrahových staničkách, event. hubení hmyzu. Součástí je i instalace zábran proti holubům a očištění znečištěné fasády.

- Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- 2x ročně pokládka požerových nástrah na hlodavce v jedových staničkách - cca 6,5 kg, cca 25 ks

- 1x ročně postřik vnitřních prostor proti hmyzu - cca 25 l koncentrátu

Dle potřeby – na vyžádání objednatelem:

- dolep zábran proti dosedání holubů včetně potřebného mateál (např. hrotový systém – KRAUPNER, typ hrotu H 113, H 114,  lepení neutrálním transparentní silikonovým tmelem Silirub)

- odstranění hnízd a nánosů na parapetech a fasádních prvcích včetně ek. likvidace odpadu

- další deratizace nebo dezinsekce

- K) Praní

- Při úklidu inspekčních pokojů zajistit praní použitých lůžkovin, včetně dopravy atd.

- Soupis k praní:

polštář

povlak

prostěradlo

ručník

osuška

utěrka

podložky do koupelny

- L) Zajištění vlajkové výzdoby - na výzvu zejména:

- Předpokládaný termín plnění: 7x ročně (dle Zákona č. 245/2000 Sb.)

- jedná se o vyvěšování a svěšování vlajky ČR (dle Zákona 353/ 2001 Sb.) a vlajky EU den před stanoveným datem a jejich svěšování den po stanoveném datu.

- zajištění čištění používaných vlajek

- M) Zajištění obecných činností technika správy objektu (TSO)

- Předpokládaný termín plnění:  denně v pracovních dnech dle bodu 1) a kdykoli dle 2)

- Popis: Předmětem plnění jsou:

- obecné činnosti prováděné v době od 7:00 do 11:00 v následujících četnostech zejména:

Denní

Vizuální a poslechová kontrola technologií nezbytných pro provoz budovy a přidružené činnosti:

- Výměníková stanice a přidružené technologie: změkčovací zařízení pro úpravu vody (případné doplnění chemie- sůl do zásobníků), automatický tlakovací systém OLYMP, bojler, kontrola provozních teplot na rozdělovači, poslechová kontrola chodu čerpadel,

- Hlavní přívod vody: kontrola redukčního ventilu VZT – kontrola strojovny a jednotek VZT, v letním období kontrola tlaku v systému chlazení pro VZT,

- Dieselagregát,

- UPS

- kontrola chodníku okolo budovy

- kontrola kvality úklidu, odstranění hrubých nečistot z chodníku (např. obaly, lahve, střepy)

- provádění běžných drobných oprav (výměna žárovek, perlátorů, a další drobné zámečnické, instalatérské, montážní práce, doplňování soli do změkčovacího zařízení vč. dodávky soli aj.)

Týdenní

- VZT – kontrola stavu filtrů,

- Kontrola jednotek a provozu potrubní pošty,

- Střecha – kontrola chodu odtahových ventilátorů,

- V letním období kontrola chodu hlavního chladiče LUVE,

Čtrnáctidenní

- Kontrola výtahů a strojoven - zápis do knihy výtahu,

- kontrola osvětlení

Měsíčně

- Kontrola VS - zápis pověřené osoby do provozní knihy,

- Odečet spotřeby vody a spotřebovaného tepla

- činnosti na výzvu (mimo pravidelnou denní přítomnost v době od 7:00 do 11:00)

- poskytování součinnosti při provádění oprav, inv. akcí aj.