Specifikace předmětu plnění a časový program údržbových prací technologií provozní budovy pobočky ČNB Hradec Králové

V pojmu „Prováděné činnosti“ - jsou míněny činnosti, které budou prováděny v rámci pravidelné údržby minimálně dle specifikace viz jednotlivé provozní soubory, v pojmu „Na výzvu“ – činnosti, které nejsou součástí pravidelné údržby.

Údržba a opravy technického vybavení budovy pro tyto provozní soubory:

- PS1 Otopná soustava, servis výměníkové stanice, tlakové nádoby

- Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: červen - červenec (při odstávce tepla – 1x ročně v průběhu 1 týdne)

- Specifikace provozního souboru:

- Parní část a odvod kondenzátu, rozvod ÚT

- Rozdělovač 90oC:

Byty přívod + čerpadlo WILO RP 025

Podlaha přívod + čerpadlo WILO S 50

Severovýchod přívod + čerpadlo WILO RP 30

Provozy přívod + čerpadlo WILO RP 25

Jihozápad přívod + čerpadlo WILO RP 30

Vzduch přívod + čerpadlo WILO P 40

Rezerva – nenapojeno

Hlavní přívod

- Sběrač 70oC:

Hlavní zpátečka

Rezerva – nenapojeno

Vzduch zpětná

Byty zpětná

Podlaha zpětná

Severovýchod zpětná

Provozy zpětná

Jihozápad zpětná

- Tlakové nádoby stabilní

- výměník I pro topení

- výměník II vč. předehřívače a dohřívače pro ohřev TUV

- tlaková nádoba – vzduch pro stroje BPS - odbor 301

- vzdušník 2 ks kompresorů Atlas Copco – odbor 301

- vzdušník příručního kompresoru na huštění pneu

- Prováděné činnosti - zejména:

- Parní část a odvod kondenzátu, rozvod ÚT

- kontrola funkce 8 ks ručních ventilů na topných větvích a 8 ks vypouštěcích ventilů

- odzkoušení funkce čerpadel na jednotl. větvích rozdělovače 90oC a sběrače 70oC v m. č. 034

- odzkoušení funkce směšovacích ventilů na všech topných větvích

- odzkoušení čerpadel WILO na všech větvích

- ověření funkce havarijního termostatu podlahového vytápění

- ověření funkce pojistného ventilu

- kontrola přímo ukazujících teploměrů tlakoměrů

- kontrola a údržba ventilů na všech otopných tělesech (přetěsnění, promazání)

- kontrola uchycení a upevnění otopných těles a potrubí, kontrola tepelných izolací

- odvzdušnění systému ústředního a podlahového vytápění

- kontrola topného okruhu v inspekčních pokojích a inspekčním bytu

- kontrola havarijních uzávěrů na přívodu a zpátečce ÚT

- kontrola funkce měřičů spotřeby tepla a pitné vody v bytové části (byty + insp. pokoje + insp. byt), zajištění kalibrace dle ČSN

- Tlakové nádoby stabilní

- Obsluha a periodická provozní revize tlakových nádob stabilních dle platné legislativy, zejména Vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění, nař. vlády 20 a 26/2003 a ČSN EN 286-1

- Revize tlakových nádob

Provedení provozních revizí, vnitřních revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek tlakových nádob stabilních (TNS) v celém objektu ČNB dle platných právních předpisů a v předepsaných lhůtách (zejména Vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 69 0012).

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS2 Příprava TV, servis sanitární techniky a odpadů

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (červen - červenec při odstávce tepla – v průběhu 1 týdne)

- Dále bude prováděno v rámci pravidelné údržby: 2x ročně odběry z LAPOLu

- b) Specifikace provozního souboru:

- TV se ohřívá 2 ks deskových výměníků ALFA LAVAL v prostoru horkovodní stanice (výměníku).

- V odpadovém systému je Lapol. Je umístěn v chodníku před vraty do zásob. boxu přikrytý víkem se zámkovou dlažbou. Víko se odstraňuje pomocí 4 ks madel vložených do otvorů ve víku. Pod ním je další krycí víko. Po jeho odstranění je vidět jímka lapolu. Po vyčerpání se jímka naplní vodou z požárního hydrantu z parkingu. (Na hadici se připne 10 m prodlužovací hadice, objem lapolu cca 1,5 m3). Přikryje se víky a hadice se smotá, madla se uloží do m. č. 017. Vystavení příslušných dokladů.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola nevyhrazené expanzní nádoby OLYMP, napuštění systému, vyčištění, seřízení na provozní hodnotu 2,5 baru

- kontrola zanesení 3 ks výměníků (teplo a teplá voda ALFA LAVAL). K výměníkům jsou přiřazeny 2 ks čerpadel GRUNDFOS UPC 32-60 a UPC 50-120 – kontrola činnosti.

- kontrola funkce 7 ks ručních ventilů ve směšovacím uzlu TV a to:

Hlavní uzávěr cirkulace

D3 – byty

D1, D2, D3

D4 – velín

Hlavní uzávěr teplé vody

D3 – byty

D1, D2, D4

- ověření přesnosti údajů 1 ks čidla teploty vody

- odzkoušení funkce veškerých ručních ventilů na rozvodu TV (těsnění, promazání)

- kontrola přímo ukazujících teploměrů a tlakoměrů

- kontrola a ověření funkce vypouštěcích ventilů

- kontrola čistoty odtokových kanálů a šachet (vizuální)

- kontrola a promazání pohyblivých dříků ventilů na přívodu a zpátečce u 2 ks ventilů ZPA Nová Paka typ 405524603109

- kontrola hladiny v jímce v Bozděchově ulici

- kontrola funkce sdruženého vodoměru pro pobočku a požární vodu pro pobočku

- kontrola funkce sdruženého vodoměru pro byty a pro požární vodu pro byty

- kontrola funkce měřičů spotřeby tepla pro TV v bytové části

- kontrola a případně vyčištění jímacích kanálů a šachet

- kontrola a případně vyčištění čerpadla v jímce u trafostanice a v el. rozvodně vč. odpadních trubek

- kontrola tvrdosti vody v úpravně pro pobočku a byty – 2x ročně

- zajištění dodávky tabletové soli pro změkčovací zařízení – 2x ročně cca 750 kg

- odběr a rozbor odpadní vody z jímky lapolu dle zadaných podmínek Kanalizačního řádu Královéhradecké provozní a.s. Odběr vzorku a rozbor provádí akreditovaná laboratoř - 2x ročně

- čištění lapačů střešních splavenin (geigerů) 2x ročně

- zprovoznění a zazimování automatického závlahového systému na terase u jídelny 2x ročně

- zprovoznění a zazimování fontán: terasa u jídelny, Hořická ulice 2x ročně

- údržba vody ve fontáně na terase u jídelny (napuštění, vypuštění, doplňování vody, použití bazénové chemie) dle potřeby

- Čištění deskových výměníků:	1x ročně

- odstranění vodního kamene

- Činnosti prováděné na výzvu

- Kontrolní odběr a rozbor vody - provést kontrolní odběry a rozbory vody (zkrácený fyzikálněchemický a mikrobiologický dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. - příloha č. 5 ve znění pozdějších předpisů) - pitnou vodu na vstupu do objektu a na 1 výtokovém místě určeném objednatelem, na vstupu TV do domovních rozvodů, na zpátečce cirkulace a dále na 1 výtokovém místě TV určeném objednatelem

- Opravy zařízení

PS3 Vzduchotechnika a větrání

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (květen)

- Spotřební materiál:

- filtry:

- kapsový filtr MULTISACK K 35-2 G3(4) 287 x287x195	8 ks

- rámečkový filtr MULTISACK KS-W/47 G4 300x565x47	1 ks

- rámečkový filtr MULTISACK KS-W/47 G4 300x870x47	1 ks

- kapsový filtr MULTISACK K35-1 G3(4) 592x287x195	12 ks

- kapsový filtr HCSS-J4123994-2113 G4 592x592x360	1 ks

- kapsový filtr HCSS-J4123994-2116 G4 592x287x360	1 ks

- filtr – nástřih	1 ks

- b) Specifikace provozního souboru:

- 1) Vzduchotechnická zařízení

c) Prováděné činnosti

- kontrola vč. vyzkoušení všech VZT jednotek a odtahových ventilátorů (viz seznam zařízení), odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek a klínových řemenů

- kontrola všech VZT ohřívačů a chladičů (viz seznam zařízení), vysátí prachu z ohřívačů a chladičů, kontrola těsnění trubek

- kontrola, seřízení, vyčištění a nastavení parametrů zvlhčovačů

- kontrola prostupů VZT v objektu

- kontrola, vyčištění a případné seřízení vyústek VZT

- kontrola a vyčištění venkovních nasávacích žaluzií

- výměna filtrů vysátí prachu a ostatních nečistot z jednotek (viz seznam zařízení) – 2x ročně

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

PS4 Chlazení

- Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 2x ročně (duben, září)

- Specifikace provozního souboru:

- Jedná se o lokální přímé chlazení. V souvislosti s obnovou chlazení nebude na nově instalovaných zařízeních servisní údržba prováděna po dobu záruky do 1. 9. 2021 (viz čl. VI odst. 5 smlouvy).

- Prováděné činnosti - zejména:

- pravidelná kontrola všech systémů dle „Tabulky zařízení chlazení – pobočka Hradec Králové a Tabulky zařízení chlazení se zárukou do 1. 9. 2021 – pobočka Hradec Králové“ v rozsahu dle návodů výrobců (DAIKIN, MITSUBISHI)

- vyčištění vnitřních jednotek, vstupních filtrů, venkovních mřížek, výstupních lamel, desinfekce výparníků, kontrola a dotažení elektrických spojů, kontrola konektorů řídících desek, kontrola teplotních čidel, kontrola ventilátorů, kontrola chybových hlášení, kontrola potrubí odpadu kondenzátu

- vyčištění venkovních jednotek, vyčištění a případná oprava lamel kondenzátorů, krycích panelů, kontrola rozvodů chladicího potrubí včetně tepelné izolace, kontrola ventilátorů, vyčištění PCB boxu, kontrola pracovních tlaků, solenoidových ventilů, kompresorů, celkové vyčištění jednotky, kontrola a dotažení elektrických spojů

- ověření funkčnosti jednotek v režimu chlazení/topení a kontrola vypařovacích/kondenzačních teplot, reset, kontrola chybových hlášení na dálkovém ovládání

- prověření ovládání chlazení v místnostech z centrálních ovladačů

- prověření a odzkoušení funkčnosti větracích okruhů

- vyčištění sifónových uzávěrů odvodu kondenzátu

- revize chladicích systémů dle platné legislativy zákona 73/2012; Vyhl. č. 193/2013 Sb. a nařízení EP a rady EU č. 517/2014

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS5 Elektroinstalace silnoproud

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (3. čtvrtletí) v pracovní dny v pracovní době, tzn. od 7 do18 hod., vypnutí jednotlivých rozvaděčů je možné pouze v době od 15.30 do 18 hod.

- b) Specifikace provozního souboru:

- hlavní el. rozvodna Rozvaděč typ POLE 1/R05 - DIESEL - 3+PE+N 380 V 50Hz, a POLE 2 na levé straně

- rozvaděč typ Pole 1/R05-SÍŤ – 3+PE+N 380 V 50 Hz, a POLE 2 a POLE 3 – na pravé straně

- kompenzátor jalového proudu ZEZ SILKO Žamberk typ BK 06

- podružné rozvaděče v budově jsou napájeny z rozvaděčů R5 a byty z R15 v počtu 44 ks (celkem 46 kusů)

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- kompletní vyčištění a údržba hlavního rozvaděče v el. rozvodně, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relé, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, výměna vadných signalizačních žárovek, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN, kompletní vyčištění a údržba kompenzačního rozvaděče dle návodu od výrobce

- kompletní vyčištění a údržba podružných rozvaděčů v jednotlivých podlažích pobočky, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relé, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN

- kontrola ovládání a seřízení časovačů odsávacích ventilátorů

- prohlídky dle Návodu na provoz a údržbu venkovních fontán

- odborná prohlídka včetně vyčištění a promazání rolovací mříže LIBRAX u hlavního vchodu

- kontrola, vyčištění, seřízení a nastavení vč. proměření akumulátorů u všech el. ovládaných otevíraných dveří (otočných a posuvných – mimo bezpečnostních)

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS6 Záložní zdroje

- Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: UPS 1x ročně (květen), DA 1x ročně (říjen) v pracovní dny

- b) Specifikace provozního souboru:

- Zařízení UPS slouží k trvalému zásobování elektrickou energií. Jsou vybavena vlastním ovládáním a řízením. Automatika UPS trvale samostatně kontroluje stav zásobování elektrickou energií a v případě ztráty napájení z distribuční sítě automaticky bez přerušení (ON- LINE) zajistí napájení střídače z baterií a tím nepřerušenou dodávku elektrické energie přes vývodový jistič. Kapacita baterií je dimenzována tak, že UPS spolehlivě udrží nezbytně nutný odběr (zbytná část elektrických zařízení odpojena) po dobu, než dojde ke startu DA a tím i obnovení napájení UPS (UPS – AROS ST 15 kVA a UPS – RIELLO 15 kVA). Diesel agregát VOLVO PENTA + elektrické zdrojové soustrojí DAGGER SVD 165E (dále jen „DA“).

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- 1) DA

- údržba a technická péče v rozsahu dle návodu výrobce (nezahrnuje výměnu filtrů a oleje)

- pravidelný roční profylaktický servis

- proměření startovacího akumulátoru

- vystavení příslušných dokladů

- údržba a technická péče v rozsahu dle návodu výrobce a plánu údržby

- čištění a kontrola spalinové cesty (Vyhl. č. 34/2016 Sb.)

- 2) UPS

- pozáruční odborné kontroly, profylaxe

- kontroly uvedené v Návodu k obsluze, v rozsahu dle všeobecných požadavků na pravidelnou technickou péči o UPS v rozsahu:

  - odborná kontrola

  - roční profylaxe

  - vystavení příslušných dokladů

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS7 Elektroinstalace slaboproud

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (březen)

- b) Specifikace provozního souboru:

- místní rozhlas s 3 ústřednami (v m. č. 129, 183, 436) a 70 ks reproduktorů

- rozvod STA (údržba) včetně výstupních míst, 1ks zesilovač, kontrola funkčnosti výstupních míst

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- údržba místního rozhlasu a rozhlasové ústředny dle návodu výrobce a předpisů v PO

- údržba a vyčištění slaboproud. rozvaděčů, dotažení svorek a spojů

- kontrola funkčnosti panelů s mikrofonem

- celková funkční zkouška zařízení místního rozhlasu

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS8 Výtahy a zdvihové plošiny

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: výtahy dle platné legislativy

- b) Specifikace provozního souboru:

- Typ	Název	Pohon

- A2N SGNV	jídelna	řetězový

- A2	trezor - levý	hydraulický

- A2	trezor - pravý	hydraulický

- DSU 630H 063 TR 8	bytový	hydraulický

- DSU 1000 H 063 TL 9	nákladní parking	hydraulický

- A10 panoramatický	tubus levý (B)	hydraulický

- A10 panoramatický	tubus pravý (A)	hydraulický

- ZL systém ZAPRA	invalidní plošina-zásobovací box	elektro

- FE 2000/85/BW-DS	hydraulický zvedací stůl-dotace	hydraulický

- Marco-model M2,5-020125-D2	hydraulický zvedací stůl-dotace	hydraulický

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- vyprošťování osob 0-24h/365 dnů v roce

- provádění odborných prohlídek včetně provádění pravidelné údržby dle požadavku výrobce nebo platné legislativy včetně čištění výtahových šachet a mazání zařízení - 3x ročně

- provádění „Odborných zkoušek výtahů“ - 1x za 3 roky

- provádění inspekčních prohlídek -1x za 6 let

- vedení a pravidelné doplňování knihy odborných prohlídek a knihy údržby a oprav výtahu a dále zaznamenání odborné zkoušky a veškerých podstatných skutečností do knihy výtahu

- údržba 3 ks zdvihových plošin (dále jen „ZP“) dle technické dokumentace a návodu výrobce, vč. doplňování hydraulického oleje, provádění kontrol 1x ročně v souladu s § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Provádí se souhrn potřebných úkonů (prohlídka, kontrola a zkouška bez zatížení), kterými osoba odborně způsobilá ověřuje stav mechanické i elektrické části provozované ZP za účelem posouzení celkového stavu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. O výsledku revize musí být provádějící osobou zpracován písemný záznam s rozhodnutím o dalším provozu ZP – 1x ročně

- provádění kontrol invalidní plošiny dle doporučení výrobce a ČSN ISO 9386 (1x za rok) včetně revize el. zařízení v četnosti stanovené revizním technikem (min. 1x za 5 let)

- provádění školení obsluhy zdvihacích plošin (3 ks plošin) a dozorců výtahů (10 ks výtahů vč. plošin) a obsluhy pro vyproštění osob z výtahů

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS9 ISŘ technologií budovy

- a) Předpokládaný termín plnění: 1x ročně (říjen) údržba dle návodu výrobce

- b) Specifikace provozního souboru:

- Údržba prováděna dle Popisu funkce automatické regulace vzduchotechnického zařízení, výměníkové stanice a detekce plynů CO v garážích. ISŘ slouží ke zpracování provozních dat řídícího systému měření a regulace v budově ČNB (Monitoring techniky prostředí). Systém je vzdáleně monitorován centrálou ČNB.

- Řídící centrála je TIRS.net – fa CORAL a podstanice JCI DX9100.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- celková kontrola funkčnosti řídícího SW a všech přidružených programů na řídícím PC v místnosti 133

- kontrola komunikace s řídícími podstanicemi, kontrola funkčnosti ovládání při zadávání jednotlivých ovládacích povelů a změně nastavených hodnot

- kompletní vyčištění a údržba rozvaděčů MaR, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění a kontrola všech podstanic JCI DX9100, stykačů a relé, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, výměna vadných signalizačních žárovek a pojistek, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN

- kontrola funkčnosti všech podružných prvků technologie MaR - snímače, servopohony, klapky, ovládací prvky

- ověření funkce havarijního termostatu podlahového vytápění

- odzkoušení protimrazových ochran

- kontrola přenosu naměřených údajů na PC v místnosti údržby

- kontrola funkčnosti poruchových hlášení

- kontrola funkčnosti historických trendů

- kontrola archivovaných poruchových hlášení, údržba a čištění databáze

- archivace výstupů

- kontrola čidel venkovní teploty, referenčních čidel prostorové teploty a čidel teploty vody

- odzkoušení směšovacích ventilů s pohony

- kontrola a proměření teplotních čidel

- odzkoušení servopohonů vzduchových klapek

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS10 Potrubní pošta

- a) Předpokládaný termín plnění: 1x ročně (2. čtvrtletí)

- b) Specifikace provozního souboru:

- systém GCT fa ASCOM

- 5 ks dmychadel SD4 s ovládacími relé

- potrubní linie a), b), c), d), e), z toho 4 ks GCT2 a 1 ks GCT1000 s pěti stanicemi

- řídící centrála

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- na základě Návodu k obsluze a údržbě potrubní pošty

- údržba strojovny potrubní pošty v m. č. 105 – 5 ks dmychadel SD4 s ovládacími relé

- údržba linií a), b,) c), d), e) potrubní pošty dle požadavku výrobce včetně promazání výhybek

- údržba řídící centrály v m. č. 233

- vyčištění strojoven, vysátí prachu, dotažení kontaktních svorek, kontrola a impregnace těsnění

- kontrola těsnosti a kotvení dopravního a sacího potrubí

- funkční kontrola koncových stanic, kontrola těsnosti, kontrola ovládacích tlačítek

- vyzkoušení časových relé, seřízení agregátů

- kontrola a případné seřízení parametrů, dopravní rychlosti, tlaků

- funkční zkouška

- kontrola dopravních patron

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS11 Centrální vysavač

- a) Předpokládaný termín plnění: 1x ročně (2. čtvrtletí)

- b) Specifikace provozního souboru:

- 17 ks centrálních vysavačů ELECTROLUX umístěných v parkingu a bytové části. Každý má 10 – 17 koncových zásuvek umístěných v kancelářích a 5 v provedení mosaz do podlahy na peněžním odboru. Celkem 117 přípojných míst.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- kompletní údržba centrálních vysavačů dle návodu výrobce a kontrola koncových přípojných míst 117 ks provedení plast do stěny a 5 ks provedení mosaz do podlahy

- 1x měsíčně vysypání odpadních košů a vyčištění a kontrola usazení filtrů

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS12 Manipulační technika

- a) Předpokládaný termín plnění: 1x ročně (listopad – prosinec)

- Údržba dle požadavku výrobce v Návodech na obsluhu.

- b) Specifikace provozního souboru:

- Manipulační vozíky:

- 1 ks Desta AV 12 – manipulační vozík elektrický

- 4 ks Belet F 10 AP 3 – manipulační vozík elektrický s ručním vedením

- 4 ks hydraulické paletové vozíky

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- roční technická kontrola el. vozíků odborně způsobilou osobou dle ČSN 268805

- klasifikace technického stavu

- případné seřízení

- vydání protokolu o provedené periodické kontrole

- kontrola provozuschopnosti manipulační techniky včetně promazání, výměny poškozených částí, vystavení potřebných dokladů

- provádění pravidelného ročního školení řidičů elektrických manipulačních vozíků do 20 osob

- provádění nového školení řidičů elektrický manipulačních vozíků – třídy I. A do 3 osob

- provádění nového školení řidičů elektrický manipulačních vozíků – třídy D do 3 osob

- provádění nového školení řidičů elektrický manipulačních vozíků – třídy W1 do 3 osob

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS13 Servis archivní techniky

- a) Předpokládaný termín plnění údržby na výzvu zpravidla 1x ročně

- b) Specifikace provozního souboru:

- Jedná se o mobilní, pojízdné, pevné regálové systémy.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- Provedení předepsaných prací, oprav a zkoušek u regálů umístěných v archivu, spisovně, předtrezoří a skladech dle platné legislativy včetně vydání zprávy o provedené kontrole

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS14 Servis a oprava oken, dveří a žaluzií

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1 x ročně 1/3 budovy – říjen

- b) Specifikace provozního souboru:

- Okna (bílá plastová v počtu 38 ks z toho 2 ks kulatá; hliníková SIPRAL v počtu 60 z toho 9 kulatých); 160 ks dveří, žaluzie (40 ks venkovní horizontální hliníkové, 50 ks bílých látkových vertikálních, 60 ks vnitřní horizontální kovové), 20 ks samozavíračů, apod.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- Kontrola a případné promazání, seřízení oken, dveří, samozavíračů, žaluzií apod.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS15 Věcné prostředky požární ochrany

- a) Předpokládaný termín plnění:	1x ročně (1. a 2. čtvrtletí) zařízení pod body 1) – 3), 5)

- 2x ročně (1. a 3. čtvrtletí) pod bodem 6), 7), 9)

- různě zařízení pod bodem 4), 8) a 10)

- b) Specifikace provozního souboru:

- 1) Hasící přístroje

- Popis zařízení:

- Hasící přístroje jsou rozmístěné v prostorách pobočky.

- 51 ks přenosné (2 ks vodní typ V9Ti, 39 ks práškový typ PG6L, PR1c, 10 ks sněhový typ CO², z toho 2 ks pojízdné sněhové S30 – 30 kg).

- Zařízení pro zásobování požární vodou: 12 ks vnitřní požární hydrant, typ C včetně příslušenství, 1 ks venkovní nadzemní hydrant včetně příslušenství, bytová část 4 ks vnitřní požární hydrant, stoupací potrubí ST 1,2,3.

2) Hydranty

Popis zařízení:

16 ks vnitřních v tom 4 ks typ 25D v bytové části a 12 ks typ 52C v administrativní části a dále 1 ks vnější nadzemní typ 2x75B

- 3) Požární uzávěry

- Popis zařízení:

- 73 ks požární uzávěry (dveře) typu PB30D3, PB30D1, PB60D1, EI30DP3, oddělující jednotlivé požární úseky pobočky

- 4) Nouzové osvětlení

- Popis zařízení:

- - 8 ks - typ BEGHELLI – zářivka 11W, 6V, 1,3W, výdrž 1 hodina;

- - 2 ks – typ ELLEN 108, IP65, zářivka 8W, 2,4V, výdrž 3 hodiny.

| poř. č. | TYP | Název | Zapnutí | m. č. | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.;2. | BEGHELLI | Dieselagregát VOLVO | Při výpadku el. en. nebo v rozvaděči m. č. 030 | 029 | 2 |
| 3. | BEGHELLI | Rozvodna NN | Při výpadku el. en. nebo v rozvaděči m. č. 030 | 030 | 1 |
| 4. | BEGHELLI | Rozvodna VN - trafo ČEZ | Při výpadku el. en. | 032 | 1 |
| 5. | BEGHELLI | Schodiště rozvodna VN - trafo ČEZ | Při výpadku el. en. | 032a | 1 |
| 6.;7.;8. | BEGHELLI | Technická chodba | Při výpadku el. en. nebo v rozvaděči m. č. 030 | 035 | 3 |
| 9. | ELLEN | Schodiště u podatelny | V rozvodně m. č. 020 | 026 | 1 |
| 10. | ELLEN | Chodba - panoramatický výtah u zákl. kamene | V rozvodně m. č. 020 | 025 | 1 |
| x | x | celkem | x | x | 10 |

- 5) Požární ucpávky

- Popis zařízení:

- 27 ks požárních ucpávek prostupů požárně dělícími konstrukcemi inženýrských vedení v celém objektu pobočky včetně bytové části

- 6) Požární klapky

- 20 ks požárních klapek, výrobce Kovona Karviná a Mandík

- číslo	umístění	m. č.

- 2x ročně

- 01	hlavní rozvodna	030

- 02	výměníková stanice	034

- 03	místnost UPS	033

- 04	místnost UPS	033

- 05	místnost UPS	033

- 06	služební garáž	013

- 07	parking pod D2, nade dveřmi	018

- 08	sklad úklidové služby	153

- 09	strojovna za archivem	513

- 10	strojovna za archivem	513

- 11	strojovna za archivem	513

- 12	strojovna za archivem	513

- 13	strojovna za archivem	513

- 14	suterén v bytové části	041

- 15	suterén v bytové části	044

- 16	inspekční pokoj č. 3 v koupelně	264

- 17	výměníková stanice	034

- 18	výměníková stanice	034

- 1x ročně

- 19	nad briklisem, přímo nad lisem	101

- 20	nad briklisem, vlevo v rohu nahoře	101

- 7) Požární ventilátor

- 1 ks požární ventilátor na CHÚC typu A

- 8) Protipožární nástřiky a nátěry

trubková konstrukce prosklené stěny opatřená protipožárním nátěrem PITTURA IE 20 plocha 55 m2 - místnost číslo 180

- 9) Zhášecí zařízení FIRESTOP – Přelouč – v termínech určených výrobcem (2x ročně) – na výzvu

- Popis zařízení:

- jedná se o zařízení SHZ (Firestop) na odsávání bankovkové drti v místnosti Briklis, zařízení je napojeno na EPS

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola provozuschopnosti SHZ včetně příslušenství dle ČSN a

- Vyhl. č. 246/2001 Sb.

- vystavení příslušných dokladů

- 10) EPS

- požární ústředna ARITECH - FP 2864	1 ks

- akumulátor 12V/17 Ah 	2 ks

- opakovací panel FP 1200	2 ks

- pomocný zdroj 24V	1 ks

- akumulátor 12V/40Ah	2 ks

- opticko - kouřový hlásič DP 951	163 ks

- termo - diferenciální hlásič DT 952	41 ks

- izolátor IU 950	4 ks

- tlačítkový hlásič adresný DM 960	38 ks

- montážní základna pro hlásiče DB 950	204 ks

- siréna vnitřní	70 ks

- světelná signalizace	5 ks

- jednotka vstupní zóny (ZMU) II951	9 ks

- jednotka ovládání sirén (SNC) IO956	12 ks

- jednotka 3I/O IO953	1 ks

Ovládaná zařízení:

- ovládání ventilace ve spisovně a archivu v 4. a 5. NP

- zavírání dveří v dotačním boxu 1 (posuvný uzávěr)

- přídržné magnety vybraných dveří (2 ks)

- ústředna PZTS

- brána GSM

- A) Trvale a periodicky prováděné činnosti - zejména:

        - Hasicí přístroje:

- kontrola hasicích přístrojů – 1x ročně

- provádění periodických zkoušek přenosných hasicích přístrojů a pojízdných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) ve lhůtách dle Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

- vystavení příslušných dokladů provozuschopnosti PHP se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti musí být provedena před instalací.

- Kontrola PHP se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém použití PHP nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. mechanickým poškozením) a nejméně jednou za rok, pokud nebyla stanovena lhůta kratší.

- Kontroly můžou provádět pouze osoby, které se prokáží písemným oprávněním (průkazem) vydaným výrobcem nebo z pověření výrobce. Údržbu, záruční a pozáruční opravy mohou provádět pouze výrobcem nebo z pověření výrobce oprávněné provozovny.

- Součástí údržby PHP je jejich nezbytná periodická zkouška a plnění. Periodické zkoušky se vykonávají u PHP:

- vodních a pěnových jednou za tři roky,

- u ostatních jednou za pět let.

- Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří PHP plombou spouštěcí armatury, trvale čitelným kontrolním štítkem a v souladu s § 9 odst. 8 Vyhl. MV č. 246/20014 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

        - Hydranty:

- kontrola hydrantů – 1x ročně

Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola provozuschopnosti PBZ – hydrantů dle ČSN 730 873

- umístění systému, přístupnost

- označení umístění

- rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody

- stav hadice

- správnost a pevnost hadicových úvazů a spon

- stav přívodního potrubí vody

- známky poškození a otevíratelnost dvířek u skříně

- použití správného typu proudnice, zda je proudnice snadno ovladatelná

- provedení posledního testu max. zátěže hadice, dle EN 671-1 každých 5 let tlakovat na nejvyšší pracovní tlak

- vystavení příslušných dokladů

        - Požární uzávěry:

- kontrola požárních uzávěrů – 1x ročně

- Popis zařízení 73 ks požárních uzávěrů (dveře), oddělujících jednotlivé požární úseky budovy

- kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů, Vyhl. MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří a k tomu vystavení příslušných dokladů.

- kontrola provozuschopnosti dveřních a poklopových požárních uzávěrů se provádí v tomto rozsahu:

- provede se vizuální kontrola dveřních křídel a dveřní zárubně v tomto rozsahu:

- zkontroluje se, zda nejsou mechanicky poškozeny,

- zkontroluje se, zda jsou řádně usazeny v pantech,

- zkontroluje se, zda nejsou dveře zkroucené,

- zkontroluje se, zda není uvolněná nebo rozbitá výplň dveří,

- zkontroluje celistvost, neporušenost a řádné upevnění zpěňovací pásky,

- zkontroluje se předepsané označení na dveřích - ověří se identifikační štítek dveří umístěný zpravidla podle přílohy.

- u jednokřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače – (provede se tak, že z otevřené polohy a libovolného úhlu otevření musí po uvolnění dojít k řádnému uzavření dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),

- u dvoukřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače s koordinátorem – (provede se tak, že ze zcela otevřeného stavu se uvolní současně obě křídla dveří, čímž musí dojít k řádnému uzavření obou dveřních křídel, a to v pořadí, nejprve uzavřením pasivního křídla dveří a poté uzavřením aktivní křídla dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),

- v případě kontroly poklopového požárního uzávěru se provede:

- kontrola celistvosti (zda není mechanicky poškozen),

- kontrola řádného upevnění poklopu a jeho osazení ve stavební konstrukci,

- kontrola tvaru (zda není deformován),

- kontrola zpěňovacích pásků (celistvost, neporušenost a řádné upevnění zpěňovací pásky),

- kontrola předepsaného označení - ověří se identifikační štítek.

O všech těchto úkonech se provede záznam do pasportu příslušného požárního uzávěru pro každý samostatně takto:

- není-li zjištěna závada – (Provedena kontrola v předepsaném rozsahu bez závad),

- je-li zjištěna závada – (V případě zjištění dílčí závady se tato závada jednoznačně zaznamená do pasportu daného požárního uzávěru).

        - Nouzové osvětlení:

Požadavky a postupy na údržbu, prohlídky, zkoušky (testy), kontroly a revize nouzového osvětlení jsou uvedeny v ČSN EN 50 172 - Systémy nouzového únikového osvětlení, a to v části 7 Údržba a zkoušky.

- 1 x za měsíc:

Je nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení a funkčního svícení každého nouzového svítidla. Kontroluje se, zda řádně svítidla fungují a zda jsou čistá.

- 1 x za 12 měsíců:

U každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem. Dále je nezbytná zkouška provozuschopnosti s vystavením protokolu o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení ve smyslu §7 odstavec 3 Vyhl. č. 246/2001 Sb.

        - Požární ucpávky:

- Popis zařízení:

1x ročně kontrola protipožárních ucpávek. Protipožární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) Vyhl. č. 246/2001 Sb. (Vyhláška o požární prevenci) je nezbytné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti protipožárních ucpávek ve lhůtě 1x ročně.

Doklady, které jsou součástí dodávky protipožárních ucpávek:

- Kopie osvědčení zhotovitele pro provádění protipožárních ucpávek, který protipožární ucpávku provedl.

- Technické listy použitého systému.

- Certifikát použitého systému.

- Přehled jednotlivých prostupů (zpracováno v tabulce).

- U každého prostupu musí být vyhotoven identifikační štítek.

Každá ucpávka musí být označena v místě provedení identifikačním štítkem (alespoň na jedné straně předělu). Na identifikačním štítku musí být zpravidla tyto údaje:

- Označení objektu.

- Označení místa v objektu (číslo místnosti, číslo požárních úseku).

- Pořadové číslo ucpávky.

- Označení odolnosti ucpávky.

- Druh nebo typ ucpávky.

- Datum provedení.

- Firma, adresa a jméno zhotovitele ucpávky.

- Označení výrobce a systému.

        - Požární klapky:

- 2x ročně kontrola provozuschopnosti požárních klapek, Vyhl. č. 246/2001 Sb., vystavení příslušných dokladů. Vzhledem ke konstrukci požárních klapek se nevyžaduje se součinnost se servisní firmou na EPS. Požární klapky jsou spouštěny samovolně na základě zvýšené teploty v rozvodu vzduchotechniky. Kontrola provozuschopnosti požárních klapek je prováděna v příslušném provozním souboru vzduchotechnika. Rovněž je nezbytné vést pro požární klapky revizní knihu požárních klapek.

        - Požární ventilátory:

- 2x ročně zkouška provozuschopnosti požárních ventilátorů. Kontrola provozuschopnosti je zaměřena na komplexní odzkoušení příslušných požárních ventilátorů spolu s jejich ovládáním.

        - Protipožární nástřiky a nátěry:

1 x ročně kontrola protipožárních nátěrů a nástřiků, jen přístupných pro vizuální kontrolu

- Kontroluje se celistvost, poškození, vzhled apod.

- Při kontrole nátěru by měla být provedena vizuální prohlídka souvislosti jeho povlaku, který by neměl obsahovat žádné trhliny, bubliny a neměl by být poškozen vlhkostí.

- Doložení kontrolního protokolu formou dokumentace včetně zákresu rastru měřících míst a tabulkou naměřených hodnot.

- Závěrečný doklad o kontrole provozuschopnosti musí obsahovat náležitosti v souladu s § 7 odst. 8 Vyhl. č. 246/2001 Sb.

        - Zhášecí zařízení FIRESTOP

- 2x ročně kontrola zhášecího zařízení FIRESTOP

- kontrola funkčnosti signalizace na ŘM ČNB

- kontrola provozuschopnosti SHZ včetně příslušenství dle ČSN a Vyhl. č. 246/2001 Sb. a vystavení příslušných dokladů

10) EPS

Pravidelné činnosti vyplývající z Vyhl. č. 246/2001 Sb. (Vyhláška o požární prevenci):

- 1 x za rok - Jednoroční kontrola provozuschopnosti a revize EPS. Zahrnuje i činnosti půlroční a měsíční zkoušky

- 1 x za 6 měsíců – Zkouška činnosti EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá. Shoduje-li se tato zkouška s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje. Seznam úkonů, které jsou předmětem zkoušky činnosti EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá.

- 1 x za měsíc zkouška činnosti ústředen a doplňujících zařízení - Testování funkčnosti ústředny a připojených prvků. Shoduje-li se tato zkouška s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

- Poznámka:

Zápisy o kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jsou samozřejmě přizpůsobeny a upraveny podle konkrétně zkoušených zařízení, ale v zásadě všechny zápisy vycházejí z ustanovení Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci) a proto výše uvedené formální náležitosti u nich musí být vždy stejné.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS16 Servis gastrovybavení a stravovacích technologií

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 2x ročně (březen a září)

- b) Specifikace zařízení:

- kuchyňky – 4 ks sodobarů Asset a 5 ks stojanů na výdej vody Crystalis, 14 ks ledniček, 7 ks varný blok (2 varné plotýnky a lednička)

- kuchyň – 3 ks ohřívací vany, 2 ks předehřívače talířů, myčka nádobí, elektrický sporák, 4 ks ledniček a 4 ks mrazniček, váha, pračka

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- údržba dle požadavku ČSN

- - kuchyňky – provedení sanitace a kompletní vyčištění sodobarů a stojanů na vodu, případně jejich seřízení – 2x ročně

- Činnosti prováděné na výzvu - zejména:

- Dodávka: filtr do sodobaru Asset	8 ks/rok

- náplně do tlakové láhve do sodobaru	8 ks/rok

- barely s vodou o objemu 18,9l do výdejníků Crystalis 290 ks/rok

- zajištění mycích a oplachovacích prostředků pro myčku 2x 10 litrů/rok

- u váhy zajištění kalibrace

- opravy zařízení

Dále se zhotovitel zavazuje provádět:

- a) ÚKLID

- Prováděné činnosti - zejména

Specifikace předmětu plnění a časový program mycích a čistících prací pravidelného úklidu:

- Kanceláře, učebna, haly, zasedací a jednací místnosti

- a) denní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků (ve skartovacích strojích dle potřeby)

- vysávání podlah vysavačem, vytírání

- otírání volně přístupných psacích stolů

- odstraňování ohmatů a skvrn ze dveří, vnějších ploch nábytku a skleněných dělících ploch

- stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,7 m

- stírání prachu z povrchu kancelářské techniky kromě monitorů PC a klávesnic

- b) týdenní úklid

- vysávání čalounění

- čištění skvrn ze stěn a obkladů

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu z volně přístupných otopných těles

- c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku a ostění

- mytí a čištění otopných těles a prostor pod parapetem

- Schodiště

- a) denní úklid

- vytírání schodů a podest

- b) týdenní úklid

- mytí soklů

- mytí čelních ploch schodišťových stupňů (podstupnic)

- mytí zábradlí a stírání prachu

- čištění skvrn z obkladů a stěn

- stírání prachu na volně přístupných okenních parapetech

- stírání prachu z hasicích přístrojů

- c) měsíční úklid

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů

- mytí a čištění otopných těles

- Chodby

- a) denní úklid

- čištění podlah - mytí dlažeb, luxování koberců

- odstraňování ohmatů a skvrn ze dveří a skleněných dělících ploch

- b) týdenní úklid

- čištění skvrn z obkladů a stěn

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu z hasicích přístrojů

- údržba nerezových prvků

- c) měsíční úklid

- čištění soklů

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů

- mytí a čištění otopných těles

- Výtahy

- a) denní úklid

- vytírání podlahy

- otírání hmatových stop na dveřích, sklech a madlech

- leštění zrcadel

- b) týdenní úklid

- mytí vnitřních prostor kabiny vč. vnějších a vnitřních ploch všech dveří (mimo ploch, které nelze demontovat)

- údržba nerezových prvků

- Sociální zařízení – toalety, umývárny

- a) denní úklid

- desinfekční vytírání podlah

- vyprazdňování košů, dodávka a výměna plastikových sáčků

- desinfekční čištění umyvadel, toaletních mís, bidetů, pisoárů a sprch

- omytí a desinfekce úchytových míst (splachovače, kliky u dveří)

- doplňování náplní hygienických systémů

- odstraňování znečištění z obkladů, dveří a odkládacích polic

- setření prachu ze zásobníků toal. papíru, mýdelníků apod.

- leštění zrcadel

- b) týdenní úklid

- desinfekční čištění všech keramických ploch

- celoplošné omytí a vyleštění všech zařizovacích předmětů

- mytí dveří včetně zárubní

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- odstraňování minerálních nánosů z toaletních mís, bidetů a pisoárů

- setření prachu z otopných těles

- c) měsíční úklid

- mytí a čištění otopných těles

- Šatny

- a) denní úklid

- vytírání podlahy

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- odstraňování znečištění ze dveří a ostatních ploch

- stírání prachu z nábytku do výše 1,7 m

- leštění zrcadel

- b) týdenní úklid

- čištění skvrn ze stěn a obkladů

- c) měsíční úklid

- mytí nábytku

- mytí dveří včetně zárubní

- mytí a čištění otopných těles

- mytí všech keramických ploch

- Čajové kuchyňky

- a) denní úklid

- desinfekční vytírání podlah

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- otření kuchyňské linky

- desinfekční omytí dřezu

- odstraňování znečištění z obkladů, dveří, odkládacích polic a skříněk

- otření zásobníků na pitnou vodu

- b) týdenní úklid

- mytí všech keramických ploch

- čištění odkapávací nádobky zásobníků na vodu

- c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí a čištění otopných těles

- mytí dveří včetně zárubní

- omytí kuchyňské linky

- Jídelna, bufet

- a) denní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- vytírání podlah

- otírání vnější strany volně přístupné výdejní plochy a skleněné vitríny

- odstraňování znečištění ze dveří a skleněných dělících ploch

- otírání stolů, židlí

- b) týdenní úklid

- čištění skvrn ze stěn a obkladů

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- údržba nerezových prvků

- c) měsíční úklid

- mytí nábytku nad 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní

- mytí volně přístupných okenních parapetů

- mytí a čištění otopných těles

- Peněžní provoz, technické místnosti

- a) denní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků (ve skartovacích strojích dle potřeby)

- vyprazdňování plastikových pytlů se separovaným odpadem - papír a plast do příslušných kontejnerů; včetně dodávky a výměny plastikových pytlů

- vysávání podlah vysavačem, vytírání

- otírání volně přístupných stolů

- odstraňování ohmatů a skvrn ze dveří, vnějších ploch nábytku

- stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,7 m

- stírání prachu z povrchu kancelářské techniky kromě monitorů PC a klávesnic

- b) týdenní úklid

- vysávání čalounění

- čištění skvrn ze stěn a obkladů

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu z volně přístupných otopných těles

- c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku a ostění

- mytí a čištění otopných těles a prostor pod parapetem

- Dotační propust, dvůr a boxy

a) dle období 5x, 2x či 1x týdně

- strojové mytí podlah, vč. ručního dočištění nepřístupných ploch

b) týdenní úklid

- setření prachu

c) měsíční úklid

- mytí dveří (vrat) včetně zárubní

- odstraňování pavučin

- Parking, zásobovací box

a) dle období zimní 2x měsíčně, přechodné a letní období 1x měsíčně

- strojové mytí podlah, vč. ručního dočištění nepřístupných ploch

- setření prachu

- mytí dveří (vrat) včetně zárubní

- odstraňování pavučin

Spisovna, archiv

- a) měsíční úklid

- čištění podlah

- otírání prachu na vodorovných a ostatních plochách, vč. instalované technologie

- mytí dveří a zárubní

- vysátí prachu

- mytí a čištění otopných těles

- Terasy, atria

- a) denní úklid

- vyprazdňování a vytírání popelníků

- zametení podlahy (v zimě odklizení sněhu)

- b) týdenní úklid

- otírání zábradlí

- odstraňování pavučin

- c) měsíční úklid

- zametení a vytření podlahy, chemická likvidace náletové zeleně

- Chodníky

a) měsíční úklid - celoročně

- zametení vč. odstranění odpadků a psích exkrementů, vypletí náletů a chemické ošetření herbicidem do 5 m2 plochy

b) denní úklid – zima (listopad – březen)

- zajištění schůdnosti chodníku. Schůdnost se zajišťuje na celé ploše chodníku ve vlastnictví ČNB a to včetně plochy vjezdů do budovy (celková plocha pro „servisní den“ činí 488 m2, tj. 413 m2 plochy chodníků a 75 m2 plochy vjezdů) a to pouze v případě vzniku závady ve schůdnosti (sníh, náledí). Odstraňování závady ve schůdnosti chodníku se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, odškrabáním zmrazků nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály. Chemické rozmrazování je možné použít pouze v souladu s nařízením města Hradce Králové č.1/2014 o provádění zimní údržby.

- V případě vzniku závady ve schůdnosti během noci je nutno zajistit její odstranění do 7:00 hod.

- V případě vzniku závady ve schůdnosti během dne je nutno zahájit práce na jejím odstranění bez zbytečného prodlení, nejpozději však do dvou hodin od jejího vzniku.

- V případě trvalého sněžení je schůdnost zajišťována průběžně.

Ubytovna, bytová část

- a) dvoutýdenní úklid

- vysypávání košů s odpadem vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- vysávání koberců

- čištění zdravotní keramiky

- čištění podlah v kuchyňkách, WC a koupelnách

- stírání prachu z interiérového vybavení

- průběžné čištění vybavení kuchyněk a koupelen

- mytí keramických obkladů

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu a nečistot z volně přístupných otopných těles

- vysávání čalounění

- mytí dveří a zárubní

- mytí parapetů

Chodby	- čištění podlahy

- stírání prachu z okenních parapetů

- stírání prachu z hasicích přístrojů

- stírání prachu ze dveří a zárubní

Výtah	- čištění podlahy

- odstraňování ohmatků z nerezových a skleněných ploch

- vysávání nečistot z drážek šachetních dveří

Schodiště	- čištění schodů a podest

- stírání prachu ze zábradlí

Sušárna	- čištění podlahy

Mytí venkovní fasády a čištění okapů

- 1x ročně

- mytí venkovní fasády a čištění okapů

Mimořádný havarijní úklid

- v případě zaplavení parkingu lze objednat mimořádný havarijní úklid se zahájením prací do jedné hodiny po objednání, úklid bude prováděn mycími stroji minimálně 2 pracovníky

Poznámka: Převlékání postelí a generální úklidy se provádí dle požadavků správce objektu. Generální úklid je prováděn 1x ročně a zahrnuje čištění zásuvek, vypínačů, obkladů v koupelnách a soc. zařízeních, mytí osvětlovacích těles, praní záclon a závěsů, čištění garnýží, koberců a čalounění a 2x ročně mytí oken.

Úklid pokoje po odjezdu hosta představuje komplexní úklid veškerých ploch v místnosti včetně výměny lůžkovin.

Další poznámky:

Budova pobočky je vybavena centrálním vysavačem.

Úklidové práce v budově je možné provádět v pracovní dny v době od 14:00 do 18:00 hod. V prostorách peněžního provozu v době od 15:00 do 18:00.

V mimořádných případech lze sjednat provádění úklidových prací i mimo tuto dobu a to na základě předchozí domluvy s objednatelem.

- b) Odvoz, třídění a likvidace odpadu

- Předpokládaný termín plnění: celoroční

- Prováděné činnosti - zejména: Celoroční pravidelný odvoz a odstraňování vyprodukovaného odpadu, včetně odpadu z jídelny (vyjma biologického odpadu a zbytků jídel). Odpad je umísťován úklidovou službou do 2 kusů odpadních nádob umístěných na vyhrazeném místě. Základní třídění odpadu je zajišťováno zaměstnanci ČNB a pracovníky úklidu.

- Mimořádné odvozy jsou organizovány individuálně na základě požadavku ČNB v předpokládané četnosti cca 2x ročně.

- 1) pravidelný odvoz a odstraňování odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.

- a) měsíční cena za pravidelný odvoz komunálního odpadu, kat. č. 20 03 01 - 1 ks odpadní nádoba, objem 1 100 l, četnost odvozu 1x týdně Hořická ulice – kat. č. 200 301

- b) měsíční cena za pravidelný odvoz bankovkové drti, kat. č. 19 12 10 - 1 ks odpadní nádoba, objem 1 100 l, četnost odvozu 1x za 14 dnů v lichý týden – v Bozděchově ulici-vývoz z propusti. Při vývozu je nutné nahradit kontejner pod shozem briket popelnicí umístěnou v m. č. 101 a po vysypání opět vyměnit

- c) měsíční cena za pravidelný odvoz separovaný papír a lepenkové obaly, kat. č. 15 01 01 – 1 ks odpadní nádoba, objem 1 100 l, odvoz 1x za 14 dnů v sudý týden, Bozděchova ulice

- d) měsíční cena za pravidelný odvoz plastové obaly, kat. č. 15 01 02 – 1 ks odpadní nádoba, objem 1 100 l, odvoz 1x týdně – Bozděchova ulice

- Součástí jednotkové ceny je zapůjčení 4 ks plastových odpadních nádob o objemu 1 100 l, odvoz a likvidace odpadu, zabezpečení uzamykání nádob po vyprázdnění, udržování čistoty na úložišti odpadu po vyprázdnění nádob a jejich desinfekce. Dále zasílání průběžné evidence o odpadech ve znění zákona (odebrané množství/1 měsíc dle kat. č.)

- e) měsíční cena za čerpání, odvoz, likvidace odpadních vod z lapolu včetně tuku 1x měsíčně – viz provozní řád odlučovače tuku OTB (cca 1m3 odpadní vody, cca 15 kg tuku)

- 2) mimořádný odvoz a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.

- a) mimořádný jednorázový odvoz a likvidace vyřazeného majetku, kategorie odpadu „O“, předpokládaná četnost vývozů je 4x ročně

- kat. č. 20 01 36 (drobné el. spotřebiče, ruční nářadí)	cca 50 kg/rok

- kat. č. 20 03 07 (objemný odpad)	cca 150 kg/rok

- kat. č. 16 02 14 (elektromotory)	cca 50 kg/rok

- kat. č. 15 01 04 (prázdné kovové obaly)	cca 50 kg/rok

- b) mimořádná jednorázová likvidace odpadu skartací, příp. ve spalovně (papírové dokumenty, lepenkové obaly z archívu a spisovny) kategorie odpadu „O“, předpokládaná četnost vývozů je 1x ročně

- kat. č. 20 01 01 (papírový odpad)	cca 5 000 kg/rok

- c) cena za odvoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu – kompostovatelný odpad při údržbě zeleně v pobočce kat. č. 20 02 01. Vzniká převážně v letních měsících při sečení trávy, úpravě vnitřní a vnější zeleně cca do 400 kg/rok

- d) cena za odvoz a likvidaci prázdných hliníkových obalů – zargesů kat. č. 17 04 02 – váha 1 ks obalu je do 5 kg, odvoz dle potřeby cca 200 kg/rok

- Součástí jednotkové ceny je přistavení vozidla ke služebnímu vstupu pobočky, manipulace a vnitřní přeprava z místa uložení, suterénu, příp. dalších podlaží, naložení na vozidlo vně budovy, odvoz a likvidace odpadu. Součástí je i protokolární předání a převzetí odpadu, dokladování hmotnosti po zvážení a katalogového čísla odpadu.

- c) Revize elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů

- Předpokládaný termín plnění: ve lhůtách dle ČSN

- Předaná dokumentace: kopie revizních zpráv z tabulky č. 19

- Popis:

- Provedení revize elektrických zařízení, vyhrazených elektrických zařízení, rozvodů a hromosvodů v celém objektu pobočky ČNB v předepsaných lhůtách dle platných ČSN (zejména dle ČSN 33 1500, ČNB 33 2000-6). Specifikace rozvodny a rozvaděčů je uvedena v PS5, vnitřní a venkovní rozvody jsou vedeny částečně pod omítkou, v sádrokartonových stěnách, v kabelových žlabech a lištách ve zdvojených podlahách a podhledech. Rozsah odpovídá průběžně aktualizované projektové dokumentaci skutečného provedení uložené u ČNB. Prostředí je stanoveno v projektové dokumentaci. Nutno vycházet z předešlé revize.

- Pravidelná revize el. zařízení provozní budova – ve lhůtě dle ČSN 33 1500

- pravidelná revize elektrických zařízení provozní budovy dle platných ČSN včetně nouzového únikového osvětlení podle ČSN EN 1838 (36 0453, v platnosti od 1. 10. 2000), ČSN EN 60598-2-22 (36 0600, v platnosti od 1. 8. 1999), ČSN EN 50172 (36 0631, v platnosti od 1. 3. 2005), ČSN EN 12464-1 (36 0450, v platnosti od 1. 3. 2004 do 1. 4. 2012) s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a normám souvisejícím

- pravidelná revize technologií budovy dle ČSN uvedených v bodu PS1) – PS11)

- vystavení revizní zprávy, vč. kontroly a potvrzení o odstranění závad zjištěných při revizi

- Revizní zprávy el. instalace a el. zařízení uvedené v revizních zprávách v tabulce č. 19 budou prováděny vždy podle skutečnosti. Objem každé revizní zprávy může být nedočerpán nebo přečerpán. ČNB si vyhrazuje právo rozhodnout o provedení či neprovedení každé revize (např. z důvodu odpojení zařízení, z důvodu změny stanoveného prostředí, apod.).

- Pravidelná revize el. spotřebičů a nářadí – ve lhůtě dle ČSN 33 1600 ed. 2

- výchozí revize nově uvedených spotřebičů a nářadí do provozu dle ČSN 33 1600 ed. 2, založení protokolu - evidenční karty spotřebiče, opatření spotřebiče ev. štítkem

- pravidelná revize spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2, zápis do protokolu - evidenční karty spotřebiče, opatření spotřebiče ev. štítkem

- odborné posouzení a vyhotovení posudku spotřebiče k vyřazení z majetku

- revize el. spotřebičů budou účtovány vždy podle skutečného počtu.

- Hromosvodní soustava

- pravidelné revize podle ČSN 34 1390, lhůty revizí pak dle ČSN 33 1500

- d) Servis a opravy nábytku

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- bude prováděna činnost, jako je lepení odtržených hran, výměna koleček pojízdných křesel, oprava čalounění, seřízení a opravy kancelářského nábytku

- oprava kancelářských židlí a křesel

- oprava čalounění včetně nového molitanu, látky, prošití u sedáků a opěráků kancelářských židlí a křesel, vždy sedák a opěrák jako celek

- výměna pracovních desek

- Jedná se o práce, na kterých nelze předem určit rozsah prováděných prací nebo blíže specifikovat jednotlivé dodávky/činnosti.

- e) Malířské a lakýrnické práce

- Předpokládaný termín plnění: září - říjen

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- Provádění malířských a lakýrnických prací představuje jednak práce charakteru kompletní obnovy maleb a dále pak práce charakteru běžné údržby – nezbytné malířské a lakýrnické opravy vyžádané provozem. Práce budou prováděny postupně, dle požadavků a provozních potřeb zadavatele na základě objednávek.

- 1) Malířské práce

- Obnova znečistěných maleb (kanceláře, peněžní provoz, bankovní hala, chodby, schodiště, sklady, technické místnosti, sociální zařízení, kuchyňky, inspekční pokoje, jídelna)

- předpokládaná celková výměra vymalovaných prostor za rok činí cca 2000 m²

- použitý materiál: v současné době je používán materiál PRIMALEX v odstínu bílá. Požadujeme použití materiálu stejné, či vyšší kvality, který je kompatibilní s dosud používaným materiálem

- cena (vč. materiálu) za 1 m² musí zahrnovat: provedení dvojnásobné malby, provedení přípravných prací (drobné vyspravení podkladu, zakrývání inventáře fólií, oblepování krycí páskou – ovládací prvky, vypínače, el. zásuvky, zárubně, okna, parapety apod.), práce na lešení, přesun hmot a zajištění hrubého úklidu po malování

- samostatně budou účtovány další práce nad rámec drobného vyspravení uvedené v cenových tabulkách

- 2) Lakýrnické práce

- Obnova nátěrů ocelových konstrukcí venkovních a vnitřních (dveře, zárubně, aj.) a truhlářských prvků (dveře, nábytek, obklad apod.).

- četnost prací: průběžně během roku

- Předpokládaná celková výměra za rok činí cca 50 m² ocelových konstrukcí a cca 20 m2 truhlářských prvků

- požadovaný materiál: barva syntetická nebo akrylátová (kvalitní nátěrové hmoty, např. Düfa, apod.)

- cena (vč. materiálu) za 1m2 musí zahrnovat min. 2x nátěr, provedení přípravných prací (broušení, odmaštění, oprášení, drobné tmelení), přesun hmot a zajištění hrubého úklidu

- samostatně budou účtovány další práce nad rámec drobných úprav uvedené v cenových tabulkách

f) Stavební přípomoci

Popis: Práce na vyžádání dle potřeby

Předmětem plnění podle této smlouvy jsou stavební připomoci, jejichž rozdělení je uvedeno v tabulce č. 22. Práce budou prováděny na vyžádání dle aktuální potřeby v průběhu roku.

- g) Zámečnické práce

- Popis: Práce na vyžádání dle potřeby

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- oprava a výměna pantů, kování a zámků

- oprava mříží

- oprava zábradlí

- oprava kovových dveří a oken

- drobné svářečské a brousící práce opravárenského charakteru

- h) Stěhování

- Popis: Práce na vyžádání dle potřeby

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- stěhování nábytku

- stěhování těžkých břemen

- přesun hmot

- i) Péče o zeleň, zahradnické služby

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- vnitřní zeleň – odborná údržba (zastřižení, otření listů, chemické ošetření, hnojivo, doplnění příp. výměna zeminy/substrátu, apod.) spojená s její případnou výměnou. Jedná se o bílé keramické květináče o objemu do 5 litrů v počtu 100 ks, do 10 litrů 20 ks nad 20 litrů 15 ks. Počet truhlíků nerezových s umělými květinami v počtu 6 kusů (omytí, vyčištění) - 2x ročně

- vnější zeleň včetně trávníků – odborná údržba (vypletí, zastřižení, doplnění mulčovací kůry, chemické ošetření, eventuálně výměna/doplnění, apod.) 2x ročně

- sečení trávy na pozemku a na terase celkem plocha cca 600 m2

- další práce na údržbě zeleně – zejména zalévání vnější zeleně v atriu ředitele

- Spotřební materiál (v ceně): hnojivo, zemina-substrát, opěrné tyčky, chemie proti škůdcům i plevelům, lak na květiny, plastové vnitřní květináče, mulčovací kůra, apod.

- j) Deratizace, dezinsekce

Popis: Jedná se o provádění dezinsekčních postřiků, instalaci nástrah do plastových nástrahových stanic, event. hubení hmyzu.

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- rozmístění 5 ks požerových nástrah proti hlodavcům do jedových staniček - cca 2 kg - 2x ročně

- postřik vnitřních prostor proti hmyzu - cca 10 l koncentrátu - 1x ročně

- další deratizace nebo dezinsekce

- k) Zajištění obecných činností technika správy objektu (TSO)

- Předpokládaný termín plnění: denně v pracovních dnech, dle bodu 1) a kdykoli dle 2)

- Popis: Předmětem plnění jsou:

- obecné činnosti prováděné v době od 7:00 do 11:00 v následujících četnostech zejména:

Denní

- kontrola počítačového systému ISŘ pro domovní technologie, řešení případných hlášených poruch

Vizuální a poslechová kontrola technologií nezbytných pro provoz budovy a přidružené činnosti:

- výměníková stanice a přidružené technologie: automatický tlakovací systém OLYMP, kontrola provozních teplot na rozdělovači, poslechová kontrola chodu čerpadel,

- VZT – kontrola strojovny a jednotek VZT, v letním období kontrola tlaku v systému chlazení pro VZT,

- kontrola chodníku okolo budovy,

- kontrola kvality úklidu, odstranění hrubých nečistot z chodníku (např. obaly, lahve, střepy),

- provádění běžných drobných oprav (výměna žárovek, perlátorů, a další drobné zámečnické, instalatérské, montážní práce, aj.)

Týdenní

- VZT – kontrola stavu filtru na hlavním přívodu,

- kontrola jednotek a provozu potrubní pošty,

- střecha – kontrola chodu odtahových ventilátorů

Čtrnáctidenní

- kontrola osvětlení

Měsíčně

- kontrola VS - zápis pověřené osoby do provozní knihy

- činnosti na výzvu (mimo pravidelnou denní přítomnost v době od 7:00 do 11:00)

- poskytování součinnosti při provádění oprav, inv. akcí aj.