## List2
Příloha č. 2 poptávky
CENOVÁ TABULKA - "Cirkulační chlazení pokladen velkých výplat" (účastník vyplní jen žlutá pole)
Dodavatel:
Položka | Popis činnosti | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
1 | Dodávka a montáž cirkulační kazetové chladící jednotky do podhledu; chladící médium upravená voda, 8/14°C; Qchmin=2,9kW při středních otáčkách, max. hladina akustického tlaku LwA= 39dB(A)při středních otáčkách, 3 stupně otáček, čerpadlo kondenzátu, snímač max. hladiny v kondenzátní vaničce s kontakty pro nadřazený systém ISŘ, max. výška vestavby do podhledu max. 300 mm | 2 | ks | 0 | 0
2 | Dodávka a montáž cirkulační kazetové chladící jednotky do podhledu; chladící médium propylenglykol 33%, 8/14°C; Qchmin=2,9 kW při středních otáčkách, max. hladina akustického tlaku LwA= 39dB(A)při středních otáčkách, 3 stupně otáček, čerpadlo kondenzátu, snímač max. hladiny v kondenzátní vaničce s kontakty pro nadřazený systém ISŘ, max. výška vestavby do podhledu max. 300 mm | 1 | ks | 0 | 0
3 | Úprava kazetového podhledu v místě instalace kazetové chladící jednotky, | 3 | kpl | 0 | 0
4 | Dodávka a montáž rozvodu chladu, vč. parotěsné kaučukové izolace, závěsů, montážního spojovacího a těsnícího materiálu, odvzdušnění, vypouštěcích armatur pro 2 cirkulační jednotky; přenášený chl. výkon 6,0 kW, chladící médium upravená voda; na odbočkách ze stávajícího rozvodu uzavírací a ruční regulační armatura (ventil s přednastavením), u každé cirkulační jednotky 2x uzavírací armatura a 1x reg. ventil se servopohonem (řízení 0-10V, napájení 24VAC); délka trasy vč. převýšení je cca 49m, z toho cca 12m pro výkon 3,0 kW, | 1 | kpl | 0 | 0
5 | Dodávka a montáž rozvodu chladu, vč. parotěsné kaučukové izolace, pro 1 cirkulační jednotku, přenášený chladící výkon 3,0 kW, chladící médium propylenglykol, na odbočkách ze stávajícího rozvodu uzavírací a ruční regulační armatura (ventil s přednastavením), ucirkulační jednotky 2x uzavírací armatura a 1x reg. ventil se servopohonem (řízení 0-10V, napájení 24VAC); délka trasy vč. převýšení je cca 10m | 1 | kpl | 0 | 0
6 | Svod kondenzátu ke stávajícímu výměníku a napojení na stávající svod; D32; délka potrubí je cca 29 m. | 1 | kpl | 0 | 0
7 | VZT - demontáž stropních výustí (2x)a napojení stávajícího přívodu vzduchu na kazetové jednotky(2x), demontáž, vyčištění a opětovná montáž zónového výměníku v potrubí VZT v podhledu m.č.1S309, včetně opravy izolací a opětovného napojení na chladící médium a odvod kondenzátu. | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Napájení cirkulačních jednotek z rozvaděče "01RPeněz" (jeden okruh pro všechny jednotky), instalace kabeláže s využitím stávajících tras, v podhledech, vč. zapojení na straně cirkulačnéch jednotek; na straně rozvaděče pouze příprava s dostatečnou rezervou kabelu pro napojení v rozvaděči. Délka trasy napájecího kabelu je cca 30m. Napojení v rozvaděči a instalace jištění není předmětem dodávky zhotovitele. | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Kabeláž pro MaR - propojení mezi cirkulační jednotkou a modulem nadřazeného systému ISŘ vč. zapojení na straně cirkulační jednotky. Délka tras je cca 24m. Samotná dodávka MaR není předmětem díla zhotovitele | 3 | kpl | 0 | 0
10 | Stavební přípomoci - zhotovení prostupů stěnami pro rozvody chladu, následné stavební začištění, opravy výmalby, rozebrání, úpravy a opětovná kompletace kazetových podhledů. | 1 | kpl | 0 | 0
11 | Zhotovení protipožárních ucpávek v místech prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí s odolností 30min. | 1 | kpl | 0 | 0
12 | Zhotovení protipožárních ucpávek v místě prostupu kabelu požárně dělící konstrukcí s odolností 30min. | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Uvedení do provozu, zaregulování na provozní parametry | 1 | kpl | 0 | 0
14 | Zkoušky, revize, předávací dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0
15 | Prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
16 | Ostatní náklady jinde neuvedené nutné pro úspěšné dokončení, zprovoznění a předání díla | 1 | kpl | 0 | 0
| Investiční náklady celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 1 až 16) |  |  |  | 0
| Mimozáruční opravy (modelový příklad za účelem porovnání nabídek) | Předpokládaný počet** | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH
17 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 15:00 do 22:00 hod | 24 | hod | 0 | 0
18 | Hodinová sazba za mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a dnech pracovního volna (po celý den) | 24 | hod | 0 | 0
19 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 15:00 do 22:00 hod | 6 | výjezd | 0 | 0
20 | Výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech tj. pondělí až pátek v době od 22:00 do 06:00 hod následujícího dne a ve dnech pracovního volna (po celý den) | 6 | výjezd | 0 | 0
| náklady na mimozáruční opravy celkem v Kč bez DPH (mezisoučet za položky č. 17 až 20) |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek č. 1 až 20) |  |  |  | 0
* Návrhové parametry chladícího média (upravená voda, T=7/12°C) pro FCU se neshodují s provozními parametry
** Předpokládaný počet mimozáručních oprav a výjezdů technika v cenové tabulce je uveden pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání mimozáručních oprav a výjezdů technika zadavatelem (v souladu se ZZVZ po dobu trvání smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené množství čerpat dle svých skutečných potřeb, tj. toto množství nedočerpat, i přečerpat či vůbec nečerpat, skutečný počet se tak může od předpokládaného počtu lišit.