OBSAH:

1.	Zadání	121

2.	Stávající stav	121

2.1.	Architektonicko-stavební řešení	121

2.2.	Vzduchotechnika a chlazení	121

2.3.	Ústřední vytápění	122

2.4.	Zdravotně technické instalace	122

2.5.	Silnoproudé instalace	123

2.6.	MaR – integrovaný systém řízení TVB	123

2.7.	Slaboproudé instalace	124

2.8.	Centrální odsávání drtě z bankovek a lisování bankovek	124

2.9.	Podtlakový vzduch	125

2.10.	Tlakový vzduch	125

3.	Požadované stavební a dispoziční úpravy a úpravy technického vybavení objektu zajištujícího požadované parametry vnitřního prostředí v počítárnách	126

3.1.	Stavební a dispoziční úpravy	126

3.2.	Úpravy vzduchotechniky a chlazení	129

3.3.	Úpravy ústředního vytápění	130

3.4.	Úpravy zdravotně technických instalací	130

3.5.	Úpravy silnoproudé instalace	130

3.6.	Úpravy MaR – integrovaného systému řízení TVB	131

3.7.	Úpravy slaboproudých instalací	132

4.	Požadované úpravy podpůrných technologií pro stroje na zpracování bankovek	132

4.1.	Úpravy COZ	132

4.2.	Úpravy podtlakového vzduchu	133

4.3.	Úpravy tlakového vzduchu	134

5.	Legislativní požadavky	134

5.1.	Hygienické požadavky	134

5.2.	Požadavky na projektovou dokumentaci      a veřejnoprávní projednání	135

6.	Podmínky realizace a dopravní cesty	135

6.1.	Podmínky realizace	135

6.2.	Dopravní cesty	136

- Přílohy :

- Půdorys dispozice stávajícího stavu technologie počítáren M 1:100 (formát A3)

- Půdorys požadovaných stavebních úprav počítáren   	       M 1:100 (formát A3)

- Výkresy dokumentace stávajícího stavu objektu pobočky

  - Architektonicko-stavební část

  - Vzduchotechnika a chlazení

  - Ústřední vytápění

  - Zdravotně technické instalace

  - MaR

  - Silnoproudá elektroinstalace

  - Slaboproudé elektroinstalace EPS a ER

  - Centrální odsávání drti z bankovek, tlakový vzduch, podtl. Vzduch

- Zadání

Na pobočku Praha umístit 2 x sestavu dvou nových strojů na zpracování bankovek se třemi výstupními moduly (dvanácti odkládacími kapsami – přesná specifikace viz zadávací dokumentace), které budou propojeny se společnou automatickou baličkou svazků bankovek. Na základě rozhodnutí objednatele mohou být nejprve dodány pouze tři stroje propojené na jednu baličku a následně doplněn čtvrtý stroj a druhá balička.

Umístění nových strojů na zpracování bankovek ve výše uvedených sestavách bude spojeno s nutnými celkovými dispozičními úpravami prostorů počítáren, které vyžadují přerozdělení dostupné plochy mezi počítárnu bankovek a počítárnu mincí.

Stavební a profesní úpravy budou realizovány pro všechny čtyři stroje a dvě baličky.

- Stávající stav

  - Architektonicko-stavební řešení

ČNB pobočka Praha má peněžní provoz umístěn v 1.NP (přízemí) a 1.PP (1.suterén). Vjezd je z ulice Senovážná rampou do 1.PP do komunikace s točnou. Z vjezdové komunikace je přístupný dotační box, dotační hala, strojovna COZ a kompresorovna. Nad těmito prostory je v 1.NP počítárna bankovek a počítárna mincí. Strojovna vzduchotechniky je ve 2.PP a centrální zdroje chladu jsou na střeše v úrovni 6.NP. Stavebně se jedná o klasický železobetonový monolitický skelet v sestavě sloup, průvlak, trám a deska. Stropní deska jsou proto poměrně tenké a včetně podlahy mají cca 150 mm. Příčky jsou zděné cihelné, v prostoru peněžního provozu z bezpečnostních důvodů také formou železobetonové moniérky. 1.suterén je bez podhledů, v peněžním provozu 1.NP jsou rastrové podhledy. Objekt by v letech 1997-2000 rekonstruován na soudobý standard.

V počítárně bankovek m.č.PP322 a PP324 jsou v současné době umístěné 3 stroje na zpracování bankovek BPS 1040 SB a 2 stroje BPS 1160 SB. Stroje mají pásové dopravníky svazků a off-line balení v 1 baličce. S počítárnou bankovek sousedí počítárna mincí.

Přílohou tohoto textu je kótovaný stavební půdorys počítárny bankovek.

  - Vzduchotechnika a chlazení

Počítárna bankovek je klimatizována tak, aby byly dodrženy parametry prostředí požadované pro současně umístěnou technologii BPS 1040 SB, tj.

t = 18 °C až 30 °C

Rv = 40 % až 80 %

Tepelná zátěž – od strojů BPS cca 16 kW + od baliček cca 6kW = 22 kW

Tepelná zátěž od instalované technologie je odváděna

Místnost číslo PP318 – 	bez přídavného chlazení, pouze VZT

Místnost číslo PP320 – 	1 stropní chladicí kazeta	 	Qchcel =   6,0 kW

Místnost číslo PP322 – 	8 stropními chladicími kazetami 	Qchcel = 25,7 kW

2 podstropními jednotkami 	Qchcel =   4,5 kW

Místnost číslo PP322A – 	2 stropními chladicími kazetami 	Qchcel = 12,0 kW

Místnost číslo PP324 – 	4 stropními chladicími kazetami 	Qchcel = 12,6 kW

Místnost číslo 1S328 – 	2 jednotky Carrier 42FMV018	Qchcel = 10,3 kW

(strojovna COZ)

Místnost číslo 1S330 – 	1 stropní Carrier 42GWC010	Qchcel = 10,0 kW

(kompresorovna) 	1 parapetní GEKO 6 		Qchcel =   4,4 kW

Chladicí systém je dvoutrubkový a slouží pouze pro chlazení. Zdrojem chladu jsou stávající centrální 2 nezávislé zdroje chladu na střeše objektu. Primární zdroj pro počítárnu je CH2. Chladícím mediem je v jedné části počítáren (PP322) upravená voda o teplotě 12/16 °C a ve druhé části PP322A a PP324) nemrznoucí glykolová směs o teplotě 10/14 °C.

Vlhkost vzduchu je zajišťována

Místnost číslo PP322 – 	2ks parních zvlhčovačů umístěné přímo v místnosti 						a napojené do větví přívodního porubí VZT s							výměnou chlaz. vzduchu (Vp / Vo = 5800/5800 m3/h)						1ks parního zvlhčovače s nástavcem pro přívod páry						přímo do místnosti

Místnost číslo PP324 – 	1ks parního zvlhčovače s nástavcem pro přívod páry						přímo do místnosti

Hygienická výměna vzduchu je zajišťována ze strojovny VZT 2S302 jednotkou č.20. Vzduch je filtrován, ohříván a chlazen. Stávající vzduchové výkony přívod i odvod jsou následující:

Místnost číslo PP211 - 	  600 m3/h

Místnost číslo PP318 - 	  400 m3/h

Místnost číslo PP320 – 	  700 m3/h

Místnost číslo PP322 – 	5800 m3/h 	(odvod 4450 + 1350 m3/h)

Místnost číslo PP322A – 	1200 m3/h

Místnost číslo PP324 – 	  550 m3/h

Objem celkově přiváděného vzduchu do počítárny bankovek PP322 je dnes 5800m3/h. Odvod je ve strojovně rozdělen na dva odtahové ventilátory č.1 - 4450 m3/h a č.2 - 1350 m3/h. Pokud je COZ v provozu a odsává 1350 m3/h, pak je ventilátor č.2 ve strojovně VZT 2S302 automaticky vypnut.

Veškeré rozvody jsou vedeny v podhledu nad počítárnami.

Přílohou tohoto textu jsou půdorysy stávajících rozvodů chladu a vzduchotechniky.

  - Ústřední vytápění

V prostorách počítáren je instalováno stávající teplovodní ústřední vytápění s článkovými litinovými radiátory, které nemá žádnou přímou vazbu na vybavení počítáren.

ÚT není dále blíže specifikováno a stávající stav je doložen výkresovou částí.

  - Zdravotně technické instalace

V prostoru počítáren 1.NP a strojoven COZ a kompresorovně v 1. suterénu ZTI zajišťuje odvod kondenzátu od fancoilů a od zvlhčovačů a napájení zvlhčovačů vodou. V prostoru počítáren jsou 2 stávající umyvadla s teplou a studenou vodou napojená na splaškovou kanalizaci (PP318 a PP3222A).

Stávající stav ZTI je doložen výkresovou částí.

  - Silnoproudé instalace

Silové napájení veškeré technologie prostorů počítáren a strojoven v 1. suterénu je z rozvaděče Rpočít umístěného v počítárně bankovek PP322. Z tohoto rozvaděče jsou dále napájeny další rozvaděče jednotlivých technologií Rcoz, Rkompr, Rvyvevy, fancoily, zvlhčovače a část osvětlení. Ostatní osvětlení, technologie stávající počítárny mincí, fancoily a zásuvkové obvody na stěnách a celý Rpočít jsou napájeny z 1Rpeněz umístěného v chodbě PP816. Dále je z rozvaděče 1Rpeněz napájen rozvaděč 1Rpeněz1 umístěný v chodbě PP819, ze kterého je napájena část fancoilů a zásuvek. Rozvaděč 1Rpeněz je napájen z rozvaděče 01Rpeněz umístěného v 1S811, který je dále primárně napájen z rozvodny NN 2S311. V této rozvodně je na rozvaděči RN2 (zálohovaný z DA) výkonová rezerva cca 400A.   Rozvody jsou provedeny v 1.NP ve žlabech nad podhledem počítáren a v suterénech ve žlabech pod stropem.

Osvětlení na počítárnách je zářivkovými svítidly osazenými v rastrovém podhledu a je řízeno systémem Luxmate. V počítárnách jsou na stěnách osazeny zásuvky 230V.

Stávající třídící systémy BPS 1040SB a BPS 1160SB jsou připojeny do zásuvek na instalačních sloupcích Thorsman InduSign s přívodem od Rpočít z podhledu.

Na každém sloupku je sestava zásuvek:

- jeden třídící systém 400V/32A/5P (kabel CYKY 5Cx6, jištění 3x32A/C)

- dopravník 400V/16A/5P (kabel CYKY 5Cx2,5, jištění 3x16A/C)

- ostatní spotřebiče a údržba 230V/16A/3P (kabel CYKY 3Cx2,5 jištění 13A/B).

Stávající stroje BPS na zpracování bankovek jsou vybaveny vlastním interním záložním zdrojem, který umožní při výpadku zachovat data právě zpracovávané úlohy. Po náběhu dieselagregátu je nutno manuálně ze stroje vyjmout nezpracované bankovky, znovu je vložit do zásobníku a pokračovat ve zpracování úlohy.

Přílohou tohoto textu jsou půdorysy stávajících rozvodů silnoproudu pro počítárnu.

  - MaR – integrovaný systém řízení TVB

V objektu je instalován centrální systém řízení ÚT, VZT a chlazení Johnson Controls. Veškerá zařízení jsou monitorována a ovládána dálkově z technického velínu a současně lokálními ovladači v jednotlivých místnostech.

Pro regulaci výkonu chladících fancoilů jsou osazeny regulační ventily, jejichž servopohony jsou zapojeny do regulační smyčky na stávající regulátory TC-9102. Pokud je na společný výstup regulátoru zapojeno více ventilů v místnosti, jsou ventily ovládány hromadně. Dále je řízen chod ventilátorů fancoilů. Do regulátoru TC-9102 je taktéž zavedena souhrnná signalizace poruchy týkající se přestoupení hladiny v některé vaničce na kondenzát umístěných u fancoilů. Zde je nutné upozornit, že kontakty jsou zapojeny do série a proto při zapojování nových zařízení je nutné pro správnou funkci tuto zásadu dodržet.  Pro snížení nebezpečí havárie v důsledku poruchy čerpadla odvádějícího kondenzát je propojeno ovládání ventilátoru a čerpadla fancoilů a čidlo monitorující zvýšení hladiny kondenzátu slouží k signalizaci poruchy čerpadla. Regulátor obdobně řídí servopohony ventilů ÚT.

Informace o teplotě v místnostech je získávána z prostorových čidel.

Provoz zvlhčovačů je regulován v kaskádě. Parní zvlhčovače přívodního vzduchu VZT2O mají nastaveny maximální hodnoty vlhkostí a teprve až po jejich dosažení, když už není možné jejich výkon zvyšovat, začnou pracovat lokální zvlhčovače jako doplňkové vlhčení vzduchu v počítárně.

Řízení chlazení kompresorovny 1S330 a strojovny COZ 1S328 je technicky stejné jako v počítárnách, teploty jsou ale řízené pouze dálkově z velínu.

Řízení popsané technologie je připojeno na rozváděč CAP, kde jsou umístěny podstanice řady DX, XP. V každé stávající uzavřené místnosti – místnosti s chlazením a topením radiátorem- (PP322, PP322A, PP320, je samostatný regulátor TC9102 a TM) Místnost PP324 je napojena přímo na DX. Místnosti PP318 a PP319 jsou bez chlazení, vybavené pouze radiátory. V každé je regulátor TC a TM. Celkem 5 regulátorů TC a 5 regulátorů TM.

Přílohou tohoto textu jsou schémata rozvaděče CAP.

  - Slaboproudé instalace

V objektu jsou instalovány následující systémy, jejichž rozvody jsou v řešených prostorách trasovány v instalačních žlabech nad podhledy a odtud pak v příčkách svisle dolů ke koncovým prvkům.

- Elektrická požární signalizace (EPS) s ústřednou Esser 8008

- Evakuační rozhlas (ER)

- Strukturovaná kabeláž CTSe kabely UTP kategorie 5, kabely FTP kategorie 5, multimódovými a singlemódovými optickými kabely. Tyto kabely spolu s propojovacími panely a zásuvkami tvoří kategorii 5 - linka třídy D, která je specifikována do 100MHz. Obsahuje zásuvky s telefonními vývody UTP s nestíněnými vývody RJ45 a zásuvky datových vývodů FTP se dvěma stíněnými vývody RJ45.

Součástí stávajících slaboproudých instalací je EZS (elektronický zabezpečovací systém) a CCTV (uzavřený kamerový systém), které však nejsou předmětem tohoto zadání a úprav dodávaných zhotovitelem.

Přílohou tohoto textu jsou půdorysy stávajících rozvodů EPS, evakuačního rozhlasu a strukturované kabeláže v prostorách počítáren.

  - Centrální odsávání drtě z bankovek a lisování bankovek

Stávající 3 stroje BPS 1040SB a 2 stroje BPS 1160SB jsou odsávány hrdly průměru 80 mm připojenými k odsávacímu potrubí vedenému v prostoru podhledu. Stoupačky od strojů jsou vedeny uvnitř instalačních sloupků. Sběrné potrubí v podhledu je napojeno na stávající stoupačku průměru 160 mm, která prochází stropem do strojovny COZ 1S328 v 1.suterénu. Na sběrné potrubí v podhledu počítáren je potrubím DN100 dále napojen rovněž kapacitní drtič Intimus umístěný v místnosti PP211 s objemem odsávaného vzduchu až 600 m3/h.

Stávající stroje BPS mají objem odsávaného vzduchu v rozmezí 220 až 370 m3/h, výpočtový odsávací výkon přepravního ventilátoru COZ je 1500 m3/h, skutečný výkon dle posledního známého měření je cca 1350 m3/h.

Současné odsávání počítány a skartace znehodnocených bankovek na stroji Intimus VZ14.00 nelze provozovat, protože se jedná o labilní stav provozu, při kterém může nastávat ucpávání potrubí vlivem poklesu rychlosti při větším zatížení vzdálenějších odboček..

Vzduch, odsávaný z počítány zařízením COZ a vývěvami strojů, je uhrazován z centrální vzduchotechniky budovy (strojovna 2S302), která zůstává stávající. Objem celkově přiváděného vzduchu do počítárny bankovek je dnes 5800 m3/h. Odvod je ve strojovně rozdělen na dva odtahové ventilátory č.1–4450 m3/h a č.2–1350 m3/h. Pokud je COZ v provozu a odsává 1350 m3/h, pak je ventilátor č.2 ve strojovně VZT 2S302 automaticky vypnut.

Ve strojovně COZ je osazen briketovací lis BrickStar 200 s katalogovým výkonem až 200 kg/h zpracovaných bankovek. Přibližný současný skutečný výkon je 33 kg/h zpracovaných bankovek.

Na briketovací lis je shora osazena dvojice odlučovacích filtrů Nederman Filterbox vybavených ochranou proti požáru a napojených na EPS. Za filtry je pak přepravní ventilátor. COZ je spouštěna ze stávajícího rozváděče Rcoz v počítárně.  Filtry jsou vybaveny automatickou regenerací filtrační vložky. Proces regenerace probíhá 1 x za hodinu po dobu 10 minut. Po dobu regenerace je filtr v normálním provozu.

Odsávané stroje jsou vybaveny detekcí podtlaku (součást stroje). V případě, že čidlo detekuje nedostatečný podtlak, stroje se automaticky vypnou.

Přílohou tohoto textu jsou půdorysy stávajících rozvodů COZ společně s tlakovým a podtlakovým vzduchem.

  - Podtlakový vzduch

Součástí stávajících strojů BPS jsou vývěvy zajišťující dodávku podtlakového vzduchu. Pro každý stroj je instalována samostatná vývěva propojená se strojem odsávacím potrubím DN60 z flexo plastových hadic.

Jedna vývěva je instalována nad podhledem počítárny v dutině pod sklobetony. Ovládací rozvodnice této vývěvy je na stěně v rohu počítárny vlevo od vstupu. Propojení vývěvy s nejbližším strojem je instalačním sloupkem do podhledu a dále nad podhledem k vývěvě. Vývěvy dalších 4 strojů jsou v 1. suterénu v prostoru vjezdu 1S817. Potrubí je od každého stroje vedeno průvrtem v podlaze a dále pod stropem 1. suterénu k vývěvám. Ovládací rozvodnice jsou u vývěv.

Přílohou tohoto textu jsou půdorysy stávajících rozvodů podtlakového vzduchu společně s COZ a tlakovým vzduchem.

  - Tlakový vzduch

Zdrojem stlačeného vzduchu jsou 2 stávající Atlas Copco GA 11+ o parametrech 8,5 bar, 33,8 l/s, 121,7 nm3/h, příkon každého kompresoru 11 kW/400 V.

Kompresory jsou vybaveny řídicím systémem Atlas Copco ES4i, který umožňuje řízení společného chodu 2 kompresorů. V chodu je vždy jeden kompresor, druhý slouží jako 100% záloha, provoz kompresorů je pro rovnoměrný náběh provozních hodin v pravidelných intervalech střídán.

Pro uchlazení tepelných zisků z kompresorů je odpadní vzduch z kompresorů odváděn VZT potrubím mimo prostor kompresorovny. Kompresorovna 1S330 je chlazena podstropním fancoilem Carrier 42GWC010 o max. chladicím výkonu 10 kW a parapetním fancoilem GEKO 6 o max. chladicím výkonu 4,4 kW.  Teplota v kompresorovně 1S330 je regulována tak, aby nepřekročila 35°C.

Do systému je vřazen vzdušník o objemu 500 l, hrubý a jemný čistič vzduchu Atlas Copco  DD 35+ a PD 35+ a to ve strojovně a na počítárně.  Absorpční sušička vzduchu je ponechána ve větví odbočující do ordinací zubařů. Kondenzační sušička Atlas Copco GX 5 je předřazena před vzdušníky a hrubý a jemný čistič.

Rozvody stlačeného vzduchu v kompresorovně a v počítárně jsou provedeny z lisované mědi tvrdé Supersan o rozměrech 15 x 1 až 28x1. V počítárně je potrubí vedeno v podhledu a dále svislými instalačními sloupky k jednotlivým odběrům. Do větví k počítacím strojům byly vsazeny jemné odlučovače vody a oleje typu PD32, které vyhovují požadované účinnosti odlučování 0,01mg obsahu oleje a vody na m3 vzdušiny (podle DIN1945-1 třída filtrace 1 - class 1). Koncovky jsou osazeny kulovými kohouty a regulátory tlaku FESTO a připojovacími rychlospojkami FESTO.

Spotřeba vzduchu:

BPS 1040		13,3 nm3/h x 5ks = 66,5 nm3/h

Balička 	  	  2,1 nm3/h x 2ks =   4,2 nm3/h

Mincovní linka	                               30,0 nm3/h

Celkem		                             100,7 nm3/h

Přílohou tohoto textu jsou půdorysy stávajících rozvodů tlakového vzduchu společně s COZ a podtlakovým vzduchem.

- Požadované stavební a dispoziční úpravy a úpravy technického vybavení objektu zajištujícího požadované parametry vnitřního prostředí v počítárnách

  - Stavební a dispoziční úpravy

V pobočce Praha dojde v 1.NP (přízemí) k uvolnění stávající dispozice peněžního úseku počítáren vybouráním stávajících příček, které sloučí stávající prostory počítárny bankovek PP322, PP324 a počítárny mincí PP322A, PP320. Následně bude provedeno nové přerozdělení vzniklého prostoru prodloužením vstupní obslužné chodby počítáren PP319 o část PP322D, která tak oddělí novou počítárnu mincí PP322B vlevo od chodby od počítárny bankovek PP322 vpravo od chodby. Nová počítárna mincí PP322B bude navíc rozšířena o prostor stávající pokladny PP318, která bude přesunuta do nové pozice vyčleněním ze stávající počítárny bankovek pod označením PP322C vpravo od chodby PP322D. Nové dispoziční řešení tak umožňuje z chodby PP319+PP322D obsloužit jak počítárnu mincí PP318+PP322B, tak počítárnu bankovek PP322+PP320+PP322A+PP324 vždy dvojicí vstupů, z nichž jeden slouží pro naskladnění odvodů ke zpracování a druhý k odvážení zpracovaných mincí nebo bankovek. Nová pokladna PP322C je rovněž přímo přístupná z chodby PP322D. 									V příloze tohoto textu je půdorys stávajícího stavu počítárny bankovek s umístěním stávajících třídících strojů BPS řady 1000, které budou dodavatelem demontovány a ekologicky zlikvidovány. Dále je v příloze půdorys počítárny, který je podkladem pro návrh umístění nových strojů pro zpracování bankovek s vyznačením šedých zón, kam nelze na podlaze nové technologie umísťovat. Současně tento půdorys obsahuje požadované dispoziční a stavební úpravy.

- Budou realizovány dispoziční úpravy a tomu odpovídající stavební úpravy v 1.NP (přízemí) v rozsahu odpovídajícím výše uvedenému popisu a výkresu půdorysu dispozice pro umístění 4 nových strojů včetně prostoru pro budoucí instalaci linky na zpracování mincí.

- Veškeré požadované dispoziční změny budou realizovány uvnitř jednoho stávajícího požárního úseku, takže u stávajících ani nových příček a výplní otvorů není nutno řešit požární odolnost.

- Bude provedena úplná demontáž a likvidace stávajícího podhledu včetně rastru v celém rozsahu dotčených místností mimo PP318, PP319 a PP819. V PP324 lze zpětně použít akustické výplně podhledu a dále je možno zpět použít nepoškozené polykarbonátové výplně podhledů v PP322D a části PP322B. Nové podhledy v části dispozice, která je pod světlíkem, budou opět s výplněmi v polykarbonátovém průsvitném provedení pro zajištění přístupu denního osvětlení v max. možné míře.

- Nové podhledy ve zbývajících částech budou provedeny s akustickými výplněmi Podhled v PP322C zajistí požadavek na akustický útlum dle odstavce 5.1.

- V dotčených místnostech bude provedena demontáž a likvidace stávajícího akustického keramického obkladu Sonit (akustické desky na kovové konstrukci) v úplném rozsahu jeho stávajícího použití.

- Budou propojeny místnosti PP324 a PP322A otvorem o světlých rozměrech 4700/2350mm vyříznutým ve stávající příčce. Skladba příčky směrem z PP324 do PP322A – předsazený akustický sádrokarton, minerální vata, cihelná přizdívka cca 100mm omítaná, železobetonová monolitická nenosná příčka cca 180mm, cihelná přizdívka cca 100mm omítaná, předsazený akustický obklad Sonit na ocelové konstrukci. Ponechaná část monolitické příčky nad otvorem bude podchycena ocelovými L profily.

- Bude provedeno rozdělení místnosti PP322 novými zámečnickými celoprosklenými příčkami. Provedení příček bude materiálově a členěním shodné s ostatními stávajícími příčkami v peněžním úseku včetně rozdělení na průhledné a neprůhledné části. Výška příček bude nad úroveň podhledů, které k příčkám budou dopasovány, sklo bezpečnostní Connex tl.8mm. Kolem místnosti PP322C bude provedeno zasklení s akustickým útlumem tak, aby v PP322C byla dosažena ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB. Vnější skla výplní budou z obou stran min. Connex tl.6mm. Konstrukci tvoří AL profily - barva bílá RAL9003, kování - bílý kov SCHACHERMAYER, madla na dveřích zdvojená - bílý kov, vložka zámku EVVA v systému centrálního klíče, zámky elektromechanické, dveře bez prahů.

- Dveře PP819/PP320 budou dvoukřídlové posuvné se světlým průchodem 1200/2200mm, zámek bude mít funkci interlocku společně s dveřmi PP322/PP322D a stávajícími vchodovými dveřmi do PP819 z hlavní chodby peněžního provozu.

- Dveře PP322/PP322D budou dvoukřídlové otevíravé asymetrické 1200+600/2200 s lištovým samozavíračem GEZE na aktivním křídle s vestavěnou aretací křídla v otevřené poloze.

- Dveře PP322D/PP322C a PP322D/PP322B budou jednokřídlové posuvné se světlým průchodem 1200/2200mm.

- Budou propojeny místnosti PP322B a PP318 otvorem o světlých rozměrech 1800/2300mm ve stávající příčce. v cihelné příčce. Skladba příčky směrem z PP318 do PP322B - Porotherm 240 oboustranně omítnutý, předsazený akustický obklad Sonit na ocelové konstrukci. Otvor bude ponechán v omítce a proti poškození špalety bude ochráněn svodidly.

- ČNB požaduje ponechat stávající podlahovou krytinu, kompletně jí v celém rozsahu dotčených místností vyčistit, provést opravy a doplnění. Budou provedeny opravy záplatami v místě bývalých průvrtů, dále bude provedeno vyštěrkování podlahy v místě bouraných příček a doplněny nové pásy krytiny.  Pokud se po vybourání příček zjistí nějaké výškové rozdíly mezi podlahami, bude nutno část krytiny podél příčky odříznout a výškový rozdíl vyrovnat ve větší šířce. V celém peněžním úseku 1.NP je položena stávající pryžová podlahová krytina, výrobce Freudenberg, Německo. tl. 3,5mm, čtverce 1,0 x 1,0m, odstín mořská zelená, mimořádně odolná proti opotřebení (i na kolový tlak vozíků), nesnadno vznětlivá, sokl výšky 50mm, lišta S10088V.

- V případě, že se po demontáži veškerých technologií prokáže, že je podlahová krytina poškozená nad rámec běžného opotřebení rozhodne ČNB o její výměně v celém rozsahu dotčených místností.

- V rozsahu dle výkresu půdorysu dispozice pro umístění nových strojů budou doplněna po obvodu místností počítáren ke stávajícím svodidlům nová svodidla a stávající svodidla budou upravena. Nová svodidla budou provedením shodná se stávajícími. Pro výrobu nových svodidel mohou být použity demontované stávající části svodidel a nové nerezové trubky ø 70mm. Kotvení z boku do omítaných stěn, v místě akustických obkladů do podlahy pomocí nerezových trubek dle stávajícího demontovaného provedení. Vnitřní a vnější rohy jsou tvořeny typovými nerezovými koleny ø 70mm. Výrobní dělení na díly ve vnitřních rozích. Kvalita řemeslného provedení musí odpovídat stávajícím svodidlům v počítárně. Výroba bude prováděna přesně na míru po zaměření zámečníkem na místě.

- Budou demontovány a v novém místě osazeny 2ks ochranných nerezových sloupků ø100 délka 1000 a 500mm na rozích stávajícího stroje č.5 BPS1160SB v PP322. Sloupky ze silnostěnné nerezové trubky, shora ukončené vevařeným víčkem se zabroušenou hranou jsou pro údržbu stroje snadno demontovatelné, proto jsou ve dvoudílném provedení - kotva formou pouzdra a vyjímatelný sloupek. Pro zajištění nezbytné kvality kotvení odolávající nárazu ocelových kontejnerů jsou nerezová kotevní pouzdra vlepena do jádrových vývrtů DN 150 v betonové podlaze. Hloubka vývrtu je přes celou tl. betonové desky cca 100-150mm až na požární obklad stropu v 1. suterénu. Stávající vlepená pouzdra budou ponechána na místě s odříznutím rozety a budou vyrobena nová. Pouzdro musí mít dno z plechu tl. min. 7mm a ve stejné tl. bude také lem pouzdra (rozeta) dosedající shora na podlahu. Důvodem je, že pouzdro musí mít balisticky odolné parametry. Vhodné místo osazení určí ČNB.

- Stávající prostupy potrubí podtlakového vzduchu stropem z přízemí do 1. suterénu jsou zespodu opatřeny zámečnickými balisticky odolnými zákryty z ocelového plechu tl. 7mm upevněnými mezi žebry stropu nad 1. suterénem. ČNB požaduje demontovat 3 stávající balisticky odolné zámečnické zákryty, které budou upraveny pro zpětné použití pod nové prostupy a zpětně namontovány. Pro 4 stroj bude provedena výroba a instalace nového zákrytu.

- Budou provedeny stavební úpravy povrchů tak, aby odpovídaly legislativním požadavkům dle odst. 5.1.

- Ve všech místnostech PP dotčených stavebními úpravami budou provedeny otěruvzdorné a omyvatelné malby v bílém odstínu v celém rozsahu těchto místností.

- Budou opraveny veškeré stavební konstrukce narušené vlivem realizace úprav technického vybavení objektu a podpůrných technologií.

- Bude provedena ochrana podlah všech dotčených místností počítáren položením PVC folie, geotextilie a deskami OSB tl. min. 8mm a ponechávané stávající svislé konstrukce budou zakryty PVC folií.

- Pokud bude prováděna jakákoliv doprava pro stavbu nebo nastěhování technologií po chodbách 1.NP mimo peněžní provoz požaduje ČNB ochránit stávající zámečkovou keramickou dlažbu pro přepravu v nutné šířce položením geotextilie a deskami OSB tl.min. 8mm.

- ČNB požaduje uvést do řádného stavu veškeré stavební konstrukce narušené vlivem realizace úprav technického vybavení objektu a podpůrných technologií, včetně požárních ucpávek.

- Pokud bude v rámci uvedení do řádného stavu nutné provádět malířské práce, požaduje ČNB, aby byla vždy vymalována celá místnost.

  - Úpravy vzduchotechniky a chlazení

- Počítárna bankovek PP320, PP322, PP322A a PP324 bude klimatizována tak, aby byly dodrženy parametry prostředí požadované pro stroje nabízené účastníkem výběrového řízení. Současně musí být v počítárně i v nové kanceláři PP322C dodrženy požadavky nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. ČNB požaduje zajistit teplotu 23°C ± 2°C.

- Počítárna mincí PP322B a PP318 bude klimatizována tak, aby dodrženy požadavky nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. ČNB požaduje zajistit teplotu 23°C ± 2°C. Na chlazení technologie počítárny mincí bude v PP318 zajištěno 6kW a v PP322B 12kW chladícího výkonu.

- Veškeré stávající fancoily v počítárnách v 1.NP budou demontovány. Budou instalovány nové kazetové cirkulační jednotky pro rastrové podhledy tak, aby nebyly nikde umístěny půdorysně přímo nad strojním vybavením ani nad trvalými pracovišti.

- Stávající rozvody chladu v podhledu počítáren budou upraveny a přeloženy pro napojení nových fancoilů. Trasování rozvodů bude provedeno tak, aby půdorysně nebylo nad strojním vybavením. Primární zdroj chladu pro počítárnu je CH2. Chladící výkon je do prostoru počítáren přiveden ze dvou větví. Upravenou vodou o teplotě 12/16°C a nemrznoucí glykolovou směsí o teplotě 10/14°C.

- Pokud bude nutné pro dodržení parametrů prostředí na počítárnách navýšení stávajícího chladícího výkonu o více než 10 kW je nutno ze strojovny chladu CH2 m.č.5P410 v 8.NP (5.patro) do počítárny bankovek realizovat zcela novou větev rozvodu chladu v souběhu se stávající trasou rozvodu chladu.

- Budou upraveny a doplněny rozvody VZT nad podhledem 1.NP dle potřeb nové dispozice a odpovídajícím způsobem přeregulovány výkony na vyústkách. Ve strojovně VZT 2S322 budou na VZT jednotce č.20 odvodní ventilátory č.1 a č.2 osazeny frekvenčními měniči, případně budou vyměněny i motory těchto ventilátorů tak, aby bylo možno výkon ventilátorů plynule regulovat dle skutečného výkonu COZ a vývěv.

- Budou demontovány 4ks stávajících parních zvlhčovačů a nahrazeny novými. Zvlhčovače do potrubí VZT v PP322D + PP322 a zvlhčovač v PP324 budou ponechány na stávajícím místě. Předpokládáme instalaci čtvrtého zvlhčovače nad stávajícím ponechávaným umyvadlem v místnosti PP322A. Umístění nových fancoilů chlazení musí být navrženo tak, aby nedocházelo ke kondenzacím u lokálních zvlhčovačů vzhledem k poloze fancoilů.

- V kompresorovně 1S330 budou demontovány stávající fancoily a nahrazeny novým fancoilem nebo novými fancoily s chladícím výkonem odpovídajícím tepelným zátěžím od nového zdroje tlakového vzduchu pro počítárnu bankovek.

- Ve strojovně COZ 1S328 budou demontovány stávající fancoily a instalováno nové chlazení vyhovující nové technologii a stávajícímu ponechávanému briketovacímu lisu.

  - Úpravy ústředního vytápění

- Rozvody topení v podhledech budou upraveny s ohledem na úpravy rozvodů podpůrných technologií a chlazení.

  - Úpravy zdravotně technických instalací

- Budou provedeny úpravy, které vyplývají z požadavků na podpůrné technologie a dále úpravy související se změnami ve VZT a chlazení.

  - Úpravy silnoproudé instalace

- Ve stávajících místnostech PP320, PP322, PP322A, PP324, kde bude zasahováno do podhledu včetně rastru, budou demontována rovněž veškerá stávající svítidla. Při demontáži budou určená svítidla předána ČNB.  Následně budou instalována do nového i stávajícího rastrového podhledu nová svítidla rozmístěná s ohledem na pozici dodaných strojů na zpracování bankovek, chlazení a vzduchotechniku. Nová svítidla budou s LED zdroji a intenzitou 1000Lx ve výši pracovní plochy.  Bude provedena úprava stávajících světelných obvodů a ovládání svítidel z jednotlivých místností s napojením na stávající řídící systém Luxmate, vč. úprav zapojení okruhů osvětlení řízených systémem Luxmate. Jištění bude ve stávajících rozvaděčích – viz odstavec 2.5. Luxmate zajistí celoplošné stmívání jednotlivých místností.

- Nové stroje na zpracování bankovek budou vybaveny interním záložním zdrojem (UPS), který umožní při výpadku napájení do náběhu dieselagregátu zachovat data právě zpracovávané úlohy.

- Napojovacím místem silnoproudého napájení veškeré nové technologie na počítárně bankovek je rozvaděč Rpočít v budoucí PP322B, který je napájen z rozvaděče 1Rpeněz  v PP816.  Rozvaděč 1Rpeněz je napájen z rozvaděče 01Rpeněz umístěného v 1S811, který je dále primárně napájen z rozvodny NN 2S311. V této rozvodně je na rozvaděči RN2 (zálohovaný z DA) výkonová rezerva cca 400A.   Přívod do Rpočít z 01Rpeněz a napojení 01Rpeněz z RN2 a jištění těchto vzájemně propojených rozvaděčů musí být z hlediska kapacity a selektivity prověřeno a provedeno jejich přezbrojení. Pokud by stávající přívod byl nevyhovující, musí být instalován nový přívod  z rozvaděče RN2 v 2S311 včetně nového vyhovujícího jištění.

- Pro připojení nových strojů na zpracování bankovek z podhledu počítárny budou použity stávající demontované instalační sloupky Thorsman.

- Ve strojovně COZ 1S328 provést napojení veškerých nově dodaných technologií COZ. Do počítárny bankovek PP322 nad strojovnu COZ přemístit rozvaděč Rcoz, který bude přezbrojen nebo dodán nový dle potřeby nové technologie COZ.  Funkční požadavky na Rcoz viz odstavec 4.1.

- V nové pokladně počítáren PP322C provést po obvodu po zámečnické konstrukci nových příček instalační žlab se zásuvkami 230V a přemístěnými datovými zásuvkami.

- Budou provedeny úpravy silnoproudu, které vyplývají z požadavků na VZT a chlazení.

- Stávající zásuvky zůstanou zachovány v současném umístění a ve stejném počtu, pokud to dovolí bourací práce.

Stávající ponechávané kabely ležící na podhledech určených k demontáži a nové kabelové rozvody nad podhledy budou uložené ve stávajících, přeložených a doplněných úložných konstrukcích. Žádné kabely nebudou ležet na podhledech.

  - Úpravy MaR – integrovaného systému řízení TVB

- Současně s demontáží stávajících fancoilů a rozvodů chladu budou demontovány příslušné související komponenty systému řízení. Totéž se týká 2ks rušeného zvlhčovače.

- Vzhledem k tomu, že se zásadním způsobem mění dispozice (oddělení, resp. zcelení místností), je nutno kompletně řešit regulaci ve všech dotčených prostorách. Tím, že vznikly nové dispozice půdorysu (místnost s ÚT bude spojena s prostorem původně chlazeným), nebo se prostor rozdělil na několik částí, přičemž byla oddělena čidla od akčních částí regulace. Systém by neplnil požadované parametry regulace.

- Vzhledem k tomu, že rozváděč CAP je vybaven prvky (regulátory řady DX), které se již nevyrábějí a končí jejich životnost, je nutné jeho přezbrojení na regulátory řady FEC a současně výměna regulátorů místností TC a TM za kompatibilní.

- Vzhledem k nárůstu nově regulovaných místností (rozdělení prostoru na více částí) nebude vyhovovat počet regulátorů a prostorové umístění zpětnovazebních čidel.

- Veškeré demontované mechanické komponenty systému řízení, tedy ventily a servopohony budou vyměněny za nové.

- Je nutná úprava vizualizace podlaží, komunikace z regulátoru FEC s N2 profilem.

  - Úpravy slaboproudých instalací

- Dodavatel nových strojů na zpracování bankovek realizuje v rámci dodávky lokální datovou síť v souladu funkčními a technickými požadavky na nové stroje pro zpracování bankovek.

- Do nových instalačních žlabů v PP322C budou přemístěny stávající datové zásuvky umístěné na bourané příčce PP320/PP322. Bude upřesněno v PD.

- Úpravy elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a uzavřeného kamerového systému (CCTV) budou realizovány přímo pro bankovní bezpečnost ČNB určeným zhotovitelem firmou Security Technologies s.r.o., pro kterou dodavatel zajistí stavební připravenost a koordinaci prací.

- EPS zůstane zachována ve stávajícím stavu a rozsahu s tím, že budou vyměněna čidla.

- U evakuačního rozhlasu budou pouze přemístěny reproduktory.

- Stávající ponechávané kabely ležící na podhledech určených k demontáži a nové kabelové rozvody nad podhledy budou uložené ve stávajících, přeložených a doplněných úložných konstrukcích. Žádné kabely nebudou ležet na podhledech. U EZS a CCTV zajistí firma Security Technologies s.r.o.

- Požadované úpravy podpůrných technologií pro stroje na zpracování bankovek

  - Úpravy COZ

- Bude provedena demontáž stávajícího potrubí COZ v celém rozsahu včetně větve DN100 k drtícímu zařízení Intimus v PP211. Bude instalováno nové potrubí vyhovující požadavkům nových strojů na zpracování bankovek až do násypky briketovacího lisu ve strojovně COZ 1S328 v 1. suterénu. Z technického hlediska může být použita primární část stávajícího rozvodu. Z hlediska udržitelnosti provozu však dodavatel za toto potrubí musí ručit jako by bylo dodáno nové.

- Pro Intimus bude z PP211 provedena nová zcela samostatná větev potrubí vyhovující požadavkům tohoto stroje, zaústěná do násypky briketovacího lisu v 1S328. Při návrhu této trasy musí být brán zřetel na to, že specifická váha drtě je až dvojnásobná.

- Trasy nových potrubí půjdou z přízemí do 1. suterénu v trase stávající s doplněním nového prostupu stropní konstrukcí.

- Ve strojovně 1S328 bude zachován stávající briketovací lis BrickStar 200, který byl instalován v roce 2015. Katalogový výkon lisu je 200kg/hod což odpovídá cca 40% drcení při rychlosti 33BN/s pro všechny čtyři stroje.

- Ve strojovně 1S328 bude provedena instalace nových odlučovačů (filterboxů) s ochranou proti požáru napojených na EPS nad ponechávaný briketovací lis. Ve vnitřním prostředí násypky lisu (pod výpadem z filtru) existuje nebezpečí požáru hořlavého prachu, který vzniká při řezání bankovek. Z tohoto důvodu musí být filtr vybaven teplotním čidlem a automatickým systémem signalizace a hašení (v souladu s NV 406/2004 Sb.).

- Ve vazbě na odlučovače bude instalován nový transportní ventilátor COZ s plynule regulovaným výkonem, který musí zajistit veškeré potřeby zařízení Intimus a nové technologie dodavatele v závislosti na počtu právě provozovaných strojů pro zpracování bankovek. Ventilátor musí vždy zajistit bezproblémový současný provoz zařízení Intimus a všech nově instalovaných strojů pro zpracování bankovek. Ventilátor COZ musí být navržen tak, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění chodu obou odsávaných větví COZ při jakémkoliv režimu provozu odsávaných technologií.

- Zhotovitel instaluje nové chladící jednotky ve strojovně COZ v 1.PP místnost 1S328, které eliminují tepelné zisky od instalovaného zařízení COZ. V případě významného zvýšení průtoku vzduchu zařízením COZ zhotovitel prověří kapacitu stávajícího odvodu vzduchu z m.č.1S328 a v případně nutnosti provede jeho úpravu.

- Ovládací rozvaděč COZ bude přemístěn z budoucí PP322B do PP322 a přezbrojen dle potřeb nově instalované technologie, alternativně nahrazen zcela novým. Rcoz zajistí:

  - silové napájení transportních ventilátorů COZ v 1S328

  - automatické spuštění a řízení výkonu transportního ventilátoru COZ na větvi strojů pro zpracování bankovek v závislosti na počtu spuštěných strojů

  - automatické spuštění transportního ventilátoru COZ na větvi stroje Intimus ve vazbě na jeho chod a vypnutí stroje Intimus v případě poruchy na COZ

  - automatické řízení výkonu odsávacích ventilátorů VZT jednotky č.20 ve strojovně VZT 2S302 v závislosti na chodu obou ventilátorů COZ a na počtu spuštěných vývěv

  - silové napájení nových odlučovačů (filterboxu) vč. kontroly jejich funkce

  - silové napájení stávajícího ponechávaného Briklisu vč. kontroly funkce

  - Úpravy podtlakového vzduchu

- Nové vývěvy budou umístěny v místě stávajících vývěv ve vjezdu v 1. suterénu, pokud nebudou dodány jako nedělitelná součást počítacích strojů. Trasy připojení pod stropem 1. suterénu budou do nových průvrtů stropem přímo pod nové stroje. Pokud bude využito stávající potrubí z flelxoplastových hadic DN60, bude zhotovitel z hlediska udržitelnosti provozu za toto potrubí ručit, jako by bylo dodáno nové.

  - Úpravy tlakového vzduchu

- Do prostoru kompresorovny m.č.1S330 v 1.suterénu bude instalován pro nové stroje na zpracování bankovek zcela nový zdroj tlakového vzduchu vyhovující požadavkům pro napojení nové technologie počítárny bankovek. Zdroj tlakového vzduchu musí vykazovat stejnou provozní spolehlivost jako dodávané strojní vybavení počítárny a musí být navržen se 100% zálohou na výkonu kompresorů. Součástí je i technologie pro zajištění třídícími systémy požadované kvality vzduchu (filtrace, sušení vzduchu) a stability dodávky (např. vzdušník). Pro částečnou eliminaci tepelné zátěže kompresorovny, bude využit případně upraven stávající odvod otepleného chladícího vzduchu kompresorů.

- Budou realizovány nové rozvody tlakového vzduchu vedené z kompresorovny 1S330 do počítárny bankovek PP322 v přízemí stávající trasou tlakového vzduchu. Z technického hlediska může být použita primární část stávajícího rozvodu. Z hlediska udržitelnosti provozu však dodavatel za toto potrubí musí ručit jako by bylo dodáno nové.

- Legislativní požadavky

  - Hygienické požadavky

- Pří zpracování nabídky a projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání investiční akce musí být dodrženy požadavky nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Práce zaměstnanců ČNB (operátorů strojů) na počítárně bankovek je zatříděna dle tabulek tohoto NV do první kategorie.

- Návrh akustických obkladů a podhledů na počítárně musí být doložen akustickou studií, která musí prokázat, že budou v počítárně splněny přípustné hodnoty hluku a vibrací, které jsou stanoveny nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění změny 217/2016 Sb. a zároveň bude splňovat taková kritéria, aby z hlediska hluku byla práce zařazena do první kategorie dle vyhlášky č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

- Pro kolaudační souhlas bude nutno doložit autorizované měření hluku ze souběžného provozu všech instalovaných strojů včetně baliček, dopravníků a ostatních zdrojů hluku (fancoily, VZT atd.) Dle NV §2, odst. j) je přípustným expozičním limitem limit vyjadřující expozici zaměstnance hluku nebo vibracím přepočtenou na osmihodinovou směnu. Splnění výše uvedených kritérií prakticky znamená, že nesmí být naměřena vyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku než A LAeq,8h = 80 dB.  ČNB nepřipouští vynucené používání ochranných pomůcek na pracovišti a uplatnění organizačních opatření formou střídání zaměstnanců nebo pracovních přestávek během 8 hodinové pracovní směny vynucených případným nadměrným zatížení hlukem.

- V místnosti PP322C bude akustickými úpravami na příčkách a podhledu zajištěno, že ekvivalentní hladina akustického tlaku bude max. A LAeq,8h = 50 dB.

  - Požadavky na projektovou dokumentaci 					a veřejnoprávní projednání

- Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace skutečného provedení (DSPS) budou zpracovány v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění.

- Veškeré projektové dokumentace budou v konceptu předloženy ČNB k připomínkovému řízení. Koncepty budou předány digitálně. Výkresy ve formátu PDF a DWG, textové části ve formátu DOCX a XLSX.

- Po vypořádání připomínek budou projektové dokumentace v čistopisu předány ČNB v listinné podobě v počtu 6 vyhotovení a v digitální podobě na CD ve formátech shodných s konceptem.

- Po vypracování čistopisu pro stavební povolení bude možno zahájit veřejnoprávní projednání.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení bude na základě plné moci od ČNB projednána s dotčenými orgány státní správy a s místně příslušným stavebním úřadem a jedno vyhotovení dokumentace orazítkované stavebním úřadem bude vráceno ČNB.

- Veškeré doklady pro podání ohlášení stavby nebo stavební povolení na základě plné moci od ČNB zajišťuje zhotovitel.

- Zhotovitel zajišťuje vydání kolaudačního souhlasu a vypracuje veškerou potřebnou dokumentaci a doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.

- Podmínky realizace a dopravní cesty

  - Podmínky realizace

- Realizace bude prováděna za přerušení peněžního provozu pobočky Praha v prostoru počítáren mincí a bankovek po celou dobu realizace. Provoz pokladen malých výplat v přízemí na bankovní hale bude po celou dobu realizace zachován. Z toho důvodu je nutné, aby v pravidelném časovém režimu, v pracovní dny objednatele od 11:30 do 12:30 či po dohodě smluvních stran v jiný čas,  pracovníci dodavatele prostory opustili.

- Dodavateli budou předány po dobu realizace stávající místnosti PP318, PP320, PP322, PP324, PP324A, PP823, PP819, PP211, 1S328 a 1S330. Přístup do PP318, PP320, PP322, PP324, PP324A, PP823, PP819 bude pro stavbu po celou dobu realizace časově bez omezení (vstup viz další odrážka textu). Do PP 319 bude přístup pouze v případě nutnosti provádění nových rozvodů nad podhledem. PP211 a PP211A budou přístupné chodbou peněžního provozu PP816 pouze mimo pracovní dobu pobočky Praha od 17:00 do 05:00. Přístup do 1.suterénu vjezdem peněžního provozu z ulice Senovážná pro realizaci rozvodů pod stropem vjezdové komunikace 1.suterénu a pro práce v 1S328 a 1S330 bude pouze mimo pracovní dobu pobočky Praha od 17:00 do 05:00.

- K zásobování stavby a pro vstup zaměstnanců dodavatele na stavbu bude využit únikový východ 800/1970 (dveře budou po dobu stavby vysazeny) z počítárny bankovek PP322 přes interlock PP823 do schodiště PP821 dveřmi 1450/1970 a dále do vstupní haly PP809 se vchodem pro zaměstnance z ulice Senovážná. Zásobování z ulice tak bude v jedné výškové úrovni nejkratší možnou trasou. Dodavatel si musí v ulici Senovážná projednat zábor části parkovacího pruhu pro umístění kontejneru na odpad a případně pro stání malých NV a osobních vozů.

- Zásobování stavby bude možné v pracovní dny v době od 17:00 do 05:00. V době zásobování bude položena ochrana zámečkové dlažby dle odstavce 3.1. OSB desky pro opakované použití bude možno uskladnit pod schodištěm v PP821.

- Skladování stavebního materiálu bude možné pouze v rámci výše vyjmenovaných prostor, které bude mít dodavatel převzaty.

  - Dopravní cesty

- Instalace nové technologie na počítárnu bankovek je možná vjezdem do peněžního provozu z ulice Senovážná do 1. suterénu a přes dotační box a vnitřní komunikace nákladními výtahy do přízemí. Limitující na této trase je rozměr většího z výtahů T2. Parametry výtahu T2 - dveře 1200/2000mm, kabina 1200/2250mm, nosnost 2000kg.  Pokud tato cesta nebude vyhovovat, pak je možné stěhovat technologii po chodbách přízemí z personálního vstup Senovážná ulice, kde jsou na trase limitní dveře 1450/1970mm.

- Instalace nové technologie do strojovny COZ 1S328 je dána vstupními dveřmi do strojovny v rozměru 1800/2300mm.

- Instalace nové technologie do kompresorovny 1S330 je dána vstupními dveřmi v rozměru 900/1970mm.