Specifikace předmětu plnění a časový program PS a prováděných činností

provozní budovy pobočky ČNB Hradec Králové

V části specifikace „Prováděné činnosti“ - jsou míněny činnosti, které budou prováděny v rámci pravidelné údržby dle specifikace provozního souboru, v pojmu „Činnosti prováděné na výzvu“ – činnosti, které nejsou součástí pravidelné údržby a budou prováděny na základě výzvy objednatele (viz čl. II odst. 6 smlouvy).

Údržba a opravy technického vybavení budovy pro tento provozní soubor:

- PS Výtahy a zdvihací plošiny

- a) Předpokládaná četnost pravidelné údržby: dle platné legislativy (blíže viz písm. c)

- b) Specifikace provozního souboru:

- Typ	Název	Pohon

- A2N SGNV	jídelna	řetězový

- A2	trezor - levý	hydraulický

- A2	trezor - pravý	hydraulický

- DSU 630H 063 TR 8	bytový	hydraulický

- DSU 1000 H 063 TL 9	nákladní parking	hydraulický

- A10 panoramatický	tubus levý (B)	hydraulický

- A10 panoramatický	tubus pravý (A)	hydraulický

- ZL systém ZAPRA	invalidní plošina-zásobovací box	elektro

- FE 2000/85/BW-DS	hydraulický zvedací stůl-dotace	hydraulický

- Marco-model M2,5-020125-D2	hydraulický zvedací stůl-dotace	hydraulický

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- provádění odborných prohlídek včetně provádění pravidelné údržby dle požadavku výrobce nebo platné legislativy včetně čištění výtahových šachet a mazání zařízení - 3x ročně

- provádění „Odborných zkoušek výtahů“ - 1x za 3 roky

- provádění inspekčních prohlídek - 1x za 6 let

- vedení a pravidelné doplňování knihy odborných prohlídek a knihy údržby a oprav výtahu, dále zaznamenání odborné zkoušky a veškerých podstatných skutečností do knihy výtahu

- údržba 3 ks zdvihacích plošin (dále jen „ZP“) dle technické dokumentace a návodu výrobce, vč. doplňování hydraulického oleje, provádění kontrol 1x ročně v souladu s § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Provádí se souhrn potřebných úkonů (prohlídka, kontrola a zkouška bez zatížení), kterými osoba odborně způsobilá ověřuje stav mechanické i elektrické části provozované ZP za účelem posouzení celkového stavu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. O výsledku revize musí být provádějící osobou zpracován písemný záznam s rozhodnutím o dalším provozu ZP – 1x ročně

- provádění kontrol invalidní plošiny dle doporučení výrobce a ČSN ISO 9386 (1x za rok) včetně revize el. zařízení v četnosti stanovené revizním technikem (min. 1x za 5 let)

- provádění školení obsluhy zdvihacích plošin (3 ks plošin) a dozorců výtahů (10 ks výtahů vč. plošin) a obsluhy pro vyproštění osob z výtahů

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- vyprošťování osob