Technická zpráva

Identifikační údaje stavby

Název stavby	:	Rekonstrukce nebytových prostor v objektu 2.NP v objektu                         ČNB

Místo stavby	:	ČNB pobočka Plzeň, Husova 2727/10, 305 67 Plzeň

Identifikační údaje stavebníka

Jméno stavebníka	:             ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Sídlo stavebníka	:             Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Identifikační údaje projektanta - elektro

Obchodní jméno	:	SELM s.r.o.

IČO 25676229

Adresa	:	17.listopadu 1565

252 63  Roztoky u Prahy

Statutární zástupce	 :	Ing.Jan Mixa, Ing. Milan Šafář

Tel/fax	:	tel. +420 286 890 572

E-mail	:	selm@selm.cz

Místo a účel stavby

Předmětem návrhu této PD je rekonstrukce nebytových prostor 2.NP v objektu ČNB.

Obsah technické zprávy:

1.	Rozsah projektu	4

2.	Předpokládané vnější vlivy	4

2.1.	Vnitřní prostory	4

3.	Napájecí Soustava	4

4.	Energetická bilance objektu -	4

Měření elektrické energie a kompenzace	4

5.	Technické řešení	4

5.1.	Napájení	4

5.2.	Rozvody	4

5.3.	Osvětlení	5

5.4.	Ostatní elektroinstalace	5

6.    Závěr

### Rozsah projektu

Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci v rekonstruovaném podlaží 2.NP.

### Předpokládané vnější vlivy

#### Vnitřní prostory

AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Prostor normální. Stupeň ochrany: ochrana normální.

Doporučená revizní lhůta alespoň 2 roky.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP20.

### Napájecí Soustava

Napájecí napěťová soustava :  TN-C, v podružných rozvaděčích TN-C-S,

koncové rozvody TN-S.

Napěťová hladina: 230/400 V, 50 Hz

### Energetická bilance objektu -

Rozvaděč R2.1

Druh spotřeby	PI	β	PS

Osvětlení	 2,0 kW	0,7	1,4 kW

Zásuvky	 30,0 kW	0,3	9,0 kW

VZT, CHLAZ	5,0 kW	0,7	3,5 kW

Celkem	37,0 kW		13,9 kW

### Měření elektrické energie a kompenzace

Měření bude přímé. V elektroměrovém rozvaděči RE3, který je umístěn na chodbě 3.NP a je společný pro 2. a 3.NP (vis v.č. 03 – Přehledové schéma). Kompenzace nebude prováděna.

Elektroměrové rozvaděče na chodbě jsou v provedení s protipožární odolností EI15 Sm DP1 (vis předchozí etapa)

### Technické řešení

#### Napájení

Rozvaděč R2.1 umístěný ve skladu v 2.NP je napájen z elektroměrového rozvaděče RE2 (vis v.č. 03 – Přehledové schéma).

#### Rozvody

Rozvody jednotlivých okruhů osvětlení a zásuvek budou  provedeny třívodičem.

Elektrorozvody - kde to lze, zůstanou zachovány světelné rozvody, ale musí být provedena revize stávajícího provedení. Rozdělení osvětlení v kancelářích na dvě části je řešeno použitím seriového – dvojitého spínače s novými rozvody po povrchu v lištách s napojením na stávající rozvody (vis PD). Jedním z důvodů je i to, že trubky s kabely ke stropním svítidlům jsou zality ve stropní žb desce.

Dále zůstanou z větší části zachovány původní zásuvkové obvody, tyto zásuvky budou využity pro úklid, zapojení lampy apod.

Pro jednotlivá pracoviště budou provedeny nové rozvody v lištách s integrovanými zásuvkami včetně záloh. Tato lišta bude sdružená s lištou s datovými sítěmi.

Bude důsledně doplněna proudová ochrana i na stávající obvody, technologické silnoproudy budou vybaveny navíc přepěťovými ochranami.

Rozvody  budou provedeny podle ČSN 332130 v zónách .

Stávající elektroinstalace je provedena kabely uloženými pod omítkou.

Světelné vývody budou ukončeny osazeným svítidlem dle návrhu projektanta

Stávající vypínače a zásuvky budou nahrazeny novými.

Ochrana proti přepětí:

Rozvaděč R2.1   bude osazen ochranou proti přepětí typu B+C.

#### Osvětlení

Osvětlení bude řešeno centrálními svítidly, ovládanými vypínači na stěnách. Na chodbách, v sociálních zařízeních. Vypínače umístnit 1200 mm od země.

Hodnoty osvětlenosti dle ČSN 73 4301 Z1

Na schodišti – CHÚC –v 2.NP je instalováno stávající nouzové osvětlení s vlastním zdrojem na 60min, které se zapíná při ztrátě napájení z hlavního zdroje el. energie.

#### Ostatní elektroinstalace

Veškeré zásuvkové obvody včetně stávajících budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA.

Ventilátory VZT na WC budou spínány samostatným vypínačem, který bude napojen na stávající rozvody k VZT jednotce.

Na schodišti – CHÚC- u stávajících rozvaděčů v přízemí, 1., 2. A 6.NP byla již dříve upravena požární odolnost na EI15 Sm DP1. Byla provedena výměna rámu s dvířky EI15 Sm DP1.

#### Standardy

Požadované minimální kvalitativní, designové a materiálové a standardy. Tento projekt navazuje na již dříve provedenou rekonstrukci v jiných prostorách objektu a uváděné standardy jdou uvedeny především vzhledem k požadavku na designové sjednocení prostor. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. Změny však podléhají schválení investora.

Lišty elektroinstalační		PVC - Kopos Elegant

Přístroje			ABB Tango

Rozvádeče			SEZ-CZ Stilo

Svítidla kanceláře 		Modus

6.     Závěr

Veškeré montážní práce musí být prováděny kvalifikovanými osobami podle platných předpisů a norem. Před započetím stavebních prací musí získat stavebník od investora souhlas k stavbě dle smlouvy. Zejména musí být odsouhlaseny prvky ovlivňující design (vypínače, zásuvky, lišty, atd.) Stavebník je povinen mít odsouhlasené veškeré změny oproti projektu investorem nebo jím pověřenou osobou.

Vybrané důležité normy:

ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace, 01. 11. 2005;

ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení, 01. 06. 1991, 1 (01. 09. 1996), Z2 (01. 05. 2000), Z3 (01. 05. 2004), Z4 (01. 10. 2007);

ČSN 33 1600 ed. 2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, 01. 12. 2009;

ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice, 01. 06. 2009;

ČSN 33 2000-2-21 - Elektronické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů, 01. 05. 1998;

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 01. 09. 2007, Z1 (01. 05. 2010);

ČSN 33 2000-4-42 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla, 01. 12. 1994, 7.97 (01. 08. 1997);

ČSN 33 2000-4-43 - Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům, 01. 04. 2003, 1 (01. 12. 2006), Z1 (01. 01. 2011);

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy, 01. 01. 2011;

ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím, 01. 02. 1996;

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání, 01. 10. 2002, 1 (01. 06. 2005);

ČSN 33 2000-4-442 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí, 01. 01. 2000;

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím, 01. 03. 2007;

ČSN 33 2000-4-444 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením, 01. 05. 2011

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům, 01. 03. 1994, 1 (01. 02. 1996), 1 (01. 08. 2007);

ČSN 33 2000-4-481 - Elektrotechnické předpisy - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů, 01. 04. 1997, Z1 (01. 12. 2002), Z2 (01. 06. 2010);

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy, 01. 05. 2010;

ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení, 01. 04. 1998, Z1 (01. 05. 2001);

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování, 01. 10. 2007;

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech, 01. 05. 2003;

ČSN 33 2000-5-534 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení, 01. 06. 2009;

ČSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání, 01. 03. 2001;

ČSN 33 2000-5-559 - Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace, 01. 05. 2006;

ČSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize, 01. 10. 2007;

TNI 33 2000-6-61 - "Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize - Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, 01. 11. 2005;

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou, 01. 10. 2007;

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích, 01. 09. 2007;

ČSN 33 2000-7-713 - Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek, 01. 11. 2005;

ČSN 33 2000-7-714 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení, 01. 08. 2001;

ČSN 33 2130 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, 01. 10. 2009;

ČSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy, 01. 10. 2011;

ČSN EN 62305-2 - Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika, 01. 12. 2006, 1 (01. 08. 2007);

ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, 01. 02. 2012;

ČSN EN 62305-4 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách, 01. 10. 2011;

ČSN 73 4301 - Obytné budovy, 01. 07. 2004, (umělé osvětlení) Z1 (01. 08. 2005), Z2 (01. 10. 2009);