SPECIFIKACE PŘESNÉ KLIMATIZACE

# POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

## Umístění zařízení a funkce

Bezpečnostní technická místnost 2P334 (dále jen BTM)  je chlazena 6ti jednotkami přesné klimatizace Uniflair typ SDC 0600, které jsou napojeny na vodní okruh zdroje chladu II. Jednotky zajištují filtrací, chlazením a zvlhčováním úpravu cirkulačního vzduchu na parametry potřebné pro provoz zařízení IT. S integrovaným systémem řízení budovy instalovaným firmou Johnson Controls (dále jen ISŘ) jednotky komunikují přes METASYS integrátor (MIG). Datové body, které jsou sledovány systémem ISŘ zobrazuje příloha č. 7

Jsou provozovány ve třech dvojicích a 4 jednotky jsou opatřeny parním zvlhčovačem. Sání teplého vzduchu je z horní části jednotky a výfuk do zdvojené podlahy, směr proudu vzduchu je vertikální. Jednotky jsou opatřeny uzavírací těsnou klapkou se servopohonem na sání a 3-cestným ventilem.

# POPIS NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Šest nových jednotek, z nichž tři budou vybaveny zvlhčovačem, budou instalovány na místě stávajících jednotek Uniflair ve stejném rozmístění. Schéma umístění jednotek v BTM je zobrazeno v příloze 8. Nové jednotky budou uspořádány z hlediska řízení po dvojicích a jednotlivé dvojice nebudou mezi sebou provázány. Řízení dvojic master x slave bude kaskádové, druhá jednotka z dvojice se sepne až po dosažení požadované teploty nasávaného vzduchu. V každé dvojici bude jedna jednotka vybavena zvlhčovačem. Pokud bude požadavek na zvlhčování, sepne zvlhčovač v jednotce. Jednotlivé zvlhčovače jsou mezi sebou provázány v kaskádovém řízení, pokud bude vlhkost dále klesat, sepne se další zvlhčovač.

Při instalaci nových jednotek je nutné akceptovat stávající rozmístění z důvodu distribuce vzduchu, umístění stávajících rozvodů chladicího media a odvodu kondenzátu. Jednotky budou fungovat ve dvojicích a budou vybaveny automatickým střídáním v každé dvojici včetně zvlhčovačů, aby bylo dosaženo rovnoměrného opotřebení. Dodávka zařízení je k části výstupních svorek jističů rozvaděče.

## Parametry chladicího zařízení

Nové jednotky přesné klimatizace budou mít sání vzduchu z horní části a ochlazený vzduch vyfukovat do meziprostoru zdvojené podlahy. Požadovaný čistý citelný chladicí výkon jedné jednotky je 14kW, tzn. při plném chodu ventilátoru a zvlhčovače, pokud je jím jednotka vybavena. Typ zvlhčovače zvolí dodavatel, výkon zvlhčovače bude v rozmezí 3 - 6 kg/h s připojením na vodovodní řád. Chladná voda bude distribuována do výměníku jednotky přesné klimatizace o tepelném spádu 12/16 °C. Požadovaný tepelný spád vzduchu je 24/19 °C při relativní vlhkosti 70 %.  Statický tlak ventilátoru (ESP) bude v rozmezí 20 – 100 Pa. Jednotky budou osazeny filtrem M5, uzavírací těsnou klapkou na sání ON/OFF se servopohonem a 2-cestným ventilem se servopohonem. Odvod kondenzátu se napojí na stávající rozvody odvádějící kondenzát gravitačně do kanalizace.

| parametry jednotky |  | hodnota | jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| tepelný spád voda | tw1/tw2 | 12/16 | [°C] |
| tepelný spád vzduch | t1/t2 | 24/19 | [°C] |
| relativní vlhkost | ϕ | 70 | [%] |
| chladicí výkon | Qch | 14 | [kW] |
| zvlhčovací výkon | Qh | 3 - 6 | [kg/h] |
| statický tlak | ESP | 20 - 100 | [Pa] |
| typ filtru | M5 |  |  |

## Měření a regulace

Komunikačním rozhraním pro zabezpečení automatického chodu jednotek bude protokol BACnet MS/TP nebo IP. V příloze č. 7 jsou zobrazeny všechny stávající datové body, červeně jsou označeny body, které je nutno odpojit. Rozvaděč CF2 bude nově vybaven jednotkou NCE, do které bude napojeno řízení nových jednotek a část nynějších datových bodů, které jsou v příloze č. 1 nezvýrazněné. Požadavkem objednatele na nové jednotky je absolutní přehled o jejich činnosti, zejména sledování a řízení povelů na níže uvedené akční prvky (override) včetně ručního místního ovládání na displeji jednotky:

- teplota a vlhkost na sání aktivních prvků,

- stav 2V ventilu (%),

- stav vlhčení (%),

- teplota výstupní vzduchu,

- ∆p ventilátoru, otáčky,

- ∆p filtru,

- stav klapky.

Teplota v prostoru a teplota ve zdvojené podlaze je snímána stávajícími teplotními čidly, které zůstanou zachovány a budou nadále napojeny na ISŘ.

Součástí plnění zhotovitele je rovněž demontáž všech nevyužívaných prvků v rozvaděči CF2 (včetně prvků odpojených v rámci předchozích úprav systému chlazení BTM) a vymazání parametrů zobrazování, které již nejsou a nebudou využívány systémem ISŘ.

Nyní jsou do rozvaděče CF2 mimo jednotek přesné klimatizace napojeny jednotky VZT, tělesa ÚT, inergenové klapky, požární klapky a záplavová čidla, tyto prvky budou ponechány beze změny.

## Transportní trasa

Transportní trasa je zobrazena v příloze č.9. Nejmenší maximální zatížení na transportní trase je 450 kg/m2 ve 2. patře. V 1. suterénu bude jednotka naložena do výtahu o nosnosti 3 200 kg s rozměrem vstupního portálu 2,1 x 2 m a hloubkou kabiny 1,6m. Podlahovou krytinu chodby ve 2. patře je nutno zakrýt deskami podloženými měkkou tkaninou pro zamezení možného poškození. Nejmenší rozměr dveří na transportní cestě 2m x 0,9m (V x Š) je na vstupu do místnosti BTM.

## Ostatní

Součástí výměny je i úprava desek zdvojené podlahy a nosných rámů pro nové jednotky. Výměna jednotek přesné klimatizace bude probíhat za provozu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečné pokrytí potřeby chladu po dobu odstavení jednotek. Po dokončení prací je třeba uvést místnost BTM do původního čistého stavu.