Specifikace předmětu plnění a časový program údržbových prací technologií provozní budovy pobočky ČNB Ostrava

V pojmu „Prováděné činnosti“ - jsou míněny činnosti, které budou prováděny v rámci pravidelné údržby minimálně dle specifikace viz. jednotlivé provozní soubory, v pojmu „Na výzvu“ – činnosti, které nejsou součástí pravidelné údržby.

Údržba a opravy technického vybavení budovy pro tyto provozní soubory:

- PS1 Otopná soustava

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně v měsících červen - červenec (při odstávce tepla) v průběhu jednoho týdne

- b) Specifikace provozního souboru: Zdrojem tepla je výměníková stanice umístněná v sousední budově, vlastní rozvody začínají na patě domu, přes uzavírací armatury do předávací stanice v suterénu budovy kde je rozvod a ovládání jednotlivých větví. Větve jsou osazeny armaturou k ovládání a čerpadly GRUNDFOS, pro zabezpečení je prostor opatřen kalovou jímkou s vybavením. V běžných kancelářských prostorách je topné těleso umístěno v podokenním prostoru a zakrytováno, v provozních prostorách je volně, v bankovní hale je vytápění kombinováno s podlahovým vytápěním, medium je přivedeno i k úpravě vzduchu ve vzduchotechnice. Součástí souboru jsou i rozvody ÚT, otopná tělesa a také 2 ks ponorných čerpadel v jímkách obchozí uličky.

- c) Prováděné činnosti - zejména:

  - Směšovací uzel

- kontrola funkce 28 ks ručních ventilů na topných větvích a 16 ks vypouštěcích ventilů

- odzkoušení funkce směšovacích ventilů na všech topných větvích:

2 ks ventilu VXF 21.39 DN40, 2 ks VXF 21.25 DN25, 1 ks VXF 21.40 DN40

a pohony ventilů 6 ks:

Jižní fasáda			SKD62

Jihozápadní fasáda 	SKD62

Dvorní fasáda		SKD62

Kancelářský provoz	SKD62

Peněžní provoz		SKD62

Podlahové vytápění	SQS65

- odzkoušení čerpadel GRUNDFOS na všech větvích, prověření funkce přepínačů rychlosti otáčení ve všech stupních – 5 ks UPC 32-60, 1 ks UPS 25-60

- kontrola a vyčištění filtrů včetně 6 ks filtrů pro rozvody VZT, případná výměna těsnění, napuštění systému, vyčištění 6 ks vypouštěcích filtrů pro rozvody VZT

- kontrola a případné seřízení regulátorů tlakové diference čerpadel 6 ks DPD222 včetně vyčištění impulsních trubiček snímačů tlaku před a za čerpadlem

- kontrola čidel venkovní teploty, dvorní a jihozápadní fasády, referenčních čidel prostorové teploty a čidel teploty vody:

Venkovní teplota	Prostorová teplota	Teplota vody

Dvorní fasáda		QAC21		QAA24		QAD21

Jižní fasáda			QAC21		QAA24		QAD21

Jihozápadní fasáda		QAC21		QAA24		QAD21

Kancelářský provoz 				QAA24		QAD21

Peněžní provoz	 				QAA24		QAD21

Podlahové vytápění 				QAA24		QAD21

- ověření funkce havarijního termostatu podlahového vytápění 1 ks typ HEIMEIERR

- ověření funkce pojistného ventilu (doklad Armatury Group)

- kontrola a údržba všech odbočovacích a vypouštěcích ventilů v otopném systému (přetěsnění, promazání)

- kontrola a údržba ventilů na všech otopných tělesech (přetěsnění, promazání)

- kontrola uchycení a upevnění otopných těles (cca 310 ks) a potrubí, kontrola těsnosti šroubení a kontrola tepelných izolací

- odvzdušnění systému ústředního a podlahového vytápění

- kontrola topného okruhu v inspekčním pokoji č. 3

kontrola 1 ks ventilu VXP45.20-4 s pohonem SQS65

kontrola a ověření přesnosti údajů:

1 ks čidla prostorové teploty QAA24

1 ks čidla teploty vody QAD22

- kontrola havarijních uzávěrů na přívodu a zpátečce ÚT:

2 ks ventil HU213 DN100

2 ks pohon SKC32.61

4 ks pomocný kontakt ASC9.3

2 ks kulový ventil a filtry

- kontrola měření hladiny v kalové jímce:

kontrola a dotažení elektrických spojů ve skříňce MX20

kontrola a ověření funkčnosti 3 ks vyhodnocovacích relé HRH2

kontrola 4 ks sond SHR-2 a jejich očištění

- kontrola funkčnosti 2 ks ponorných čerpadel v jímkách obchozí uličky

- kontrola uzavíracích armatur na odpadním potrubí, utěsnění potrubí

- kompletní vyčistění jímek od nečistot a kalu

- kontrola funkčnosti 12 ks teploměrů

- kalibrace 12 ks tlakoměrů – 1x za 2 roky

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS2 Příprava TV, servis sanitární techniky a odpadů

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně v měsících červen - červenec (před a při odstávce tepla) v průběhu jednoho týdne

- b) Specifikace provozního souboru: Budova je napojena na médium z výměníkové stanice v sousední budově a přes uzavírací armatury je vedeno k topnému uzlu v suterénu budovy kde je TV připravována v deskovém výměníku ALFA LAVAL (výměna v 8/2011) a akumulační nádrži TV výrobce ROLF 300L.

Další varianta ohřevu TV je elektrozásobníkem ROLF TV 400L

- Stanice Sanisplit je umístěna v suterénu budovy, zajišťuje provoz jednoho suterénního soc. zařízení.

- c)   Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola funkce 7 ks ručních ventilů ve směšovacím uzlu TV

- odzkoušení funkce 1 ks směšovacího ventilu VVG41.15 s pohonem SKD62 na topné větvi TV

- kontrola a odzkoušení čerpadla typ WILO, prověření funkce přepínače rychlosti otáčení ve všech stupních

- ověření přesnosti údajů 1 ks čidla teploty vody QAE21

- odzkoušení funkce veškerých ručních ventilů na rozvodu TV (těsnění, promazání)

- prověření elektrické odporové topné vložky, termostatu a pojistného ventilu zásobníku ROLF TV (doklad Armatury Group) včetně vyčištění a odkalení nádoby, zprovoznění před letní odstávkou tepla

- vyčištění akumulační nádrže TUV výrobce ROLF, kontrola pojistného ventilu (doklad Armatury Group), kontrola přímoukazujícího teploměru

- kontrola a ověření funkce 4 ks vypouštěcích ventilů

- kontrola funkce stanice Sanisplit, čištění 1 ks filtru

- kontrola čistoty kanalizačních šachet (vizuální)

Kontrola vodoměrů a měřičů tepla:

- kontrola funkce vodoměru celkové spotřeby pobočky:

lopatkový vodoměr M-N Qm 10 XN EAHK 2,5

- kontrola funkce vodoměru požárního vodovodu

lopatkový vodoměr

- kontrola funkce 3 ks vodoměrů závodní jídelna, inspekční pokoj

- kontrola funkce měřiče spotřeby tepla pro TV

vodoměr WSD4-1,50 K5

2 ks teplotních čidel

vyhodnocovací jednotka WZD-P1 s impulsním výstupem

- kontrola funkce měřiče spotřeby tepla pro závodní jídelnu

vodoměr WSD4-0,75 K5

2 ks teplotních čidel

vyhodnocovací jednotka WZD-P1 s impulsním výstupem

- kontrola přenosu celkové spotřeby tepla pro pobočku (měřič DALKIA)

- Kontrolní odběr a rozbor vody – 1x za rok

- provést kontrolní odběry a rozbory vody (zkrácený fyzikálněchemický a mikrobiologický dle Vyhl. 252/2004 Sb. - příloha č. 5 ve znění pozdějších předpisů) na 4 místech určených objednatelem

Kalibrace 1 ks tlakoměru - 1x za 2 roky

- Chemické čištění deskového výměníku:    1x za dva roky

- odstranění vodního kamene

- periodická provozní revize dle platné legislativy, zejména vyhl.18/1979 v platném znění, nař. vlády č. 20 a nař. vlády č. 26/2003 a ČSN EN 286-1

Vyčištění 5 ks lapačů střešních splavenin (geigerů) – 6x za rok

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

PS3 Vzduchotechnika a větrání

- a)   Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně říjen

- b) Specifikace provozního souboru: Přívod vzduchu přes protimrazové ochrany QAF21.2 do VZT jednotek je ve strojovně v místnostech 218a, 218b, 260a, 260b, 260c a v místnosti 09. Úprava vzduchu v ohřívačích HELIOS. Nucený odtah vzduchu prostřednictvím 5 ks střešních odsávacích ventilátorů (přístavba 3 ks – E2, E3, E11, stará budova šachta EV9, EV10).

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- odzkoušení 6 ks protimrazových ochran QAF21.2 v místnostech 218a, 218b, 260a, 260b, 260c a v místnosti 012d

- odzkoušení 6 ks měřičů tlakové diference RBM23.202 v místnostech 218a, 218b, 260a, 260b, 260c a v místnosti 012d

- odzkoušení 5 ks čerpadel, vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů v místnostech 218a, 218b, 260a, 260b, 260c

- odzkoušení 6 ks ventilátorů typ HELIOS, vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů, odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek v místnostech 218a, 218b, 260a, 260b, 260c a v místnosti 012d

- odzkoušení 6 ks směšovacích ventilů s pohony:

místnost 218a:	ventil VXG44.20 DN20	pohon SQS65

místnost 218b:	ventil VXG44.25 DN25	pohon SQS65

místnost 260a:	ventil VXG44.25 DN25	pohon SQS65

místnost 260b:	ventil VXG44.25 DN25	pohon SQS65

místnost 260c:	ventil VXG44.15 DN15	pohon SQS65

místnost 09:	ventil VXG44.15 DN15	pohon SQS65

- kontrola a proměření 6 ks teplotních čidel QAM21 v místnostech 218a, 218b, 260a, 260b, 260c a v místnosti 09

- kontrola 6 ks VZT ohřívačů HELIOS, vysátí prachu z ohřívačů, kontrola těsnění trubek v místnostech 218a, 218b, 260a, 260b, 260c a v místnosti 09

- odzkoušení 6 ks servopohonů vzduchových klapek typ SQE82.1 ve strojovně č. 218, 260 a místnosti č.009

- kontrola 5 ks střešních odsávacích střešních ventilátorů (přístavba 3 ks – E2, E3, E11, stará budova šachta EV9, EV10), vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů, odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek

- kontrola, vyčištění a případné seřízení vyústek VZT a kontrola prostupů VZT v objektu

- kontrola funkčnosti odsávacích ventilátorů, vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů, odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek, seřízení časovačů, vyčistění nasávacích mřížek v jednotlivých podlažích 9 ks HELIOS typ RR (sociálky) + 3 ks HELIOS typ SB (1.PP archivy)

- kontrola funkčnosti nástěnných odsávacích ventilátorů, kontrola časovačů, ložisek, dotažení svorkovnic, vyčistění nasávacích mřížek (m. č. 206, 207, 438, 610)

- kontrola uchycení potrubí a ochranného pospojování

- prověření funkčnosti 1 ks ventilátoru HELIOS pro odvětrání velínu bezpečnostní služby

- kontrola a ověření funkčnosti havarijních klapek REMAK s pohonem a havarijní funkcí

- Výměna vzduchových filtrů – maximálně 4x ročně

- dodávka vzduchových filtrů

- výměna 6 ks vzduchových filtrů:

- 2 ks KS PAK 98,F9 382x187x400

- 1 ks KS PAK 98, F9 685x387x700

- 3 ks KS PAK 98, F9 582x286x540

- FANCOIL GEA GEKO dle požadavků výrobce:

vyčištění jednotky

výměna vstupního filtru

vyčištění krycích panelů

kontrola ventilátoru

kontrola el. instalace

kontrola a vyčištění chladiče

kontrola chlazení

vyčištění odpadní vany kondenzátu

kontrola odpadního potrubí kondenzátu

- VZT jednotka typ ECAA-01-13-1-1-330-1-1 dle požadavků výrobce:

kontrola vstupní a výstupní klapky včetně servopohonů

kontrola motorů ventilátorů – přívod, odtah

kontrola klínových řemenů typ Gufero AVX 10X 725 La (napnutí, výměna)

kontrola stavu a souososti řemenic motorů a ventilátorů

kontrola směšovacího uzlu vodního chlazení včetně servopohonu

kontrola el. dohřevu – kontrola ochran, dotažení svorek

kontrola rotačního rekuperátoru (vyčištění, kontrola pohonu)

výměna vstupního a výstupního filtru rozměr 595x285 mm, třída filtrace G4

kontrola tlakových snímačů zanesených filtrů a proudění vzduchu u motorů ventilátorů

vyčištění vnitřního prostoru jednotky

- VZT rozvaděč DT1

- zvlhčovač NORDMAN typ AT 3000-1534 dle požadavků výrobce:

kontrola zvlhčovače

demontáž parní nádoby – vyčištění, propláchnutí vodou

vyčištění záchytné vany

výměna těsnícího O-kroužku mezi parní nádobou a sběrnou vanou

kontrola napouštěcího a vypouštěcího ventilu

kontrola těsnosti parní hadice

kontrola konektorů el. instalace

kontrola regulace a funkce zvlhčovače

Dodávka a výměna vzduchových filtrů – 1x čtvrtletně (dle signalizace ucpání)

- přívodní filtr VZT 595x285 mm, filtrace G4 – 1 ks

- odtahový filtr VZT 595x285 mm, filtrace G4 – 1 ks

- filtr GEKO-7 – 4 ks

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS4 Chlazení

- Na zařízení dle bodu A) Klimatizace – systém DAIKIN nebude servisní údržba prováděna do 30.6.2018 z důvodu záruky. (čl. VI., odst.č.5 návrhu smlouvy)

- Na toto zařízení je vypracovaný Provozní řád společný s technologií Vzduchotechnika a větrání, který popisuje jednotlivé prvky.

Předaná provozní dokumentace: PD skutečného stavu, technická zpráva, návody na obsluhu a údržbu, návodu výrobce DAIKIN a AERMEC, soupis chladicích okruhů, provozní kniha.

- Specifikace provozního souboru:

- Chlazení budovy (po provedené obnově v r. 2015) je jen v určených prostorách – kancelářské prostory a technické místnosti jsou vybaveny stropními, příp. nástěnnými prvky a napojeny na jednotlivé okruhy systému DAIKIN, jedná se o šest samostatných okruhů VRV č.1–6 a šest lokálních okruhů Split č.1–6. Všechny tyto chladící okruhy jsou napojeny přes datové rozhraní BACNET do systému ISŘ.

- Chladící zařízení (CHILLER) AERMEC – pro prostory počítány zajišťuje současně vlhčení prostoru.

- Klimatizace – systém DAIKIN

- Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby:  2x ročně (duben, říjen) z toho bude v dubnu provedena dle úplného seznamu prováděných činností včetně revize chladicích systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014 a v říjnu dle bodu A písmeno b)2 , b)4, b)10

- Prováděné činnosti - zejména:

- pravidelná kontrola všech okruhů dle návodu výrobce DAIKIN a Soupisu chladicích okruhů

- vyčištění vnitřních jednotek, vstupních filtrů, venkovních mřížek, výstupních lamel, výparníků, vyčištění PCB boxů,

- kontrola a dotažení elektrických spojů, kontrola konektorů řídících desek, kontrola teplotních čidel, kontrola ventilátorů, kontrola chybových hlášení, kontrola potrubí odpadu kondenzátu a kondenzačních čerpadel

- vyčištění venkovních jednotek, vyčištění lamel kondenzátorů, krycích panelů,

- kontrola rozvodů chladicího potrubí včetně tepelné izolace, kontrola ventilátorů, vyčištění PCB boxu, kontrola pracovních tlaků, solenoidových ventilů, kompresorů, celkové vyčištění jednotky, kontrola a dotažení elektrických spojů, kontrola silentbloků, ochranných pospojování a ochranných konstrukcí (ocelová síť), kontrola (obnova) štítků a označení

- ověření funkčnosti jednotek v režimu chlazení/topení a kontrola vypařovacích/kondenzačních teplot, reset, kontrola chybových hlášení na dálkovém ovládání

- kontrola a ověření funkčnosti nástěnných ovladačů v jednotlivých místnostech, aktualizace času

- kontrola funkčnosti ovládání a signalizace do ISŘ, vč. datového rozhraní BACNET

- prověření a odzkoušení funkčnosti větracích okruhů

- vyčištění sifónových uzávěrů odvodu kondenzátu

- revize chladicích systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014

- Činnosti na výzvu objednatele zejména:

- mimořádné vyčištění venkovních jednotek, vyčištění lamel kondenzátorů s ohledem na zanesení (cca 2x ročně, květy topolů, nečistoty)

- mimořádné vyčištění vnitřních jednotek, vč. filtrů s ohledem na znečistění (cca 2x ročně, VRV č. 6 peněžní provoz cca 4x ročně)

- opravy zařízení

- B) Chlazení a vlhčení počítány

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (duben) bude provedena dle úplného seznamu prováděných činností

- c) Prováděné činnosti - zejména:

- chladící zařízení (CHILLER) AERMEC dle požadavků výrobce:

- vyčištění lamel kondenzátoru

- vyčištění krycích panelů

- kontrola ventilátorů

- kontrola kompresoru a chladícího okruhu uvnitř jednotky

- kontrola elektrobloku, dotažení svorek spojů

- kontrola nastavených parametrů na regulátoru

- kontrola teplotních čidel

- kontrola tlaku v hydraulickém okruhu

- kontrola oběhového čerpadla hydraulického okruhu

- kontrola hustoty etylenglykolu (nemrznoucí směsi na -30°C)

- kontrola a vyčištění vodního filtru hydraulického okruhu

- kontrola funkce chlazení

- revize chladicích systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.842/2006

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS5 Elektroinstalace silnoproud

- a)  Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně v pracovní dny v pracovní době, tzn. od 7 do18 hod, vypnutí jednotlivých rozvaděčů je možné pouze v době od 15.30 do 18 hod. Provádění údržby systému vyhřívání okapů 1x ročně (září).

- b) Specifikace provozního souboru: Budova je napojena na síť města z rozvodny OD Ostravice - VO 3 + PEN stř. 50Hz, 400/230 V, TN-C-S, hlavní rozvaděč v budově - Elektro Kroměříž, typ HR 3PEN TNC-S, 400 V, 400 A, IP 40 – 7 polí, z toho 4 pole síťová část + 3 pole zálohovaná část z DA, je umístěn v přízemí budovy v tzv. rozvodně, jednotlivé patrové rozvaděče jsou přístupné ze schodišťového prostoru. Koncové spotřebiče jsou výhradně zapojeny v souladu s ČSN.

- Popis zařízení:

- Napěťová soustava VO 3 + PEN stř. 50Hz, 400/230 V, TN-C-S

- el. rozvodna – hlavní rozvaděč Elektro Kroměříž, r.v. 1995, typ HR 3PEN TNC-S, 400 V, 400 A, IP 40 – 7 polí, z toho 4 pole síťová část + 3 pole zálohovaná část z DA

- 1 ks - kompenzační rozvaděč

- 8 ks – oceloplechový rozvaděč rozm.1000x870 mm, 3 pole, (1.RS1, 1.RS2, 1.RS3, 1.RS4, 1.RS5, 1.RS6, 1.RS7, 1.RS10)

- 5 ks – plastový rozvaděč Elektro Kroměříž,  rozm. 945x546 mm, 3 pole (RS1, RS2, RS3, RS4, RS5)

- 5 ks – podružný rozvaděč (1.RS8 IP č.III, 1.RS9 jídelna, RM1 dílna, RN UPS, RS-Gity)

- hromosvodní soustava

- c)   Prováděné činnosti - zejména:

- kompletní vyčištění a údržba hlavního rozvaděče HR (7 polí) v el. rozvodně, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relátek, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, výměna vadných signalizačních žárovek, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN

- kompletní vyčištění a údržba kompenzačního rozvaděče RKV 150, typ. STA, výrobce ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o. dle návodu od výrobce

- kompletní vyčištění a údržba rozvaděčů RS (18 ks) v jednotlivých podlažích pobočky, vysátí prachu, dotažení všech svorek, spojů a rozvodnic, vyčištění stykačů a relátek, dotažení svorek a vyčištění kontaktů, spínačů, měřidel a ostatní výzbroje, kontrola a případná obnova popisů označení kabelů, aktualizace a obnova dokumentace a popisů dle ČSN

- kontrola ovládání a seřízení 5 ks časovačů odsávacích ventilátorů

- práce při kterých je nutné odpojení zařízení od el. proudu budou prováděny po předchozí dohodě

- d)   Prováděné činnosti vyhřívání okapů a svodů - zejména:

- - údržba systému dle návodu výrobce systému DEVI/Raychem

- - kontrola nastavení regulátorů a jejich uvedení do provozu

- - kompletní vyčistění a údržba rozvaděče RT v půdním prostoru

- - kontrola a fixace teplotních a vlhkostních čidel na střešní konstrukci a ve žlabech

- - kontrola uložení a fixace topných kabelů na střešní konstrukci a ve střešních svodech

- - vyčištění nečistot na okraji střechy v místě topných kabelů, ve žlabech a svodech s důrazem na vyčištění od holubího trusu

- - funkční zkouška zařízení, kontrola funkčnosti regulace systému před topnou sezónou

- - kontrola uchycení sněhových zábran

- - pořízení fotodokumentace po provedené údržbě na střešní konstrukci

- - uvedení zařízení do provozu v závislosti na počasí (sněžení)

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS6 Záložní zdroje

- Na zařízení dle bodu c3) UPS Schrack USMLT 10 kVA nebude servisní údržba prováděna do doby ukončení záruky, tj. do 04/2019 (čl. VI., odst.č.5 návrhu smlouvy)

- a)  Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně v pracovní dny po pracovní době, tzn. od 14 do 18 hod.

- b) Specifikace provozního souboru: Budova je vybavena náhradním zdrojem proudu motorgenerátorem MS 150 Silent 150 kVA Zařízení UPS slouží k trvalému zásobování el. energií. Jsou vybavena vlastním ovládáním a řízením. Automatika UPS trvale samostatně kontroluje stav zásobování elektrickou energií a případě ztráty napájení ze sítě automaticky bez přerušení zajistí napájení střídače z baterií a tím nepřerušenou dodávku elektrické energie . Kapacita baterií je dimenzována tak, že UPS spolehlivě udrží nezbytně nutný odběr (zbytná část elektrických zařízení odpojena) po dobu, než dojde ke startu DA a tím i obnovení napájení.

- c)    Prováděné činnosti - zejména:

- 1) Motorgenerátor (dále MTG) MS 150 Silent 150 kVA

- vedení provozního deníku DA,

- 1 x měsíčně start DA bez zátěže a vizuální kontrola DA,

- 1 x ročně start a provoz DA se zátěží

- údržba a technická péče v rozsahu dle návodu výrobce a plánu údržby sloupec B a C (bez výměny oleje, filtrů a baterie)

- kontrola stavu a těsnosti výfukového potrubí

- kontrola funkčnosti vzduchového větracího systému MTG, potrubí, větrací žaluzie

- kontrola funkčnosti, servisní údržba dotažení spojů a vyčistění rozvaděče BYPASSU

- kontrola komunikace do ISŘ

- kontrola funkčnosti dálkového nouzového vypínání z ŘM TBS (m. č. 213)

- 1x ročně čištění a kontrola spalinové cesty (Vyhl. č. 34/2016 Sb.)

- 2) UPS - Multi Plus MLT 15 kVA

- pozáruční odborné kontroly, profylaxe a revize uvedené v Návodu k obsluze, v rozsahu dle všeobecných požadavků na pravidelnou technickou péči o UPS v rozsahu: Odborná kontrola, Roční profylaxe

- kontrola funkčnosti, servisní údržba dotažení spojů a vyčistění rozvaděče BYPASSU

- kontrola komunikace do ISŘ

- kontrola funkčnosti dálkového nouzového vypínání z ŘM TBS (m. č. 213)

- 3) UPS Schrack USMLT 10 kVA

- pozáruční odborné kontroly, profylaxe a revize uvedené v Návodu k obsluze, v rozsahu dle všeobecných požadavků na pravidelnou technickou péči o UPS v rozsahu: Odborná kontrola, Roční profylaxe

- kontrola funkčnosti, servisní údržba dotažení spojů a vyčistění rozvaděče BYPASSU

- kontrola komunikace do ISŘ

- kontrola funkčnosti dálkového nouzového vypínání z ŘM TBS (m. č. 213)

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS7 Elektroinstalace slaboproud

- a) Předpokládaný termín plnění: 1x ročně březen

- b) Specifikace provozního souboru:

- Budova je vybavena rozhlasovým zařízením PASO pro šíření signálů do všech prostor pobočky se zabudovanými stropními reproduktory.

- Jednotný čas - je zajištěn prostřednictvím ústředny SIRIUS (nová 4/2011), která je řízená rádiovým spojením a v budově ovládá nástěnné hodiny na chodbách a v některých kancelářích.

- STA slouží pro digitální příjem TV signálů, který je rozveden do určených prostor pobočky ( IP, učebna, ředitelna, velín BP), dále rozvaděč Hager Volta IP 30, 8 výstupních míst, 1ks zesilovač

- A) Místní rozhlas

- Prováděné činnosti - zejména:

- údržba místního rozhlasu a rozhlasové ústředny PASO dle návodu výrobce, vyčistění a seřízení ústředny

- kontrola provozuschopnosti zařízení dle platných předpisů v PO, vystavení dokladu

- údržba a vyčištění slaboproud. rozvaděče (m. č. 414), dotažení svorek a spojů

- kontrola funkčnosti panelů s mikrofonem

- kontrola funkčnosti regulátorů hlasitosti ve všech prostorách pobočky

- celková funkční zkouška zařízení místního rozhlasu

- údržba zařízení jednotného času

- B) Jednotný čas

- Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola funkčnosti a nastavení digitální ústředny SIRIUS, ověření rádiového spojení

- servisní údržba (vč. vyčistění vnitřních skel), kontrola a seřízení funkčnosti, přesnosti, hodin jednotného času ve všech prostorách pobočky, počet - 48 kusů + 3 ks bateriové

- C) Rozvod STA

- Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola funkčnosti systému STA v celém objektu pobočky a kvality obrazu

- kontrola střešních antén, ant. stožáru a uzemnění

- údržba rozvaděče STA s vybavením, vyčistění a dotažení spojů

- kontrola účastnických zásuvek

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS8 Výtahy a zdvihové plošiny

- a)   Předpokládaný termín plnění: výtahy – dle platné legislativy

- b)   Specifikace provozního souboru:

- Stará budova – administrativní část má instalovaný lanový výtah s prosklenou šachtou a kabinou, strojovna je nad šachtou, přístupná z půdních prostor. Nová budova - provozní část má instalované dva osobonákladní lanové výtahy se strojovnou v 3.NP. Zdvihové plošiny jsou v dotačních boxech pro nakládku a vykládku nákladu aut. Zhotovitelem je firma Výtahy Ostrava s.r.o.. V posledním období byly investičními prostředky odstraněny veškerá rizika vyplývající z prověrek.

- c)   Prováděné činnosti - zejména:

- vyprošťování osob 0-24h/365 dnů v roce

- provádění odborných prohlídek včetně provádění pravidelné údržby dle požadavku výrobce nebo platné legislativy včetně čištění výtahových šachet 3x ročně

- mazání dle mazacího plánu určeného výrobcem

- provádění odborných zkoušek výtahů 1x za 3 roky

- provádění inspekčních prohlídek 1x za 6 let

- provádění pravidelných kontrol vč. vedení agendy dozorce výtahu – prohlídka 1x za dva týdny

- vedení a pravidelné doplňování knihy odborných prohlídek a knihy údržby a oprav výtahu a dále zaznamenání odborné zkoušky a veškerých podstatných skutečností do knihy výtahu

- 2x ročně údržba 2 ks zdvihových plošin, zejména provádění mazacího plánu (1x měsíčně) příp. doplňování hydraulického oleje atd. dle technické dokumentace a návodu výrobce

- provádění následných kontrol zdvihových plošin dle NV č. 378/2001 Sb. včetně revize el. zařízení v četnosti stanovené revizním technikem 1x ročně v souladu s §4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Provádí se souhrn potřebných úkonů (prohlídka, kontrola a zkouška bez zatížení), kterými osoba odborně způsobilá ověřuje stav mechanické i elektrické části provozované ZP za účelem posouzení celkového stavu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti. O výsledku revize musí být provádějící osobou zpracován písemný záznam s rozhodnutím o dalším provozu ZP.

- školení obsluhy plošin

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS9 ISŘ technologií budovy

- Na  zařízení  ISŘ a MaR nebude servisní údržba prováděna do doby ukončení záruky, tj. do 29.10.2017 (čl. VI., odst.č.5 návrhu smlouvy)

- a)   Předpokládaný termín plnění: 1x ročně říjen.

- b)   Prováděné činnosti - zejména:

- celková kontrola funkčnosti řídícího SW aplikace METASYS fy. JCI a všech přidružených programů

- kontrola přenosu naměřených údajů na PC v místnosti údržby č. 007

- kontrola komunikace PC v místnosti údržby č. 007

- kontrola funkčnosti ovládání při zadávání jednotlivých ovládacích povelů, provozních režimů a nastavování hodnot

- kontrola funkčnosti a aktuálnosti sledovaných hodnot od čidel, snímačů, servopohonů, protimrazových ochran, klapek, ovládacích prvků provozovaných technologií

- kontrola komunikace na technologický velín ústředí ČNB Praha

- kontrola funkčnosti poruchových hlášení

- kontrola funkčnosti historických trendů

- kontrola archivovaných poruchových hlášení

- archivace výstupů

- kontrola a servisní údržba HW, vyčistění (vysátí prachu) u 3 ks PC(č. 007, 526, 527)

- kompletní údržba a vyčistění tiskárny ISŘ (typ. Minolta Magicolor 2300DL) dle návodu výrobce

- Měření a regulace (systém JCI)

- Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola, proměření a údržba výstroje v rozvaděčích MAR DM1 a DM3 v m.č. 007, rozsah vybavení rozvaděčů po obnově dle PD

- kontrola, proměření a údržba  výstroje v rozvaděči  DT1 v m.č. 260

- kontrola bateriového zdroje, proměření kapacity baterií (dle výsledku příp. výměna)

- kontrola přenosu signálů MaR z  měřidla Multical na patě domu do řídícího systému ČNB

- kontrola a ověření přenosu signálu od  měřičů energií (elektřina, voda, teplo), aktualizace, kontrola stavů a výstupů do ISŘ, porovnání s hl. fakturačními měřidly

- kontrola zapojení a ověření funkčnosti ve dvou kusech skříňových rozvaděčů v místnosti bankovní policie č. 213 RPS1, RPS2

- kontrola 5 ks poruchové signalizace PSL06

- kontrola 3 ks relé SCHRACK 24VAC

- kontrola 32 ks signalizačních svítidel SMS-95 24VAC

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS10 Potrubní pošta

- a)   Předpokládaný termín plnění: 1x ročně (srpen)

- b)   Specifikace provozního souboru:

- Jednotlivé větve jsou umístěny v 1.NP, strojní část je soustředěna do 1.PP agregáty PL 65 C  (3ks), ovládací napětí 220V proud 5A.

- c)   Prováděné činnosti - zejména:

- údržba 3 větví potrubní pošty LACINA, vč. strojoven dle požadavku výrobce

- vyčištění strojoven, vysátí prachu, dotažení kontaktních svorek, kontrola a impregnace těsnění

- kontrola těsnosti a kotvení dopravního a sacího potrubí

- funkční kontrola koncových stanic, kontrola těsnosti, kontrola ovládacích tlačítek

- vyzkoušení časových relé, seřízení agregátů

- kontrola a případné seřízení parametrů, dopravní rychlosti, tlaků

- funkční zkouška

- kontrola dopravních patron

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS11 Centrální vysavač

- a)   Předpokládaný termín plnění: 1x ročně

- b) Specifikace provozního souboru: Rozmístěním jednotlivých přípojných zásuvek pokrývá plně možnost hygienické údržby kobercových podlahových ploch s odtahem vzduchu mimo budovu. Agregáty strojoven jsou umístěny ve většině případů v úklidových místnostech, kde je prováděno zachycení nečistot.

- c)   Prováděné činnosti - zejména:

- kompletní údržba centrálních vysavačů LUX – 9 ks dle návodu výrobce, vyčistění strojoven, vyčistění filtrů, dotažení a vyčistění svorkovnic, kontrola el. připojení dle ČSN

- kontrola těsnosti a kotvení potrubních rozvodů (sací + výfukové potrubí)

- kontrola koncových přípojných míst cca 60 ks

- kontrola příslušenství (hadice, nástavce, teleskopy)

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS12 Manipulační technika

- a)   Předpokládaný termín plnění: 1x ročně - březen

- b)   Specifikace provozního souboru:

- Zařízení slouží k přepravě těžkých a rozměrných kontejnerů

- 2x bateriový ručně vedený vysokozdvižný vozík Belet F10 AP3, rok výroby 1995

- 1x bateriový ručně vedený vysokozdvižný vozík Belet F15 APT, rok výroby 1997

- 4x ruční nízkozdvižný paletový vozík Belet z toho:

- 2 ks NF 20NL/800, rok výroby 2004

- 1 ks NF 20N/600, rok výroby 2000

- 1 ks NF 20NL/450/800, rok výroby 2010

- c)   Prováděné činnosti - zejména:

- roční periodická technická kontrola manipulační techniky odborně způsobilou osobou dle ČSN 268805 a dle návodu výrobce (BELET)

- klasifikace technického stavu

- případné seřízení

- vydání protokolu o provedené periodické kontrole

- kontrola provozuschopnosti manipulačních vozíků včetně promazání, výměny poškozených částí, zajištění odborné opravy včetně vystavení potřebných dokladů

- provedení technické kontroly všech vysokozdvižných manipulačních vozíků

- provedení revize elektrického zařízení pracovního stroje dle ČSN EN 60204-1 ed. 2, (4 ks vysokozdvižný m.vozík), předání revizní zprávy

- provádění pravidelného ročního školení řidičů vysokozdvižných vozíků

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS13 Servis archivní techniky

- a)   Předpokládaný termín plnění: 1x ročně - únor (revize dle ČSN)

- b)   Specifikace provozního souboru:

- Zařízení slouží k přehlednému, efektivnímu a chráněnému ukládání spisů, archiválií případně předmětů nebo materiálů s maximálním využitím objemu daného prostoru, (pojízdné regály MRS-M, pevné regály SPR, vertikální rotační zásobník RS 425 *).

- Výrobce zařízení fy. Horák-HOZST.

- m. č. 008	1 ks pevný regál, 10 ks pojízdný regál, 3 ks regálová skříň

- m. č. 022	6 ks pojízdný regál, 7 ks regálová skříň

- m. č. 023	18 ks pojízdný regál, 6 ks regálová skříň

- m. č. 436	1 ks pevný regál, 9ks pojízdný regál, 1 ks rotační zásobník *)

- m. č. 437	1 ks pevný regál, 9ks pojízdný regál

- *) zařízení je v současné době mimo provoz

- c)   Prováděné činnosti - zejména:

Vlastní servisní činnost se skládá ze série oprav, prohlídek a zkoušek, které odpovídají příslušným normám a platným předpisům.

1) Provozní zkoušky regálové techniky se skládají z:

- kontrola nosné ocelové konstrukce regálů

- kontrola šroubových spojů (dotažení) a pružinových úchytek

- kontrola, seřízení a promazání mechanických převodů

- kontrola podvozkové části, seřízení, promazání

- kontrola a čištění kolejnic (odstranění koroze a nečistot)

- kontrola a konzervace pryžového těsnění (prachotěsnost)

- kontrola, seřízení a promazání posuvných uzamykatelných dveří

- kontrola a promazání zámků u posuvných dveří

2) Provozní zkouška rotačního zásobníku se skládá z:

- vizuální kontrola nosné konstrukce a gondol

- kontrola dotažení šroubových spojení nosných kol a pohonu

- kontrola a namazání primárního a nosného řetězu

- výměna olejové náplně pohonu

- kontrola závěsů gondol a případné dotažení šroubů držáků nosných čepů gondol

- kontrola závěsů napínáku nosného řetězu a kontrola dostatečného napnutí řetězu

- napnutí primárního řetězu

- namazání veškerých pohyblivých uložení konzervačním prostředkem

- kontrola a promazání mechanismu závěsu výsuvného mechanismu

- kontrola shodnosti pohybů - funkcí zařízení se zadanými pracovními příkazy

- kontrola omezovacích snímačů, bezpečnostních prvků a signálních zařízení

- kontrola a dotažení šr. spojů krytů

- Součástí údržby je předání příslušného dokladu o provozní zkoušce.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS14 Servis a opravy oken a dveří a žaluzií

- A) Radarové dveře a teplovzdušné opony

- a) Předpokládaný termín plnění: 2x ročně - červen a prosinec

- b) Specifikace provozního souboru:

- 2 ks automatické dveře posuvné, v. č. 101, 102 (výrobce HAPUR)

- 1 ks automatické dveře otočné, v. č. 111

- 2 ks teplovzdušná opona, v. č. 101, 111

- c) Prováděné činnosti:

Automatické dveře

- kompletní odkrytování pohonné jednotky, vyčištění, kontrola a dotažení všech spojů, kontrola vnitřní kabeláže, kontrola opotřebení jednotlivých pohyblivých částí (dle četnosti otvírání), kontrola a dotažení svorkovnic a elektro zapojení, kontrola řemene, kontrola načítacího kolečka s motorem, kontrola funkčnosti radaru a jejich seřízení, kontrola všech zabezpečovacích prvků dveří, kontrola ovládacího panelu dveří - všech funkcí, kontrola a seřízení chodu dveří, kontrola funkčnosti zámku - případné vyčištění

Teplovzdušná opona

- kompletní odkrytování vyčištění, kontrola a dotažení všech spojů, kontrola vnitřní kabeláže, kontrola opotřebení jednotlivých pohyblivých částí (ventilátoru), kontrola a dotažení svorkovnic a elektrozapojení. Kontrola funkčnosti

- B) okna a dveře

- a) Předpokládaný termín plnění: 1x ročně 1/3 budovy - červen/červenec

- Předaná provozní dokumentace: provozní kniha

- Specifikace plnění:

- 133 kusů eurookno dřevěné otevíravé/ventilace

- 25 kusů okno plastové, dělené, otevíravý díl

- 6 ks okno plastové, kruhové vyklápěcí

- 7 kusů kovové výkladce mosaz, atypické, dělené s ventilačním oknem

- 18 kusů sklepní okno kovové, vyklápěcí

- 197 kusů jednokřídlové dveře dřevěné

- 9 kusů dvoukřídlové dveře dřevěné

- 7 kusů jednokřídlové dveře plastové

- 9 kusů interiér. dveře jednokřídlové otevíravé (atyp. interiér. stěna)

- 3 kusy interiér. dveře jednokřídlové posuvné (atyp. interiér. stěna)

- 45 ks požárních dveří

- samozavírače,

- 1 ks nouzový vlez na půdu (skládací schody)

- 1 ks atypická mříž posuvná (místnost č.129)

- Prováděné činnosti:

- kontrola funkce a těsnosti všech oken a dveří

- vyčištění, seřízení a promazání kování, závěsů a pojezdů

- vyčistění a impregnace těsnění oken glycerinovým roztokem

- kontrola stavu zasklívacích lišt a tmelů

- kontrola funkčnosti vnitřních žaluzií

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS15 Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

- a)   Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: dle platné legislativy

- b)   Specifikace provozního souboru:

- Popis zařízení:

- Hasící přístroje:

- 61 ks přenosné – z toho 4 ks vodní typ V9Ti, 42 ks práškový typ PG6L, PR1c, 15 ks sněhový typ CO2 6, CO2 5, S6

- 2 ks pojízdné sněhové S30

- Hydranty

- Zařízení pro zásobování požární vodou: 18 ks vnitřní požární hydrant, typ C včetně příslušenství, 1 ks venkovní podzemní hydrant včetně příslušenství

- Požární klapky

- 18 ks požárních klapek, typ PKK-90 D1, KOVONA Karviná, r. v. 1995, s elektromagnetem a signalizací

- 1 ks požární klapka, typ. PKTM-90, Mandík s elektromagnetem a signalizací

- Skrápěcí zařízení

- 1 soubor, skrápěcí soustava, počet hlavic 3 (1ks B15WU/P + 2 ks B15WU/P (68 °C), instalace na požárně otevřených plochách (oknech) peněžního provozu nad požární únikovou cestou

- Požární ventilátory

- Požární ventilátory na CHÚC typu A

- 1 ks požární ventilátor EH12 axiální ventilátor HELIOS, typ HRFD 50/4, 0,45 kW

- 1 ks požární ventilátor EH27 ELEKTRODESIGN, typ TCFB/4 – 315H, 0,1 kW

- Požární uzávěry

- 45 ks požární uzávěry (dveře) typu PB30D3, PB30D1, PB60D1, EI30DP3, výrobce HASIL a.s. Ostrava, oddělující jednotlivé požární úseky pobočky

- Požární ucpávky

- 67 ks požárních ucpávek prostupů požárně dělícími konstrukcemi inženýrských vedení v celém objektu pobočky, typ HILTI

- zhášecí zařízení FIRESTOP – v termínech určených výrobcem (2x ročně) – na výzvu

jedná se o zařízení SHZ (Firestop) na odsávání bankovkové drti v místnosti Briklis, zařízení je napojeno na EPS

- Protipožární nástřiky a nátěry:

jedná se protipožární nástřik TERFIX  TCVV – 388 m2  (stropní konstrukce) a protipožární nátěr BARRIER  ALL  ACQUA 95  - 1,72 m2  (nosný ocelový sloup).

- EPS

- Ústředna EPS Aritech FP 2864 v 6.20	1 ks

- Externí zdroj ELDENE 2405 STE	1 ks

- Akumulátor PANASONIC 12V/42Ah	4 ks

- Opakovač Aritech FR-2000	2 ks

- Akumulátor PBQ 12V/7Ah	4 ks

- Opticko kouřový hlásič DP951	228 ks

- Teplotní hlásič DP952	18 ks

- Tlačítkový hlásič DM960	42 ks

- Tříkanálová vstup/výstup jednotka IO953	12 ks

- Zónová monitorovací jednotka pro hlásič v EX provedení II955	1 ks

- Optokouřový hlásič v EX provedení	1 ks

- Modul pro řízení sirén IO956	11 ks

- Požární siréna D6584 ISS 1	75 ks

Ovládaná zařízení:

- ústředna PZTS

- brána GSM

- ovládání magnetických přidržovačů 4 ks

- ovládání ventilátorů CHÚC m. č. 108

- ovládání ventilátoru CHÚC m. č. 029

- ovládání osobního výtahu - u recepce

- ovládání nákladních výtahů č. 1, č. 2 – peněžní úsek

- ovládání požárních klapek

- ovládání turniketů a branek na recepci a hale

c)   Prováděné činnosti:

- Trvale a periodicky prováděné činnosti - zejména:

        - Hasicí přístroje:

- kontrola hasicích přístrojů – 1x ročně

- provádění periodických zkoušek přenosných hasicích přístrojů a pojízdných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) ve lhůtách dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

- vystavení příslušných dokladů provozuschopnosti PHP se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti musí být provedena před instalací.

- Kontrola PHP se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém použití PHP nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. mechanickým poškozením) a nejméně jednou za rok, pokud nebyla stanovena lhůta kratší.

- Kontroly můžou provádět pouze osoby, které se prokáží písemným oprávněním (průkazem) vydaným výrobcem nebo z pověření výrobce. Údržbu, záruční a pozáruční opravy mohou provádět pouze výrobcem nebo z pověření výrobce oprávněné provozovny.

- Součástí údržby PHP je jejich nezbytná periodická zkouška a plnění. Periodické zkoušky se vykonávají u PHP:

- vodních a pěnových jednou za tři roky,

- u ostatních jednou za pět let.

- Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří PHP plombou spouštěcí armatury, trvale čitelným kontrolním štítkem a v souladu s § 9 odst. 8 vyhlášky MV č. 246/20014 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

        - Hydranty:

- kontrola hydrantů – 1x ročně

Prováděné činnosti - zejména:

- kontrola provozuschopnosti PBZ – hydrantů dle ČSN 730 873

- umístění systému, přístupnost

- označení umístění

- rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody

- stav hadice

- správnost a pevnost hadicových úvazů a spon

- stav přívodního potrubí vody

- známky poškození a otevíratelnost dvířek u skříně

- použití správného typu proudnice, zda je proudnice snadno ovladatelná

- provedení posledního testu max. zátěže hadice, dle EN 671-1 každých 5 let tlakovat na nejvyšší pracovní tlak

- vystavení příslušných dokladů

        - Požární uzávěry:

- kontrola požárních uzávěrů – 1x ročně

- kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů, vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří a k tomu vystavení příslušných dokladů.

- kontrola provozuschopnosti dveřních a poklopových požárních uzávěrů se provádí v tomto rozsahu:

- provede se vizuální kontrola dveřních křídel a dveřní zárubně v tomto rozsahu:

- zkontroluje se, zda nejsou mechanicky poškozeny,

- zkontroluje se, zda jsou řádně usazeny v pantech,

- zkontroluje se, zda nejsou dveře zkroucené,

- zkontroluje se, zda není uvolněná nebo rozbitá výplň dveří,

- zkontroluje celistvost, neporušenost a řádné upevnění zpěňovací pásky,

- zkontroluje se předepsané označení na dveřích - ověří se identifikační štítek dveří umístěný zpravidla podle přílohy.

- u jednokřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače – (provede se tak, že z otevřené polohy a libovolného úhlu otevření musí po uvolnění dojít k řádnému uzavření dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),

- u dvoukřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače s koordinátorem – (provede se tak, že ze zcela otevřeného stavu se uvolní současně obě křídla dveří, čímž musí dojít k řádnému uzavření obou dveřních křídel, a to v pořadí, nejprve uzavřením pasivního křídla dveří a poté uzavřením aktivní křídla dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),

        - Nouzové osvětlení:

Požadavky a postupy na údržbu, prohlídky, zkoušky (testy), kontroly a revize nouzového osvětlení jsou uvedeny v ČSN EN 50 172 - Systémy nouzového únikového osvětlení a to v části 7 Údržba a zkoušky.

- 1 x za měsíc:

Je nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení a funkčního svícení každého nouzového svítidla. Kontroluje se, zda řádně svítidla fungují a zda jsou čistá.

- 1 x za 12 měsíců:

U každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem. Dále je nezbytná zkouška provozuschopnosti s vystavením protokolu o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení ve smyslu §7 odstavec 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

        - Požární ucpávky:

1x ročně kontroly protipožárních ucpávek. Protipožární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) je nezbytné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti protipožárních ucpávek ve lhůtě 1x ročně.

Doklady, které jsou součástí dodávky protipožárních ucpávek:

- Kopie osvědčení zhotovitele pro provádění protipožárních ucpávek, který protipožární ucpávku provedl.

- Technické listy použitého systému.

- Certifikát použitého systému.

- Přehled jednotlivých prostupů (zpracováno v tabulce).

- U každého prostupu musí být vyhotoven identifikační štítek.

Každá ucpávka musí být označena v místě provedení identifikačním štítkem (alespoň na jedné straně předělu). Na identifikačním štítku musí být zpravidla tyto údaje:

- Označení objektu.

- Označení místa v objektu (číslo místnosti, číslo požárních úseku).

- Pořadové číslo ucpávky.

- Označení odolnosti ucpávky.

- Druh nebo typ ucpávky.

- Datum provedení.

- Firma, adresa a jméno zhotovitele ucpávky.

- Označení výrobce a systému.

        - Požární klapky:

- 1x ročně kontrola provozuschopnosti požárních klapek, vyhl. 246/2001 Sb., vystavení příslušných dokladů. Vzhledem ke konstrukci požárních klapek se vyžaduje součinnost se servisní firmou na EPS. Požární klapky jsou spouštěny samovolně na základě zvýšené teploty v rozvodu vzduchotechniky. Rovněž je nezbytné vést pro požární klapky revizní knihu požárních klapek.

        - Požární ventilátory:

- 2x ročně kontrola provozuschopnosti požárních ventilátorů. Požární ventilátory jsou spouštěny pomocí EPS, proto je vhodná součinnost se servisní firmou na EPS. Kontrola provozuschopnosti je zaměřena na komplexní odzkoušení příslušných požárních ventilátorů spolu s jejich ovládáním. Rovněž je třeba odzkoušet manuální ovládání požárního větrání na CHÚC z bývalého peněžního provozu.

        - Protipožární nástřiky a nátěry:

1x ročně kontrola protipožárních nátěrů a nástřiků

- Nátěr nebo nástřik by měl být proveden vždy v souladu s dokumentací výrobce (nebo

dodavatele nátěru nebo nástřiku).

- Kontroluje se celistvost, tloušťka, poškození, vzhled apod.

- Při kontrole nátěru by měla být provedena vizuální prohlídka souvislosti jeho povlaku, který by neměl obsahovat žádné trhliny, bubliny a neměl by být poškozen vlhkostí.

- Následně by měřením měla být provedena kontrola jeho celkové tloušťky, a to zejména počínaje místy, které by z vizuální prohlídky mohly být označeny jako potenciální místa poškození.

- Doložení kontrolního protokolu formou dokumentace včetně zákresu rastru měřících míst a tabulkou naměřených hodnot.

- Závěrečný doklad o kontrole provozuschopnosti musí obsahovat náležitosti v souladu s §7 odst. 8 vyhl. 246/2001 Sb.

9) Skrápěcí zařízení

- kontrola provozuschopnosti skrápěcího zařízení, vyhl. 246/2001 Sb.

- kontrola funkčnosti místa napojení, kulového uzávěru, měřiče tlaku

- vystavení příslušných dokladů

- 10) EPS

Pravidelné činnosti vyplývající z Vyhlášky č. 246/2001 Sb., (Vyhláška o požární prevenci):

- 1 x za rok  - Jednoroční kontrola provozuschopnosti a revize EPS. Zahrnuje i činnosti půlroční a měsíční zkoušky

- 1 x za 6 měsíců – Zkouška činnosti EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá.  Shoduje- li se tato zkouška s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje. Seznam úkonů, které jsou předmětem zkoušky činnosti EPS při provozu samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá.

- 1 x za měsíc zkouška činnosti ústředen a doplňujících zařízení - Testování funkčnosti ústředny a připojených prvků. Shoduje-li se tato zkouška s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.

Zápisy o kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jsou samozřejmě přizpůsobeny a upraveny podle konkrétně zkoušených zařízení, ale v zásadě všechny zápisy vycházejí z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a proto výše uvedené formální náležitosti u nich musí být vždy stejné.

- Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS16 Servis gastrovybavení a stravovacích technologií

- a)   Předpokládaný termín plnění: červen a prosinec

- b)  Specifikace provozního souboru:

- 2x sodobar Asset Elite s filtrací - připojení na vodovodní řád, průtok 16l/hod , teplota st.vody 4-6-8°C, objm.tlak. nádoby 6Kg

- 6x výdejník na vodu FINIŠ

- c)  Prováděné činnosti:

- 2x ročně

- celková prohlídka zařízení dle návodu výrobce, vč. provedení zápisu do prov. deníku

- vyčištění od vodního kamene, přetěsnění vypouštěcích ventilů

- sanitace zařízení dle platných hygienických předpisů

- kontrola funkčnosti a těsnosti připojení vody k sodobaru, vč. Aquastop ventilu

- Činnosti prováděné na výzvu

- výměna láhví CO2 6kg v sodobarech - cca. 4 ks /rok

- dodávka a výměna filtrů Everpure 2DC pro sodobary - cca. 4 ks/rok

- dodávka vody v barelech, jako např. Horský pramen (18,9 l) pro výdejníky vody FINIŠ - cca. 270 ks/rok (na telefonické ohlášení)

- opravy zařízení

- Dále se zhotovitel zavazuje provádět:

a) ÚKLID

- Prováděné činnosti - zejména:

Specifikace předmětu plnění a časový program mycích a čistících prací pravidelného úklidu:

- KANCELÁŘE, BANKOVNÍ HALA, UČEBNA A ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

- a) denní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků (ve skartovacích strojích dle potřeby)

- vysávání zdvojených podlah vysavačem (luxování koberců), vytírání ostatních zdvojených podlah

- otírání volně přístupných psacích stolů

- odstraňování ohmatků a skvrn ze dveří, vnějších ploch nábytku a skleněných dělících ploch

- stírání prachu z vodorovných ploch nábytku do výše 1,7 m

- stírání prachu z povrchu sedacího nábytku

- stírání prachu z povrchu kancelářské techniky (vč.telefonních přístrojů, audio a video), kromě monitorů PC a klávesnic

- zalévání zeleně v interiéru

- b) týdenní úklid

- vysávání čalounění

- čištění skvrn z obkladů stěn

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů (vč. meziokenních)

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu z volně přístupných otopných těles

- údržba(ošetření) mosazných a nerezových prvků

- c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- ošetření čalounění dveří (impregnace)

- mytí volně přístupných okenních parapetů (vč. meziokenních)

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku a ostění

- ošetření koženého sedacího nábytku a sedacích souprav (impregnace kůže)

- d) pololetní úklid

- čištění otopných těles a prostor pod parapetem

- ošetření dýhovaného nábytku

- SCHODIŠTĚ

- a) denní úklid

- vytírání schodů a podest

- b) týdenní úklid

- mytí soklů

- mytí čelních ploch schodišťových stupňů (podstupnic)

- mytí zábradlí a stírání prachu

- čištění skvrn z obkladů stěn

- stírání prachu na volně přístupných okenních parapetech

- stírání prachu z hasících přístrojů

- údržba(ošetření) mosazných a nerezových prvků, zábradlí, info systém

- c) měsíční úklid

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů (vč. meziokenních)

- stírání prachu a mytí volně přístupných otopných těles

- d) pololetní úklid

- důkladné čištění schodišťových stupňů

- CHODBY

- a) denní úklid

- čištění zdvojených podlah - luxování koberců a čistících zón, mytí dlažeb a PVC

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- odstraňování ohmatků a skvrn ze dveří a skleněných dělících ploch

- b) týdenní úklid

- čištění skvrn z obkladů stěn

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu z hasících přístrojů

- údržba(ošetření) mosazných a nerezových prvků

- c) měsíční úklid

- čištění soklů včetně podžlábků

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů (vč. meziokenních)

- vysávání veškerých čistících zón

- stírání prachu a mytí volně přístupných otopných těles

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku, prosklených stěn a ostění

- VÝTAHY

- a) denní úklid

- vytírání podlahy, luxování čistícího koberce

- vysávání nečistot z drážek šachetních dveří

- otírání hmatových stop na dveřích, madlech a stěnách kabiny

- leštění skleněných ploch

- b) týdenní úklid

- mytí vnitřních prostor kabiny vč. vnějších a vnitřních ploch všech dveří (mimo ploch, které nelze demontovat)

- údržba(ošetření) přístupných nerezových ploch a prvků

c) pololetní úklid

- vnější a vnitřní mytí opláštění výtahové šachty a výtahové kabiny

- údržba(ošetření) nepřístupných nerezových ploch a prvků (v součinnosti se servisní firmou)

- čištění svítidel ve výtahové šachtě

- SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – TOALETY, UMÝVÁRNY

- a) denní úklid

- desinfekční vytírání podlah

- vyprazdňování košů, dodávka a výměna plastikových sáčků

- desinfekční čištění umyvadel, toaletních mís, bidetů, pisoárů a sprch

- omytí a desinfekce úchytových míst (splachovače, kliky u dveří)

- doplňování náplní hygienických systémů

- odstraňování znečištění z obkladů, dveří a odkládacích polic

- leštění zrcadel

- b) týdenní úklid

- desinfekční čištění všech keramických ploch

- celoplošné omytí a vyleštění všech zařizovacích předmětů

- mytí dveří včetně zárubní

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- odstraňování minerálních nánosů z toaletních mís, bidetů a pisoárů

- setření prachu z otopných těles a zásobníků toal. papíru

- ŠATNY

- a) denní úklid

- vytírání zdvojené podlahy

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- odstraňování znečištění ze dveří a skleněných dělících ploch

- stírání prachu z nábytku do výše 1,7 m

- leštění zrcadel

- b) týdenní úklid

- čištění skvrn ze stěn a obkladů

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní

- mytí volně přístupných okenních parapetů

- stírání prachu a mytí volně přístupných otopných těles

- mytí všech keramických ploch

ČAJOVÉ KUCHYŇKY

- a) denní úklid

- desinfekční vytírání podlah

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- doplňování náplní hygienických systémů

- otření kuchyňské linky

- desinfekční omytí dřezu

- odstraňování znečištění z obkladů, dveří a odkládacích polic

- otření zásobníků na pitnou vodu

- b) týdenní úklid

- mytí všech keramických ploch

- čištění odkapávací nádobky zásobníků na vodu

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů

- c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- mytí volně přístupných okenních parapetů (vč. meziokenních)

- omytí kuchyňské linky

DOTAČNÍ BOXY a GARÁŽ

- a) 2x týdně *)

- strojové mytí podlah kotoučovými stroji, ruční dočištění strojově nedostupných částí plochy

b) 1x týdně

- otírání prachu z hasících přístrojů, nik a parapetů

- vyčištění odpadních vpustí

c) 1x měsíčně

- mytí dveří (vrat) včetně zárubní

- odstraňování pavučin

- stírání prachu a mytí volně přístupných otopných těles

- čištění prostoru pod zdvihovými plošinami, odstranění nečistot

- mytí všech keramických ploch a zařizovacích předmětů

- čištění světlíku

*) uvedeno maximálně, objednatel stanoví v závislosti na povětrnostní podmínky

- TREZORY

- a) měsíční úklid

- strojní čištění podlah vč. ručního dočištění strojově nepřístupných částí plochy

- vysávání nečistot z kolejnic

- stírání prachu z vybavení (skříní, kontejnerů, atd.)

- mytí dveří a mříží, včetně zárubní

- POČÍTÁRNY a POKLADNY

- a) denní úklid

- vyprazdňování košů vč. dodávky a výměny plastikových sáčků (ve skartovacích strojích dle potřeby)

- vyprazdňování a třídění provozního odpadu a obalových materiálů

- vytírání zdvojených podlah, luxování koberců na zdvojené podlaze

- odstraňování ohmatků a skvrn ze dveří, vnějších ploch nábytku a skleněných dělících ploch

- stírání prachu z  nábytku do výše 1,7 m

- stírání prachu z povrchu kancelářské techniky kromě monitorů PC a klávesnic

- b) týdenní úklid

- vysávání čalounění

- čištění skvrn z obkladů stěn

- stírání prachu z volně přístupných okenních parapetů (vč. meziokenních)

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu z volně přístupných otopných těles

- c) měsíční úklid

- stírání prachu z nábytku nad výšku 1,7 m

- mytí dveří včetně zárubní a skleněných výplní

- stírání prachu ze svislých ploch nábytku a ostění

- TERASY

- a) měsíční úklid

- zametání dlažby a čištění odpadních vpustí (v zimě odklizení sněhu)

- vypletí náletů a chemické ošetření – v letním období

- otírání atiky a okenních parapetů

- mytí dveří, včetně zárubní a skleněných výplní

STROJOVNY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SPISOVNY, ARCHIVY, SKLADY

a) úklid 1x měsíčně

- čištění podlah

- otírání prachu na vodorovných a ostatních plochách, vč. instalované technologie

- mytí dveří a zárubní

- mytí keramických obkladů

- mytí zařizovacích předmětů

- mytí otopných těles

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI v režimu 1x týdně

a) úklid 1x týdně

- čištění zdvojených podlah

- stírání prachu na vodorovných a ostatních plochách, vč. instalované technologie

- stírání prachu z  nábytku

- stírání prachu z povrchu kancelářské techniky (vč.telefonních přístrojů, audio a video), kromě monitorů PC a klávesnic

b) úklid 1x měsíčně

- mytí dveří a zárubní

- vysátí prachu

- mytí  otopných těles

INSPEKČNÍ POKOJE

a) úklid 1x za 10 dní

- vysypávání košů s odpadem vč. dodávky a výměny plastikových sáčků

- vysávání koberců (na zdvojených podlahách)

- čištění zdravotní keramiky

- čištění podlah v kuchyňkách, WC a koupelnách

- stírání prachu z interiérového vybavení do výšky 1,7m

- průběžné čištění vybavení kuchyněk a koupelen

- otírání dveří a zárubní od prachu

- mytí keramických obkladů

- stírání prachu a nečistot z podnoží interiérového vybavení

- stírání prachu a nečistot z volně přístupných otopných těles

- stírání prachu z okenních parapetů (vč. meziokenních)

- vysávání čalounění

b) měsíční úklid

- stírání prachu z interiérového vybavení nad výšku 1,7m

- mytí dveří a zárubní, mytí parapetů (vč. meziokenních)

Poznámka:  Po každém odjezdu hosta se provádí kompletní úklid pokoje, včetně svlečení lůžkovin a jejich vyprání. Převlékání postelí a generální úklidy se provádí dle požadavků správce objektu. Generální úklid je prováděn 2x ročně a zahrnuje čištění zásuvek, vypínačů, obkladů v koupelnách a soc. zařízeních, mytí oken a osvětlovacích těles, čištění koberců a čalounění.

Úklid pokoje po odjezdu hosta představuje komplexní úklid veškerých ploch v místnosti včetně svlečení lůžkovin.

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA DVORA a PARKOVIŠTĚ

- a) denní úklid - léto

- zametení vč. odstranění odpadků a psích exkrementů

- vyčištění vstupů, čistících zón, venkovních schodišť, soklových a parapetních prvků

- odstranění nečistot a nánosů v drážkách bezpečnostních bariér

- vyčistění odvodňovacích kanálů a vpustí

- vypletí náletů a chemické ošetření dle potřeby

- b) denní úklid - zima

- zajištění schůdnosti a odklizení sněhu dle platné vyhlášky MMO vč. odstranění odpadků a psích exkrementů

- vyčištění vstupů, čistících zón, venkovních schodišť, soklových a parapetních prvků

- odstranění nečistot a sněhu v drážkách bezpečnostních bariér

- inertní posypy, ve dvorním traktu dle instrukcí objednatele (zóna bez chem. posypu)

- odvoz sněhu dle potřeby

Další poznámky:

Budova pobočky je vybavena centrálním vysavačem (kromě prostor 1.PP a 1.NP přístavby).

V budově je možné provádět úklidové práce v pracovní dny v době od 13:30do 18:00 hod. V prostorách peněžního provozu od 15:00 hod. V trezorech v době od 8:00 do 14:00 hod.

V mimořádných případech lze sjednat provádění úklidových prací i mimo tuto dobu a to na základě předchozí domluvy s objednatelem.

Součástí mytí oken je zároveň omytí rámu okna, těsnění skla a rámu, okenních parapetů a vnitřního ostění okna.

Odstranění holubího trusu z venkovních parapetů podle zanesení.

- b) Odvoz, třídění a likvidace odpadu

- Předpokládaný termín plnění: celoroční

- Popis: Celoroční pravidelný odvoz a odstraňování vyprodukovaného odpadu, včetně odpadu závodní jídelny (vyjma biologického odpadu a zbytků jídel). Odpad je umísťován úklidovou službou do 2 ks odpadních nádob umístěných na vyhrazeném místě (pozemku ČNB) u vjezdu do dvora z ulice Tyršovy. Základní třídění odpadu je zajišťováno pobočkou.

- Mimořádné odvozy jsou organizovány individuálně na základě požadavku ČNB v předpokládané četnosti cca 4x ročně.

- 1) pravidelný odvoz a odstraňování odpadu dle zákona č.185/2001 Sb.

- a) měsíční cena za pravidelný odvoz a odstraňování komunálního odpadu, kat. č. 200301, 1 ks odpadní nádoba, objem 1 100 l, četnost odvozu 2x týdně

- b) měsíční cena za pravidelný odvoz  separovaného odpadu k dotřídění a dalšímu využití (např. pro výrobu paliva). V převládající míře se jedná o kat. č. 150101, 150102, 150106. Dále jsou zastoupeny i kat. č. 150 103, 150109, 150203, 200101, 200110, 200111, 200138, 200139 (papír, plasty, dřevo, textilie). 1 ks odpadní nádoba, objem 1 100 l, četnost odvozu 2x týdně

- c) odvoz a likvidace bankovkové drti, kat. č. 191212, shromažďování odpadu v zásobníku v dotačním boxu č.1, četnost odvozu cca 1x – 2x měsíčně na výzvu, objem cca 650 kg/1 vývoz

- Součástí jednotkové ceny je zapůjčení 2 ks plastových odpadních nádob o objemu 1100 l, odvoz a likvidace odpadu, zabezpečení uzamykání nádob po vyprázdnění, udržování čistoty na úložišti odpadu po vyprázdnění nádob a jejich desinfekce. Dále zasílání průběžné evidence o odpadech ve znění zákona (odebrané množství/1 měsíc dle kat.č.).

- 2) mimořádný odvoz a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.

- a) mimořádný jednorázový odvoz a likvidace odpadu ve spalovně (papírové dokumenty, lepenkové obaly z archívu a spisovny) kategorie odpadu „O“, předpokládaná četnost vývozů je 4x ročně

- kat.č. 20 01 01 .................cca 5 500 kg/rok

- b) mimořádný jednorázový odvoz a likvidace vyřazeného majetku, kategorie odpadu „O“, předpokládaná četnost vývozů je 4x ročně

- kat.č. 20 01 36 .................cca      50 kg/rok

- kat.č. 20 03 07 .................cca    150 kg/rok

- kat.č. 16 02 14 .................cca      50 kg/rok

- kat.č. 15 01 04 .................cca      50 kg/rok

- c) mimořádný jednorázový odvoz a likvidace nebezpečného odpadu, kategorie odpadu „N“, předpokládaná četnost vývozů je 4x ročně

- kat.č. 16 02 11 .................cca      50 kg/rok

- kat.č. 16 02 13 .................cca      20 kg/rok

- Součástí jednotkové ceny je přistavení vozidla ke služebnímu vstupu pobočky, manipulace a vnitřní přeprava z místa uložení, suterénu, příp. dalších podlaží, naložení na vozidlo vně budovy, odvoz a likvidace odpadu. Součástí je i protokolární předání a převzetí odpadu, dokladování hmotnosti po zvážení a katalogového čísla odpadu.

- c) Revize elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů

- Předpokládaný termín plnění: ve lhůtách dle ČSN

- Předaná dokumentace: kopie revizních zpráv z tabulky č. 19

- Popis:

- Provedení revize elektrických zařízení, vyhrazených elektrických zařízení, rozvodů a hromosvodů v celém objektu pobočky ČNB v předepsaných lhůtách dle platných ČSN (zejména dle ČSN 33 1500, ČNB 33 2000-6). Specifikace rozvodny a rozvaděčů je uvedena v PS5, vnitřní a venkovní rozvody jsou vedeny částečně pod omítkou, v sádrokartonových stěnách, v kabelových žlabech a lištách ve zdvojených podlahách a podhledech. Rozsah odpovídá průběžně aktualizované projektové dokumentaci skutečného provedení uložené u ČNB. Prostředí je stanoveno v projektové dokumentaci. Nutno vycházet z předešlé revize.

- Pravidelná revize el. zařízení provozní budova – ve lhůtě dle ČSN 33 1500

- pravidelná revize elektrických zařízení provozní budovy dle platných ČSN včetně nouzového únikového osvětlení podle ČSN EN 1838 (36 0453, v platnosti od 1. 10. 2000), ČSN EN 60598-2-22 (36 0600, v platnosti od 1. 8. 1999), ČSN EN 50172 (36 0631, v platnosti od 1. 3. 2005), ČSN EN 12464-1 (36 0450, v platnosti od 1. 3. 2004 do 1. 4. 2012) s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a normám souvisejícím

- pravidelná revize technologií budovy dle ČSN uvedených v bodu PS1) – PS11)

- vystavení revizní zprávy, vč. kontroly a potvrzení o odstranění závad zjištěných při revizi

- Revizní zprávy el. instalace a el. zařízení uvedené v revizních zprávách v tabulce č. 19 budou prováděny vždy podle skutečnosti. Objem každé revizní zprávy může být nedočerpán nebo přečerpán. ČNB si vyhrazuje právo rozhodnout o provedení či neprovedení každé revize

- (např. z důvodu odpojení zařízení, z důvodu změny stanoveného prostředí, apod.).

- Pravidelná revize el. spotřebičů a nářadí – ve lhůtě dle ČSN 33 1600 ed. 2

- výchozí revize nově uvedených spotřebičů a nářadí do provozu dle ČSN 33 1600 ed. 2, založení protokolu - evidenční karty spotřebiče, opatření spotřebiče ev. štítkem

- pravidelná revize spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed. 2, zápis do protokolu - evidenční karty spotřebiče, opatření spotřebiče ev. štítkem

- odborné posouzení a vyhotovení posudku spotřebiče k vyřazení z majetku

- Revize el. spotřebičů budou účtovány vždy podle skutečného počtu.

- Hromosvodní soustava

- pravidelné revize podle ČSN 34 1390, lhůty revizí pak dle ČSN 33 1500

- d) Servis a opravy nábytku - na výzvu zejména

- Pobočka je vybavena nábytkem z programu firem HALI, RIM-CZ.

- Prováděné činnosti:

- bude prováděna činnost jako je lepení odtržených hran, výměna koleček pojízdných křesel, oprava čalounění, seřízení a opravy kancelářského nábytku

- oprava kancelářských židlí

- oprava kancelářských křesel

- oprava čalounění kancelářských křesel

- výměna pracovních desek

- Jedná se o práce, na kterých nelze předem určit rozsah prováděných prací nebo blíže specifikovat jednotlivé dodávky/činnosti.

- e) Malířské a lakýrnické práce - na výzvu zejména

- Předpokládaný termín plnění: červenec - říjen

- Popis:

- Provádění malířských a lakýrnických prací v objektu pobočky ČNB Ostrava. představuje jednak práce charakteru kompletní obnovy maleb a dále pak práce charakteru běžné údržby – nezbytné malířské a lakýrnické opravy vyžádané provozem. Práce budou prováděny postupně, dle požadavků a provozních potřeb zadavatele na základě objednávek.

- e1) Malířské práce

- Obnova znečistěných maleb v prostorách pobočky (kanceláře, peněžní provoz, bankovní hala, chodby, schodiště, sklady, technické místnosti, sociální zařízení, kuchyňky, inspekční pokoje, závodní jídelna)

- předpokládaná celková výměra vymalovaných prostor za rok činí cca 1 000 m²

- použitý materiál: v současné době je pro vymalování pobočky používán materiál HERBOL a SEFRA, v odstínu bílá. Požadujeme použití materiálu stejné, či vyšší kvality, který je kompatibilní s dosud používaným materiálem

- cena (vč. materiálu) za 1 m² musí zahrnovat: provedení dvojnásobné malby, provedení přípravných prací (drobné vyspravení podkladu, zakrývání inventáře fólií, oblepování krycí páskou – ovládací prvky, vypínače, el. zásuvky, zárubně, okna, parapety apod.), práce na lešení, přesun hmot a zajištění hrubého úklidu po malování

- samostatně budou účtovány další práce nad rámec drobného vyspravení uvedené v cenových tabulkách

- e2) Lakýrnické práce

- Obnova nátěrů ocelových konstrukcí venkovních a vnitřních (zábradlí, světlíky, žebříkové výlezy na střechu, zárubně, dveře, okenní mříže, stojany pod zelení, aj.) a truhlářských prvků (dveře, madla zábradlí, apod.).

- četnost prací: průběžně během roku

- předpokládaná celková výměra za rok činí cca 50 m² ocelových konstrukcí a cca 50 m2  truhlářských prvků

- požadovaný materiál: barva syntetická, barva akrylátová (kvalitní nátěrové hmoty, např. Düfa)

- dýhované dveře, schodišťové zábradlí, obklady, madla, hrany stolů, spec. lazurovací nátěr (mořidlo + lakování) buk rubín, cca 30 m²

- živičná krytina, antireflexní nátěr, stříbrný (např.Rubol), cca 60 m²

- cena (vč. materiálu) za 1m2 musí zahrnovat min. 2x nátěr, provedení přípravných prací (broušení, odmaštění, oprášení, drobné tmelení), přesun hmot a zajištění hrubého úklidu

- samostatně budou účtovány další práce nad rámec drobných oprav, které jsou uvedeny v cenových tabulkách

- f) Stavební přípomoci

- Popis: Předmětem plnění podle této smlouvy jsou stavební připomoci, jejichž rozdělení je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy v cenové tabulce č. 22. Práce budou prováděny na vyžádání dle aktuální potřeby v průběhu roku

- g) Zámečnické práce - na výzvu zejména

- Popis: Práce na vyžádání dle potřeby

Prováděné činnosti:

- oprava a výměna pantů, kování a zámků

- oprava mříží

- oprava zábradlí

- oprava kovových dveří a oken

- drobné svářečské a brousící práce opravárenského charakteru

- h) Stěhování - na výzvu zejména

- Popis: Práce na vyžádání dle potřeby

Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- stěhování nábytku

- stěhování těžkých břemen

- přesun hmot

- i) Péče o zeleň, zahradnické služby

- Předpokládaný termín plnění:

1x ročně pravidelná údržba venkovní zeleně na terasách přístavby

1x ročně pravidelná údržba vnitřní zeleně v prostorách pobočky

- Popis:

- Venkovní zeleň na terasách přístavby pobočky v betonových nádobách rozměru 105x43x40 cm v celkovém počtu 51 ks, osázení betonové nádoby - cca 3 okrasné keře, tuje, jehličnany, kosatce, apod.

- Vnitřní zeleň v kancelářích a ostatních prostorách pobočky v rozsahu:

- 87 ks - okenní sadbovač 50 cm (keramická nádoba s plastovým truhlíkem 50 cm)

- 26 ks – válcový sadbovač (keramická válcová nádoba průměru 30 cm, hl. 32 cm)

- Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- kompletní údržba a ošetření venkovní zeleně na terasách přístavby v betonových nádobách zahrnuje zejména: prostřihávání a tvarování rostlin, odstraňování plevelů, hnojení rostlin, doplňování zeminy a mulčovací kůry, chemické postřiky proti plevelům a biologickým škůdcům, atd.

- kompletní údržba a ošetření vnitřní zeleně v kancelářích a spol. prostorách pobočky zahrnuje zejména: prostřihávání a tvarování rostlin, odstraňování plevelů, hnojení rostlin, doplňování substrátu, ekolog. postřiky rostlin proti škůdcům, postřiky a impregnace listů rostlin, atd.

Spotřební materiál (v ceně):

Zemina – zahradnický substrát cca. 200 l/rok

Zemina – substrát pokojové rostliny cca. 100 l/rok

Mulčovací kůra - cca.500 l/rok

Opěrné tyčky 2 m - cca.10 ks

Opěrné tyčky 1,5 m - cca.10 ks

Postřik proti škůdcům - cca.2 l/rok

Lak na květiny (Foliol, Frutapon) - cca. 2 l/rok

Spec. granulované hnojivo Yamila pro venkovní zeleň – cca 4 kg/rok

Universální tekuté hnojivo pro pokojové rostliny do zálivky - cca.10 l/rok

- j) Deratizace, dezinsekce

- Popis: Budova je zabezpečena v souladu s městskou vyhláškou nainstalovanými kovovými jedovými staničkami Derek Vertikal v suterénu budovy. Ostatní viz dále.

- Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- 2x ročně kontrola a pokládka požerových nástrah proti hlodavcům do jedových plastových staničkách DEREK – VERTICAL 14 ks - cca do 5 kg

- 1x ročně postřik vnitřních prostor proti hmyzu - cca 50 l koncentrátu

- 1x ročně postřik spár na fasádě proti hmyzu - cca 50 l koncentrátu, po konzultaci s dodavatelem kamenné fasády

Dle potřeby – na vyžádání objednatelem:

- pokládka venkovní požerové nástrahy na terasy proti predátorům (kuna)

- další deratizace nebo dezinsekce

- k) Tlakové nádoby stabilní

- a)   Předpokládaný termín plnění: dle platné legislativy

b)   Specifikace zařízení:

- stojatá válcová tlaková nádoba SIAP S.A. (0,500 m³) – vzdušník pro stroje BPS

- pojistný ventil kompresoru Atlas Copco 1

- pojistný ventil kompresoru Atlas Copco 2

- c)   Prováděné činnosti

- Obsluha a periodická provozní revize tlakových nádob stabilních, pojistných zařízení a tlakoměrů dle platné legislativy, zejména vyhl.18/1979 v platném znění, nař. vlády 20 a 26/2003 a ČSN EN 286-1

- Revize tlakových nádob

Provedení provozních revizí, vnitřních revizí a tlakových zkoušek tlakových nádob stabilních (TNS) v celém objektu ČNB dle platných právních předpisů a v předepsaných lhůtách (zejména vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 69 0012).

- l) Zajištění vlajkové výzdoby - na výzvu zejména:

- Předpokládaný termín plnění: 7x ročně (dle Zákona č. 245/2000 Sb.)

- jedná se o vyvěšování a svěšování vlajky ČR (dle Zákona 353/ 2001 Sb.) a vlajky EU den před stanoveným datem a jejich svěšování den po stanoveném datu.

- zajištění čištění používaných vlajek

- m) Servis a opravy zařízení pro expedici bankovkové drti

- Předpokládaný termín plnění:  1x ročně – září

- Popis: atypický zásobník drti EXEKO, dopravník STS Pacov, dopravní potrubí

- Prováděné činnosti - na výzvu zejména:

- servisní údržba dle návodu výrobce

- kontrola a údržba dopravního potrubí, vyčištění, dotažení spojek a uchycení

- kontrola a údržba zásobníku, vyčištění, kontrola včetně odzkoušení čidel a signalizace do m.č.244, uchycení kabelových rozvodů

- kontrola a údržba el.rozvaděče, vysátí prachu, dotažení všech svorek

- servisní údržba el. dopravníku dle návodu, doplnění, příp. výměna oleje

- n) Zajištění obecných činností technika správy objektu (TSO)

- Předpokládaný termín plnění:  denně v pracovních dnech, dle bodu 1) a kdykoli dle 2)

- Popis: Předmětem plnění jsou:

- obecné činnosti prováděné v době od 7:00 do 11:00 v následujících četnostech zejména:

Denní

Vizuální a poslechová kontrola technologií nezbytných pro provoz budovy a přidružené činnosti:

- topný uzel a přidružené technologie: bojler, kontrola provozních teplot na rozdělovači, poslechová kontrola chodu čerpadel, odpadní jímka, Sanisplit

- hlavní přívod vody: vizuální kontrola, vč. filtrace vodyVZT – kontrola strojovny a jednotek VZT, chlazení a vlhčení, v letním období kontrola tlaku v systému chlazení pro VZT,

- záložní zdroje - dieselagregát, 2x UPS

- kontrola automatických dveří a tepelných opon,

- kontrola stavu výdejníků vody, výměna barelů vody ve výdejnících,

- denní vizuální kontrola nouzového osvětlení (ČSN EN 50 172),

- kontrola kvality úklidu všech vnitřních prostor v budově, kontrola kvality úklidu venkovních prostor – dvora a příjezdové komunikace, parkoviště, chodníku, požárního schodiště, vstupů do budovy s čistící zónou, (odstranění hrubých nečistot z chodníku např. obaly, lahve, střepy, odvodňovací kanály, lapače střešních splavenin, drážky bezpečnostních zábran, kontrola kolem odpadních nádob, průchodnost požárního schodiště),

- provádění běžných drobných oprav (výměna žárovek, perlátorů a další drobné zámečnické, instalatérské, montážní práce,

- kontrola stavu fasády

Týdenní

- VZT – kontrola stavu filtrů

- Střecha – kontrola chodu odtahových ventilátorů,

- kontrola žaluzií (vertikální, horizontální

Čtrnáctidenní

- Kontrola výtahů a strojoven - zápis do knihy výtahu,

- kontrola osvětlení, vč. venkovního

Měsíčně

- Kontrola jednotek a provozu potrubní pošty,

- Kontrola strojoven centrálních vysavačů

- činnosti na výzvu (mimo pravidelnou denní přítomnost v době od 7:00 do 11:00)

- poskytování součinnosti při provádění oprav, inv. akcí aj.