| ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pravidelná - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vykonané dne: | začátek revize: 4. 3. 2013 ukončení revize: 15. 3. 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Číslo revize: |  |  |  |  | 1503/13KA |  |  |  |  |  |  |
| Revizní technik: | KNOT Antonín ISS Facility Services, s.r.o Antala Staška 38 / 510, 140 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  | Objekt: |  |  |  |  | Česká národní banka Rooseveltova18 601 10 Brno |  |  |  |  |  |  |
|  | ev. č. 7403/9/13/R-EZ-E2/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | revize elektroinstalace nn |  |  |  |  |  |  |
| Provozovatel: | Česká národní banka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na Příkopě 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 03 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalováno: | motorů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  | kW |  |
|  | tepelných spotřebičů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  | kW |  |
|  | žárovkových, zářivkových a výbojkových svítidel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  | kW |  |
|  | jiných spotřebičů o celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  | kW |  |
|  | Celkově instalováno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viz technická dokumentace |  |  |  |  |  |  | kW |  |
| Použité měřicí přístroje: | Eurotest 61557 |  |  |  |  | v. č. |  |  |  | 16051086 |  |  |  |  | kalibrace |  |  | EUROT622/11 |  |  |
| Celkový posudek: | Naměřené hodnoty izolačních odporů vyhovují, protože jsou ve všech případech vyšší než hodnota požadovaná dle platných ČSN. Naměřené hodnoty impedančních smyček zajišťují samočinné odpojení od zdroje v předepsané době. Naměřené hodnoty přechodových odporů splňují bezpečnostní požadavky platných ČSN Revidované zařízení je za předpokladu dodržování bezpečnostních požadavků ČSN a souvisejících vyhlášek z hlediska bezpečnosti schopno bezpečného provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tato zpráva o revizi má |  | 35 |  | str. | Počet příloh |  |  |  |  |  | 0 |  | Počet vyhotovení zpráv |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Rozdělovník: | 2 x provozovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 x revizní technik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum příští revize: |  |  | *2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum převzetí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................ |  |  |  |  |  |  | ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| revizní zprávu převzal |  |  |  |  |  |  | podpis revizního technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prohlídka a technický popis elektrického zařízení :

Předmětem této revize je silnoproudá elektroinstalace objektu pobočky ČNB, Rooseveltova 18, Brno. Revize byla provedena podle ČSN 33 1500 jako revize pravidelná, zahájena 4. 3. 2013 a ukončena dne 15. 3. 2013.

Rozsah pravidelné revize :

- hlavní rozváděč RH/18,

- podružné rozváděče a rozvodnice,

- osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody,

- navazující zařízení (otvírání dveří, ohřev okapů a pod.),

- spotřebiče ve smyslu ČSN 33 1610, připojené pevným přívodem (ohřev TUV, osoušeče rukou a pod.,

- náhradní zdroj - dieselgenerátor (typ M3100 - 230/400 V; 100 kVA; 80 kW) bez funkční zkoušky,

- náhradní zdroj - UPS bez funkční zkoušky(samostatná revize)

- venkovní osvětlení (nasvětlení fasády),

Předmětem revize není:

- Zařízeni VZT a centrální chlazení (servis a revize zajišťuje dodavatel - AZ Klima a Synerga),

- spotřebiče ve smyslu ČSN 33 1610, připojované pohyblivým přívodem s vidlicí 230V/16A (vařiče, varné konvice, ohřev TUV, kancelářská a výpočetní technika, stolní svítidla a pod.); revize zajišťován jiným dodavatelem,

- el. zařízeni provozované Group 4 Securitas,

- nouzové osvětlení - řešeno samostatnou revizí,

- el. zařízení výtahu,

- slaboproudá zařízení (EPS, EZS, MR, přístupový systém),

- zařízení pro lisování bankovek (briklis).

Technická dokumentace :

- PD z 03/1997 dle seznamu dokumentace, autorem je ANNAM s.r.o., Masarykova 207, 698 01 Veselí Katalogy použitého instalačního materiálu.

- Dokumentace náhradního zdroje : lng. Vlastimil Brabec - elektrotechnika, Vilová ul. 13/544,

400 01 Ústí nad Labem.

- Protokol o stanovení vnějších vlivů - je součástí projektové dokumentace, technické zprávě je uvedeno : „Prostředí dle ČSN 33 0300 je stanoveno 311 (základní) V Č1.320N3 ČSN 33 2000-3 je také uvedeno, že : ,, Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu normy ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není třeba protokol vypracovávat.

| d) | RZ08175 | z25.03.2008 | Pravidelná revize. |
| --- | --- | --- | --- |
| e) | RZ03111 | z 31.03.2008 | NO-pravidelná revize. |

Prohlídka el. zařízení byla provedena v rozsahu požadavků ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 62.1.2, ochrana před úrazem elektrickým proudem byla ověřována podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Při revizi bylo elektrické zařízení posuzováno podle platných norem, zejména však podle :

ČSN 33 2000-1	z 07/1995 (Rozsah platnosti, účel a základní hlediska),

ČSN 33 2000-3	z 08/1995 (Stanoveni základních charakteristik),

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 z 08/2007 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem),

ČSN 33 2000-5-51	z 04/2000 (Všeobecné předpisy),

ČSN 33 2000-5-52	z 03/1998 (Výběr soustav a stavba vedení),

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 z 09/2007 (Uzemnění a ochranné vodiče),

ČSN 33 2000-5-56 z 08/1996 (Napájení zařízení sloužících v případě nouze),

ČSN 33 2000-6	z 09/2007 (Revize),

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 z 09/2007 (Prostory s vanou nebo sprchou),

ČSN 33 1610	z 03/2005 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používáni),

ČSN 33 2130	z 05/1983 (Vnitřní elektrické rozvody),

ČSN 33 3210	z 03/1986 (Rozvodná zařízení),

EN 12464-1	z 03/2004 (Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů)

EN 1838	z 09/2000 (Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení),

ČSN 73 6005	z 09/1994 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení),

a norem souvisejících.

Uzemnění - uzemňovací přívody v rozvodně nn.

Kompenzace - zařízení je funkční.

Ochrana proti přepětí - před nežádoucími účinky provozního přepětí sítě je elektrické zařízení chráněno svodiči přepětí,

- stupeň - Hakel 1441B - 100 kA v hlavním rozváděči RIí,

- stupeň - Hakel Plil a Pl-k v podružných rozváděčích,

- stupeň - v projektem stanovených zásuvkách 230V/I6A.

Ochrana je provedena dle projektové dokumentace a ČSN 33 2000-1 čl. 131.6.

Rozvodná zařízení - rozvodnice jsou umístěny v prostorách dle projektové dokumentace. Výrobci rozvodných zařízení jsou uvedeni v tabulce měření; přístrojová náplň je zpravidla řady Schrack. Mimo hlavní rozváděč RH mají rozvodná zařízení kryti IP40/20 (IP54/20) a jejich obsluhu (kontrola, výměna pojistek, spínání vypnutých jističů a pod) mohou provádět osoby bez elektrotechnické kvalijikace dle vyhl. č. 50/78 Sb.

Napájení rozvodných zařízení - rozváděče jsou napájeny ze systému : „ MDO “ - stupeň č. 3

„DO" - stupeň č. I „VDO" - stupeň č. I

Vnitřní rozvod - je proveden vodiči CYKY, které jsou uloženy ve žlabech ,,mars“, v plastových instalačních trubkách; dutinách sádrokartonových stěn a pod omítkou. Vnitřní rozvod tvoří obvody osvětlení, zásuvek 230V/16A a obvody zásuvkových skříní. Osvětlení je zářivkové, značnou část tvoří svítidla s kompaktními zdroji. Revidované el. zařízení vyhovuje požadavkům ČSN 33 2130 (Vnitřní rozvod); v místnostech sociálních zařízení (umývárny) je vnitřní elektroinstalace provedena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-701 (Prostory s vanou nebo sprchou a umývači prostory) vč. doplňujícího ochranného pospojování.

Zásuvkové skříně - jsou v provedení Hensel (typ Mi) tř. ochrany 11- 230/400 V, 32 A, krytí IP44. Spotřebiče — Předmětem této revize byly spotřebiče pevné připojené jako osoušeče rukou, splachovače, topidla, pohony dveří, archivační zařízení a pod. Jejich revize byla provedena v souladu s příslušnými normami, byl zjišťován jejich izolační odpor, svodový proud a u předmětů tř.l byl ověřován odpor ochranného vodiče. Všechny naměřené hodnoty vyhovuji a jsou v souladu s normami ČSN.

Náhradní zdroj - dieselagregát. Jako součást pravidelné revize byla provedena provozní zkouška dieselgenerátoru, po ztrátě napětí sítě došlo neprodleně ke startu a připojení DG k zálohované síti. Během provozní zkoušky měl DG klidný chod a navazující zařízení (chlazení) bylo plně funkční. Funkční zkoušky jsou prováděny pravidelně Ix měsíčně, provozovatelem je vedena provozní kniha DG.

Nouzové osvětlení — osvětlení zajišťují:

- svítidla s autonomními zdroji (lx 8 W/l hod) instalovaná na únikových cestách (svítidla se směrovými šipkami - piktogramy),

- svítidla - napájená z náhradního zdroje DA.

Nouzové osvětlení odpovídá požadavkům projektové dokumentace a EN 1838. Aktivní je při ztrátě napětí napájecího rozváděče.

Při revizi bylo nouzové osvětleni podrobeno funkční zkoušce; po výpadku sítě je funkční déle než I hod a zajišťuje průměrnou osvětlenost větší než 1 Ix Průměrná osvětlenost splňuje požadavky EN 1838 čl.4.2.1 (nouzové osvětlení únikových cest) a čl.4.3.1 (protipanické osvětlení).

- Krytí elektrického zařízení dle EN 60529 (Stupně ochrany krytem, krytí - IP kód) vyhovuje požadavkům ČSN 33 2000-5-51 (Všeobecné předpisy). Při revizi bylo el. zařízení posuzováno pro případ jeho umístění v prostorách:

a) normálních (tyto nespecifikované vnější vlivy jsou v souladu sčl.512.2.4 ČSN 33 2000-5-51), a zónách O, 1 a 2 podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Kryti vyhovuje i pro obsluhu el. zařízení osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle EN 50110-1 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) a ČSN 33 1310 (Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k užívaní osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- Uložení elektrického zařízení vyhovuje požadavkům ČSN 33 2000-5-52 (Výběr soustav a stavba vedení), a ČSN 33 2312 (Vložení elektrického zařízeni na hořlavých podkladech a v nich). Silový rozvod je proveden v souladu spožadavky projektové dokumentace, vodiči CYKY a JYTY, uloženými v kabelových žlabech, ochranných trubkách a pod omítkou. Kabelová vedení s požadovanou funkcí při požáru jsou provedena ohnivzdornými kabely (kabely zkoušené podle IEČ 60 331B).

- Dimenzování a jištění vodičů a kabelů vyhovuje ČSN 33 2000-4-473 (El. zařízení-opatření k ochraně proti nadproudům, ČSN 33 2000-5-523 (Elektrická zařizení-dovolené proudy) a ČSN 33 2000-4-43 (Ochrana proti nadproudům).

- Vybavení bezpečnostními tabulkami vyhovuje ISO 3864 (Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky). Označení el. zařízení vyhovuje požadavkům ČSN 33 3210 čl.4.10 (Rozvodná zařízení) a ČSN 33 2000-1 čl. 13N6.1.1 (Elektrická zařízení - účel a základní hlediska).

Barevné značení vodičů a kabelů vyhovuje požadavkům 1EC 446 (Značení vodičů barvami nebo číslicemi) a ČSN 33 0165 (Značení vodičů barvami - prováděcí ustanovení).

- Zkoušení :

Při revizi byly provedeny v souladu s poladavky čl. 61.3.1 ČSN 33 2000-6 zkoušky v tomto pořadí:

- spojitosti ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování (viz 61.3.2),

- izolační odpor elektrické instalace (viz 61.3.3),

- ochrana SEL V a PEL V nebo elektrickým oddělením obvodů (viz 61.3.4),

- automatické odpojeni od zdroje (viz 61.3.6),

- doplňková ochrana (viz 61.3.7),

- zapojení přístrojů (viz 61.3.8),

- pořadí fází (viz 61.3.9),

- funkční a provozní zkoušky (viz 61.3.10),

- úbytek napětí (viz 61.3.11).

Dále byla provedena:

j) kontrola přechodových odporů (měření teploty) rozvodných zařízení, při obvyklém provozním režimu byly naměřeny tyto hodnoty :

- řadové svorky => 25 ^ 32 ° č,

- jističe	=> 23 - 28 ° C,

- stykače	=> 30^36 °č,

- Měření :

Hodnoty uvedené v této revizní zprávě jsou hodnoty naměřené a respektují chybu výpočtu a měření.

- Spojitost ochranných vodičů vč. vodičů ochranného a doplňujícího pospojování (ČSN 33 2000-6 čl.61.3.2) Ochrana pospojováním byla ověřována podle požadavků ČSN 33 2000-6 čl.61.3.2 měřením mezi neživými částmi upevněných zařízení současně přístupných dotyku a cizími vodivými částmi včetně

hlavních kovových armatur, při odpojených vodičích základní ochrany. Naměřené hodnoty byly porovnávány podle vztahu R š50 V/Ia (čl.415.2 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2) - vyhověly.

- Izolační odpor elektrického zařízení byl měřen dle požadavků (ČSN 33 2000-6 čl.61.3.3). Naměřené hodnoty vyhověly požadavkům tabulky 6A a jsou uvedeny v tabulce měření.

- Měření odporu zemniče (ČSN 33 2000-6 či 61.3.6.2) bylo provedeno podle přílohy 131- 3 ČSN 33 2000-6. Naměřené hodnoty vyhověly požadavkům NB přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed.2; hodnota přechodového odporu uzemňovacího přívodu zemniče činí 0,9 Q a vyhovuje.

- Impedance poruchové smyčky byla ověřována podle ČSN 33 2000-6 čl.61.3.6.1 a čl.61.3.6.3 měřením, popř. výpočtem. Naměřené hodnoty a vypočtené hodnoty uvedené v tabulce měření jsou maximální a v závislosti na předřazeném jištění vyhovují požadavkům čl.411.4.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

- Účinnost automatického odpojení od zdroje proudovým chráničem byla ověřována zkušebním zařízením odpovídajícím IEC 61557-6; naměřené hodnoty vyhovují a jsou uvedeny v tabulce měření.

V rozvodných zařízeních osazené proudové chrániče Ig,, 30 mA (jmenovitý vybavovací rozdílový proud) splňují požadavky :ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.515 : ,, V místnostech, v nichž je koupací vana nebo sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA “.

- čl.471.2.3 CSN 33 2000-4-47 - ochrana zásuvek s jmenovitým proudem nepřevyšujícím 20 A ve venkovním prostoru a zásuvek u kterých lze předpokládat, že budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí používaného venku.

| 01. | Rozváděč RH/18 : (No 7444-4) |  | 3x230/400 V; 1250 A, IP 40/00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobcem - Energetické strojírny Brno a.s. Vídeňská 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | pole 1 : |  |  |  |  |  |  |
|  | hl. jistič BA511.41 - 800 A; 4x přepěťová ochrana Hakel 1441B - 100 kA; |  |  |  |  |  |  |
|  | 6x měřící transformátor proudu ASK 561.4 s převodem 600/5 A; doplněn jistič OEZ-LSN B 6/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | (plombováno) pro měření páry |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Q1 přívod z TS |  | 4x AYKY 3x240+120 mm2 | > 300 |  | 3x0,05 |  |
|  | pole 2 : |  |  |  |  |  |  |
|  | 4x přepěťová ochrana Hakel 1441B - 100 kA, provedeny úpravy v zapojení |  |  |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02 | FU2.1 | přívod do RH/20 |  | CYKY 3x150+70 mm2 | > 300 | 3x0,15 | 3x gG 250 |
| 01.03 | FU2.2 | rezerva |  |  |  |  |  |
| 01.04 | FU2.3 | chlazení |  | CYKY 5Cx35 mm2 | > 300 |  | 3x gG 250 |
| 01.05 | FU2.4 | přívod do DA |  | CYKY 3x120+70 mm2 | > 300 | 3x0,05 |  |
| 01.06 | FU2.5 | přívod z DA |  | CYKY 3x120+70 mm2 | > 300 | 3x0,05 |  |
| 01.07 | FU2.6 | UPS-RS1 |  | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,12 | 3x gG 50 |
| 01.08 | FU2.7 | UFS-RS2 |  | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,15 | 3x aM 63 |
| 01.09 | FU2.8 | rezerva |  |  |  |  |  |
| 01.10 | FU2.9 | RO 02/18 |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,35 | 3x gG 32 |
| 01.11 | FU2.10 | RO 01/18 |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,33 | 3x gG 25 |
| 01.12 | FU2.11 | RO 1.7/18 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,40 | B 25/3 |
| 01.13 | FA2.13 | VZTS106 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | B 25/1 |
| 01.14 | FA2 | pohon dveří |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 |  | B 25/3 |
| 01.15 | FA3 | RMK |  | CYKY 5Cx10 mm2 | > 300 | 3x0,40 | B 63/3 |
|  | pole 3 : (obvody MDO) |  |  |  |  |  |  |
| 01.16 | FU3.1 |  | RO 01/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,20 | 3x gG 63 |
| 01.17 | FU3.2 |  | RO 02/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,18 | 3x gG 63 |
| 01.18 | FU3.3 |  | RO 1.2/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,17 | 3x gG 63 |
| 01.19 | FU3.4 |  | RO 2.2/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,20 | 3x gG 63 |
| 01.20 | FU3.5 |  | RO 1.3/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,22 | 3x gG 50 |
| 01.21 | FU3.6 |  | RO 2.3/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,20 | 3x gG 63 |
| 01.22 | FU3.7 |  | RO 1.4/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,23 | 3x gG 63 |
| 01.23 | FU3.8 |  | RO 2.4/18 | CYKY 5Cx10 mm2 | > 300 | 3x0,22 | 3x gG 63 |
| 01.24 | FU3.9 |  | RO 1.5/18 | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,24 | 3x gG 63 |
| 01.25 | FU3.10 |  | RO 2.5/18 | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,23 | 3x gG 63 |
| 01.26 | FU3.11 |  | RO 1.6/18 | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,25 | 3x gG 63 |
| 01.27 | FU3.12 |  | výtah 193 | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,35 | 3x aM 63 |
| 01.28 | FU3.13 |  | rezerva |  |  |  |  |
| 01.29 | FU3.14 |  | VZT 7 (411) | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,52 | 3x gG 25 |
| 01.30 | FU3.15 |  | VZT 6 (411) | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,55 | 3x gG 25 |
| 01.31 | FU3.16 |  | VZT 3 (střecha) | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,50 | 3x gG 25 |
| 01.32 | FU3.17 |  | VZT 2 (střecha) | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,55 | 3x gG 25 |
| 01.33 | FU3.18 |  | rezerva |  |  |  |  |
| 01.34 | FU3.19 |  | rezerva |  |  |  |  |
| 01.35 | FU3.20 |  | V192-výtah | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,35 | 3x gG 63 |
| 01.36 | FU3.21 |  | V191-výtah | CYKY 5Cx10 mm2 | > 300 | 3x0,40 | 3x gG 63 |
| 01.37 | FU3.22 |  | rezerva |  |  |  |  |
| 01.38 | FU3.23 |  | RB 4 (MaR - 5. NP) | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,55 | 3x gG 63 |
| 01.39 | FU3.24 |  | RB 3 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,45 | 3x gG 63 |
| 01.40 | FU3.25 |  | RB 2 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,50 | 3x gG 63 |
| 01.41 | FU3.26 |  | RB 1 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,50 | 3x gG 50 |
| 01.42 | FU3.27 |  | RO 1.7/18 | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,25 | 3x gG 63 |
| 01.43 | FU3.28 |  | MMS(S111) | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,60 | 3x gG 32 |
| 01.44 | FU3.29 |  | MX1 (S111) | CYKY 5Cx10 mm2 | > 300 | 3x0,55 | 3x gG 63 |
| 01.45 | FU3.30 |  | MX2 (S106) | CYKY 5Cx10 mm2 | > 300 | 3x0,50 | 3x gG 63 |
| 01.46 | FU3.31 |  | MX3 | CYKY 5Cx10 mm2 | > 300 | 3x0,55 | 3x gG 63 |
| 01.47 | FU3.32 |  | hlavní jistič |  |  |  | B 25/3 |
| 01.48 | FU3.32.1 |  | osvětlení (S103÷7) | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 16/1 |
| 01.49 | FU3.32.2 |  | osvětlení (S103÷7) | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 01.50 | FU3.32.3 |  | zás. 230 V (S103) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 01.51 | FU3.32.4 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 01.52 | FU3.32.5 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 01.53 | FU3.32.6 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
|  | pole 4 : (obvody UPS) |  |  |  |  |  |  |
| 01.54 | FU4.1 |  | rezerva |  |  |  |  |
| 01.55 | FU4.2 |  | rezerva |  |  |  |  |
| 01.56 | FU4.3 |  | RO 1.2/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,25 | 3x gG 63 |
| 01.57 | FU4.4 |  | RO 2.2/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,23 | 3x gG 63 |
| 01.58 | FU4.5 |  | RO 1.3/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,25 | 3x gG 63 |
| 01.59 | FU4.6 |  | RO 2.3/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,27 | 3x gG 63 |
| 01.60 | FU4.7 |  | RO 1.4/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,24 | 3x gG 63 |
| 01.61 | FU4.8 |  | RO 2.4/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,25 | 3x gG 63 |
| 01.62 | FU4.9 |  | RO 1.5/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,25 | 3x gG 63 |
| 01.63 | FU4.10 |  | RO 2.5/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,24 | 3x gG 63 |
| 01.64 | FU4.11 |  | RO 1.6/18 | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,27 | 3x gG 63 |
| 01.65 | FU4.12÷29 |  | rezerva |  |  |  |  |
| 01.66 | FU4.31 |  | UPS (S102) |  | > 300 | 3x0,30 | 3x gG 63 |
| 01.67 | FU4.32 |  | hlavní jistič |  |  |  | B 25/3 |
| 01.68 | FU4.32.1 |  | zás. 230 V (S106) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 01.69 | FU4.32.2 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 01.70 | FU4.32.3 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 01.71 | FU4.32.4 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 01.72 | FU4.32.5 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 01.73 | FU4.32.6 |  | rezerva |  |  |  | B 16/1 |

02.	Rozvodnice RC

| Obvod | Jištění – spínač | Kabel | Izolační odpor (M) | Imped. smyčka () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přívod z rozvaděče HR předřazené jištění 315A/3 – devět regulačních stupňů |  |  |  |  |
| 1. stupeň | F 1. 1 – 100A |  |  |  |
| 2. stupeň | F 1. 2 – 100A |  |  |  |
| 3. stupeň | F 1. 3 – 100A |  |  |  |
| 4. stupeň | F 2. 1 – 160A |  |  |  |
| 5. stupeň | F 2. 2 – 160A |  |  |  |
| 6. stupeň | F 2. 3 – 160A |  |  |  |
| 7. stupeň | F 3. 1 – 160A |  |  |  |
| 8. stupeň | F 3. 2 – 160A |  |  |  |
| 9. stupeň | F 3. 3 – 160A |  |  |  |

03.	Náhradní zdroj SILENT - typ SM100

- výrobní číslo :	SGK1041A,

- napěťová soustava :	3x230/400 V (TN-C),

- výkon :	100 kVA (80 kW)

- učiník cos  :	0,8

Náhradní zdroj je instalován v místnosti S103, v suterénu budovy Rooseveltova 18. Prostřednictvím rozvodnic RDA-18 a RDA-20 napájí obvody hlavních rozvaděčů RH/18, RH/20 a rozvodnice RSDA, u kterých je bezpodmínečně nutná nepřetržitá dodávka energie.

Součástí revize nebyla funkční zkouška.

Funkční zkoušky jsou prováděny pravidelně, provozovatelem je vedena provozní kniha DA.

| 04. | Rozvodnice RDA-18 | 230/400 V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozvodnice je instalována v místnosti s náhradním zdrojem; |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω |  | jištění A |
| 04.01 | přívod z DA |  |  | > 300 | 3x0,05 |  | C161N |
| 04.02 | přívod do RH/20 |  |  | > 300 | 3x0,05 |  | C161N |
| 04.03 | ovládací obvody |  |  | > 300 |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05. | Rozvodnice RDA-20 | 230/400 V |  |  |  |  |
|  | rozvodnice je instalována v místnosti s náhradním zdrojem; |  |  |  |  |  |
| 05.01 | přívod z DA |  |  | > 300 | 3x0,05 | C161N |
| 05.02 | přívod do RH/20 |  |  | > 300 | 3x0,08 | C161N |
| 05.03 | ovládací obvody |  |  | > 300 |  |  |

| 06. | Rozvodnice RSDA : (No 20233) | 1x230 V; 10 A, IP 30/20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobcem je Arkys s.r.o., Vojtova 7, 639 00 Brno, |  |  |  |  |
|  | přístrojová náplň je řady Schrack; |  |  |  |  |
|  | rozvodnice je instalována v místnosti s náhradním zdrojem; |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | FA1÷3 | přívod z RDA |  | > 300 | 0,25 | 3×6 |
| 06.02 | FA4 | DA |  | > 300 |  | B 10/1 |
| 06.03 | FA5 | zpoždění UPS (RS1) |  | > 300 |  | B 6/1 |
| 06.04 | FA6 | zpoždění UPS (RS2) |  | > 300 |  | B 6/1 |
| 06.05 | FA7 | výtah V191 |  | > 300 |  | B 6/1 |
| 06.06 | FA8 | velín - provozní stavy DA |  | > 300 |  | B 6/1 |
| 06.07 | FA9 | výtah V192 |  | > 300 |  | B 6/1 |
| 06.08 | FA10 | osvětlení místnosti DA |  | > 300 | 0,75 | B 6/1 |
| 06.09 | FA11 | výtah - provozní stavy DA |  | > 300 |  | B 6/1 |
| 06.10 | FA9 | nákladní výtah |  | > 300 |  | B 6/1 |

| 07. | Rozváděč MS-1 : | 3x230/400 V; 40 A; IP 66/00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | typová rozvodnice ARIA, tř. ochrany II |  |  |  |  |  |
|  | přístrojová náplň řady Moeller (3x spínač ZP-A40/3) |  |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Q1 | přívod |  | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,80 |  |
| 07.02 | Q2 | server (stávající) |  | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,90 |  |
| 07.03 | Q3 | R 20 (svorková skříň) |  | CYKY 5Cx10 mm2 | > 300 | 3x0,85 |  |
| 07.03.1 | Q3 | R 20 => R 3.3 (stav.) |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x1,00 |  |
|  | přívod ukončen v řadových svorkách stávající rozvodnice R3.3 (3x220/380 V, 63 A; v.č. 911/0495) |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.2 Q3 R20 =>RMS 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q3 | R 20 => RMS 1.1 |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x1,05 |  |
|  | přívod ukončen novou rozvodnicí RMS 1.1 v místnosti velké pokladny |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.3 | Q3 | R 20 => RMS 1.2 |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x1,00 |  |
|  | přívod ukončen novou rozvodnicí RMS 1.2 v místnosti 217 - počítárna |  |  |  |  |  |  |
| 08. | Rozvodnice RMS 1.1 |  | 3x230/400 V; 25 A, IP 30/20 |  |  |  |  |
|  | typová rozvodnice Moeller, přístrojová náplň je řady Legrand; |  |  |  |  |  |  |
|  | vestavné zásuvky 230V/16A jsou součástí rozvodnice |  |  |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | FA1 | zás.230V/16A Z1 | > 300 | 1,00 | B 6/1 |
| 08.02 | FA2 | zás.230V/16A Z2, Z4 | > 300 | 1,00 | B 6/1 |
| 08.03 | FA3 | zás.230V/16A Z3 | > 300 | 1,10 | B 6/1 |

| 09. | Rozváděč RO 0.1/18 : (No 340.13/0298) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3x230/400 V; 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | FA1 | osvětlení S139÷141 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 09.02 | FA2 | osvětlení S135÷139 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 10/1 |
| 09.03 | FA3 | osvětlení S133÷134 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 09.04 | FA4 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 09.05 | FA5 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 09.06 | FA6 | zás. 230V/16A S133÷134 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 16/1 |
| 09.07 | FA7 | zás. 230V/16A S139÷141 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 09.08 | FA8 | vývod | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | B 16/1 |
| 09.09 | FA9 | topení S133÷134 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 20/1 |
| 09.10 | FA10 | osoušeč S133÷134 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0, 90 | B 20/1 |
| 09.11 | FA11 | pisoár S134 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 6/1 |
| 09.12 | FA12 | zás. 400V/16A vestavná |  | > 300 | 3x0,30 | B 16/3 |
| 09.13 | FA13 | rezerva |  |  |  | B 16/3 |
| 09.14 | FA14 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 09.15 | FA15 | zás. 230V/16A XS1 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 09.16 | FA16 | zás. 230V/16A XS2 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 09.17 | FA17 | zás. 230V/16A XS2 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 09.18 | FA20 | osvětlení (DO) trezor | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 09.19 | FA21 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 09.20 | FA22 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |

| 10. | Rozváděč RO 0.2/18 : (No 340.12/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω. | jištění A |
| 10.02 | FA2 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.03 | FA3 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.04 | FA4 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.05 | FA5 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.06 | FA6 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.07 | FA7 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.08 | FA8 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.09 | FA9 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.10 | FA10 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 10.11 | FA11 | zás. 400V/16A vestavná |  |  | > 300 | 3x0,30 | B 16/3 |
| 10.12 | FA12 | MX1 (chodba) |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,65 | B 20/3 |
| 10.13 | FA13 | MX2 (S112) |  | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,60 | C 20/3 |
| 10.14 | FA14 | osvětlení schodiště |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 10.15 | FA15 | čerpadlo (DO) jímka |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,65 | B 16/1 |
| 10.16 | FA16 | čerpadlo (DO) jímka |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 1017 | FA17 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 1018 | FA18 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 10.19 | FA19 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |

| 11. | Rozváděč RO 1.1/18 : (No 340.8/0298) 3x230/400 V; 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01 | FA1 | VZT kuchyňka | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,64 | D 4/1 |
| 11.02 | FA2 | VZT velín | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,60 | D 4/1 |
| 11.03 | FA3 | chlazení | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 3x0,55 | 1,6÷2,5 |
| 11.04 | FA4 | klima velín | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 3x0,40 | D 25/1 |
| 11.05 | FA5 | zvlhčovač velín | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 11.06 | FA6 | ovládání | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 6/1 |
| 11.07 | FA7 | VZT-odtah velín | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,60 | D 6/1 |
| 11.08 | FA8 | VZT-přívod velín | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,63 | D 6/1 |
| 11.09 | FA9 | ovládání | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 6/1 |
| 11.10 | FA10 | klima velín | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 11.11 | FA11 | VZT (záloha) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | U25A/1 |
| 11.12 | FA12 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 11.13 | FA13 | rezerva |  |  |  | B 20/1 |
| 11.14 | FA14 | rezerva |  |  |  | B 20/1 |
| 11.15 | FA45.1.1 | vývod vchod | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 10/1 |
| 11.16 | FA45.1.2 | vývod MI105 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 10/1 |
| 11.17 | FA45.1.3 | vývod MI146 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,63 | B 10/1 |
| 11.18 | FA45.1.4 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 11.19 | FA15 | zás. 230V/16A monitory | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 11.20 | FA16 | zás. 230V/16A vysílačky | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,67 | B 16/1 |
| 11.21 | FA17 | zás. 230V/16A čtečky | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 11.22 | FA18 | zás. 230V/16A PO | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,45 | B 16/1 |
| 11.23 | FA19 | zás. 230V/16A mapy | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,57 | B 16/1 |
| 11.24 | FA20 | zás. 230V/16A kamery | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 11.25 | FA21 | vývod ARIKA |  |  |  | B 16/1 |
| 11.26 | FA22 | vývod ARIKA |  |  |  | B 16/1 |
| 11.27 | FA23 | vývod ARIKA |  |  |  | B 16/1 |
| 11.28 | FA24 | vývod ARIKA |  |  |  | B 16/1 |
| 11.29 | FA25 | vývod ARIKA |  |  |  | B 16/1 |
| 11.30 | FA26 | vývod ARIKA |  |  |  | B 16/1 |
| 11.31 | FA27 | vývod ARIKA |  |  |  | B 16/1 |
| 11.32 | FA28 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.33 | FA29 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.34 | FA30 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.35 | FA31 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.36 | FA32 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.37 | FA33 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.38 | FA34 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.39 | FA35 | kamera K21 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,96 | B 16/1 |
| 11.40 | FA36 | infra | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 11.41 | FA37 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.42 | FA38 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.43 | FA39 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.44 | FA40 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.45 | FA41 | rezerva |  |  |  | B 20/1 |
| 11.46 | FA42 | UPS | CYKY 3Cx4 mm2 | > 300 | 0,35 | B 20/1 |
| 11.47 | FA1 | osvětlení 124 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 11.48 | FA2 | osvětlení 013÷114 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 10/1 |
| 11.49 | FA3 | osvětlení kuchyňka | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 10/1 |
| 11.50 | FA4 | osvětlení 124 velín | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 10/1 |
| 11.51 | FA5 | NO | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 10/1 |
| 11.52 | FA6 | zás. 230V/16A kuchyňka | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,73 | B 16/1 |
| 11.53 | FA7 | zás. 230V/16A 131 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,73 | B 16/1 |
| 11.54 | FA8 | zás. 230V/16A velín | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,73 | B 16/1 |
| 11.55 | FA9 | vývod 013 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,73 | B 16/1 |
| 11.56 | FA10 | topení velín | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 11.57 | FA11 | infra 014 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 16/1 |
| 11.58 | FA12 | zás. 230V/16A 124 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 11.59 | FA13 | osvětlení mezipatro | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 10/1 |
| 11.60 | FA14 | topení 124 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 11.61 | FA15 | zás. 230V/16A ostraha | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,45 | B 16/1 |
| 11.62 | FA16 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.63 | FA17 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.64 | FA18 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 11.65 | FA19 | MX mezipatro | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,60 | B 20/3 |

| 12. | Rozvodnice R UPS-CTSe : (No 340.14/0398) 3x230/400 V; 40 A; IP 40/20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EZO - Elektromontážní závod Odehnal - spol. s r.o., Čechyňská 18, 657 01 Brno |  |  |  |  |  |  |
|  | přístrojová náplň řady Schrack |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| 12.01 | Q1 | přívod |  | CYKY 5Cx16 mm2 | > 300 | 3x0,40 |  |
| 12.02 | FA1 | zás. 230V/16A XS1.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,40 | B 16/1 |
| 12.03 | FA2 | zás. 230V/16A XS4.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 12.04 | FA3 | zás. 230V/16A XS6.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 16/1 |
| 12.05 | FA4 | zás. 230V/16A XS12.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 12.06 | FA5 | zás. 230V/16A XS9.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 12.07 | FA9 | zás. 230V/16A XS2.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,47 | B 16/1 |
| 12.08 | FA10 | zás. 230V/16A XS8.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,45 | B 16/1 |
| 12.09 | FA11 | zás. 230V/16A XS5.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 12.10 | FA12 | zás. 230V/16A XS11.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 16/1 |
| 12.11 | FA17 | zás. 230V/16A XS3.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,62 | B 16/1 |
| 12.12 | FA18 | zás. 230V/16A XS7.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 12.13 | FA19 | zás. 230V/16A XS6.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 16/1 |
| 12.14 | FA20 | zás. 230V/16A XS10.1 |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 12.15 | FA25 | zařízení V1 |  | CYKY 3Cx4 mm2 | > 300 | 0,40 | B 20/1 |
| 12.16 | FA26 | zařízení V4 |  | CYKY 3Cx4 mm2 | > 300 | 0,45 | B 20/1 |
| 12.17 | FA28 | zařízení V2 |  | CYKY 3Cx4 mm2 | > 300 | 0,43 | B 20/1 |
| 12.18 | FA29 | zařízení V5 |  | CYKY 3Cx4 mm2 | > 300 | 0,40 | B 20/1 |
| 12.19 | FA31 | zařízení V3 |  | CYKY 3Cx4 mm2 | > 300 | 0,45 | B 20/1 |

| 13. | Zdroj : typ E110/220; G48/10 Bvru-PD; No 1105328 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110V/220V; 9,6/4,8A; 53V DC |  |  |  |  |  |  |
|  | připojen je prostřednictvím šňůrového přívodu s vidlicí ze zás 230V/16A, |  |  |  |  |  |  |
|  | vývody 2x 48V DC do TU |  |  |  |  |  |  |
|  | záložní zdroj 4x AKU 12 V, 24 Ah |  |  |  |  |  |  |
| 13.01 |  | silové a řídící obvody |  |  | > 300 | < 0,60 |  |
| 13.02 |  | odpor ochranného vodiče |  |  |  | < 0,05 |  |

| 14. | Rozváděč RO 1.2/18 : (No 340.8/0298) 3x230/400 V; 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01 | FA1 | osvětlení M003 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 14.02 | FA2 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 14.03 | FA3 | osvětlení (DO) trezor | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 14.04 | FA4 | osvětlení likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 14.05 | FA5 | osvětlení (DO) pokladny | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 14.06 | FA6 | osvětlení trezor | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 10/1 |
| 14.07 | FA7 | vývod 230V | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 10/1 |
| 14.08 | FA8 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 14.09 | FA9 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 14.10 | FA10 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.11 | FA11 | zás. 230V/16A 007,013 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 14.12 | FA12 | zás. 230V/16A kuchyňka | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 14.13 | FA13 | zás. 230V/16A likvidatura | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 14.14 | FA14 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.15 | FA15 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.16 | FA16 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.17 | FA17 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.18 | FA18 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.19 | FA19 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.20 | FA20 | zás. 230V/16A trezor | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 14.21 | FA21 | osvětlení a11 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 16/1 |
| 14.22 | FA22 | osvětlení b12 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 16/1 |
| 14.23 | FA23 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.24 | FA24 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.25 | FA25 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.26 | FA27 | podl. topení likvidatura | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,75 | B 16/1 |
| 14.27 | FA28 | podl. topení likvidatura | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 14.28 | FA29 | podl. topení pokladny | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,65 | B 16/1 |
| 14.29 | FA30 | topení M04 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 14.30 | FA31 | zás. 400V/16A vestavná |  |  | 3x0,30 | B 16/3 |
| 14.31 | FA32 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 14.32 | FA33 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 14.33 | FA34 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 14.34 | FA35 | MX (MO1) | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,60 | B 20/3 |
| 14.35 | FA36 | rotornat | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,65 | B 20/3 |
| 14.36 | FA41 | zás. 230 V (DO) trezor | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 16/1 |
| 14.37 | FA42 | zás. 230 V (DO) trezor | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 14.38 | FA43 | zás. 230 V (DO) trezor | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 14.39 | FA44 | zás. 230 V (DO) pokladny | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 14.40 | FA45 | zás. 230 V (DO) pokladny | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 14.41 | FA46 | zás. 230 V (DO) pokladny | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 14.42 | FA47 | zás. 230 V (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,73 | B 16/1 |
| 14.43 | FA48 | zás. 230 V (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,82 | B 16/1 |
| 14.44 | FA49 | zás. 230 V (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 14.45 | FA50 | zás. 230 V (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 14.46 | FA51 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.47 | FA52 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.48 | FA53 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.49 | FA54 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 14.50 | FA55 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |

| 15. | Rozváděč R-top/18 : (No 340.15/0298)3x230/400 V; 32 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce – EZO s. r. o., 12echyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |
|  | typová rozvodnice tř. ochrany II; přístrojová náplň OEZ; |  |  |  |  |  |
|  | hlavní vypínač 32A; regulační stanice Devireg |  |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01 | FA1 | topné kabely | CYKY 3Cx1,5 mm2 |  | > 300 | 3x0,60 | C 10/3 |
| 15.02 | FA2 | topné kabely | CYKY 3Cx1,5 mm2 |  | > 300 | 3x0,55 | C 10/3 |
| 15.03 | FA3 | topné kabely | CYKY 3Cx1,5 mm2 |  | > 300 | 3x0,50 | C 10/3 |
| 15.04 | FA4 | ovládání Devireg |  |  | > 300 |  | C 2/1 |
| 16. | Rozváděč RO 1.7/18 : (No 340.10/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| 16.01 | FA1 | pohon mříže vstup |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 10/1 |
| 16.02 | FA2 | pohon dveří vstup |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 10/1 |
| 16.03 | FA3 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 16.04 | FA4 | osvětlení S118÷118 |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 16.05 | FA5 | osvětlení S119÷121 |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 16.06 | FA6 | VZT S121 |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 10/1 |
| 16.07 | FA7 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 16.08 | FA8 | MX1 (chodba) |  | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,65 | C 20/3 |
| 16.09 | FA9 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 16.10 | FA10 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 16.11 | FA11 | potrubní pošla S121 |  | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,50 | B 16/3 |
| 16.12 | FA12 | potrubní pošla S122 |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 6/1 |
| 16.13 | FA13 | ovládání osvětlení |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 16/1 |
| 16.14 | FA17.1 | slav. osvětlení chodník |  | CYKY-J 5x2,5 mm2 | > 300 | odpojeno | B 16/3 |
| 16.15 | FA17.2 | slav. osvětlení chodník |  | CYKY-J 5x2,5 mm2 | > 300 | odpojeno | B 16/3 |
| 16.16 | FA17.3 | slav. osvětlení 1. patro |  | CYKY-J 5x2,5 mm2 | > 300 | 3x0,85 | B 16/3 |
| 16.17 | FA17.4 | slav. osvětlení 3. patro |  | CYKY-J 5x2,5 mm2 | > 300 | 3x0,90 | B 16/3 |
| 16.18 | FA17.5 | slav. osvětlení 4. patro |  | CYKY-J 5x2,5 mm2 | > 300 | 3x1,00 | B 16/3 |
| 17. | Rozváděč RO 2.2/18 : (No 340.11/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.01 | FA1 | osvětlení 021÷027 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 17.02 | FA2 | osvětlení 028÷029 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,88 | B 10/1 |
| 17.03 | FA3 | osvětlení likvidace | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 17.04 | FA4 | osvětlení likvidace | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 17.05 | FA5 | osvětlení vstup | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 17.06 | FA6 | osvětlení hala | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,30 | B 10/1 |
| 17.07 | FA7 | osvětlení vstup | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 17.08 | FA8 | osvětlení schodiště | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 17.09 | FA9 | osvětlení vrátnice | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 17.10 | FA10 | osvětlení vrátnice | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 17.11 | FA11 | zás. 230V/16A likvidace | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 16/1 |
| 17.12 | FA12 | zás. 230V/16A 023÷027 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 16/1 |
| 17.13 | FA13 | zás. 230V/16A 025 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 17.14 | FA14 | zás. 230V/16A | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 17.15 | FA15 | rezerva | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 16/1 |
| 17.16 | FA16 | rezerva | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 16/1 |
| 17.17 | FA17 | zás. 230V/16A likvidace | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 17.18 | FA18 | zás. 230V/16A likvidace | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.19 | FA19 | zás. 230V/16A likvidace | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 17.20 | FA20 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 17.21 | FA21 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 17.22 | FA22 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 17.23 | FA23 | osoušeč 024÷029 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 17.24 | FA24 | topení likvidace | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,72 | B 16/1 |
| 17.25 | FA25 | topení likvidace | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 16/1 |
| 17.26 | FA26 | topení likvidace | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,63 | B 16/1 |
| 17.27 | FA27 | topení 028÷029 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 17.28 | FA28 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 17.29 | FA29 | přívod pro pohon dveří | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 6/1 |
| 17.30 | FA30 | přívod pro pohon dveří | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,92 | B 6/1 |
| 17.31 | FA31 | zás. 400V716A vestavná | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,30 | B 16/3 |
| 17.32 | FA32 | přívod pro XS. 1 | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 0,72 | B 20/3 |
| 17.33 | FA33 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 17.34 | FA34 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 17.35 | FA35 | MX1 M06 | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,65 | C 20/3 |
| 17.36 | FA36 | 14otovat | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,50 | B 20/3 |
| 17.37 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.38 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 16/1 |
| 17.39 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 17.40 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 17.41 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 16/1 |
| 17.42 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.43 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 17.44 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 16/1 |
| 17.45 | FA | osvětlení -likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.46 | FA | ovládání osvětlení | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 16/1 |
| 17.47 | FA41 | osvětlení (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.48 | FA42 | osvětlení (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 17.49 | FA43 | osvětlení (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,88 | B 16/1 |
| 17.50 | FA44 | osvětlení (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,92 | B 16/1 |
| 17.51 | FA45 | osvětlení (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.52 | FA46 | osvětlení (DO) likvidatura | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 17.53 | FA47 | kopírka (DO) vývod | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,75 | B 16/1 |
| 17.54 | FA48 | kopírka (DO) vývod | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 17.55 | FA49 | kopírka (DO) vývod | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,77 | B 16/1 |
| 17.56 | FA50 | zás. 230 V/16A (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 17.57 | FA51 | zás. 230 V/16A (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.58 | FA52 | zás. 230 V/16A (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 17.59 | FA53 | zás. 230 V/16A (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 17.60 | FA54 | zás. 230 V/16A (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 17.61 | FA55 | zás. 230 V/16A (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |

| 18. | Rozváděč RO 1.3/18 : (No 340.9/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| 18.01 | FA1 | osvětlení 122÷123 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 18.02 | FA2 | osvětlení 119÷121 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 18.03 | FA3 | osvětlení 116÷118 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 18.04 | FA4 | osvětlení 113÷115 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,87 | B 10/1 |
| 18.05 | FA5 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 18.06 | FA6 | osvětlení schodiště | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 18.07 | FA7 | osvětlení 124÷125 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 10/1 |
| 18.08 | FA8 | VZT | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,75 | B 10/1 |
| 18.09 | FA9 | VZT | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 10/1 |
| 18.10 | FA10 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 18.11 | FA11 | závlaha | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 18.12 | FA12 | zás. 230V/16A 123, 125 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 18.13 | FA13 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 18.14 | FA14 | zás. 230V/16A 118÷122 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 18.15 | FA15 | zás. 230V/16A 117 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 18.16 | FA16 | zás. 230V/16A 113÷116 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 18.17 | FA17 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 18.18 | FA18 | zás. 230V/16A 117 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 18.19 | FA19 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 18.20 | FA20 | zás. 230V/16A 118÷122 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 18.21 | FA21 | zás. 230V/16A 114÷122 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 16/1 |
| 18.22 | FA22 | zás. 230V/16A 114÷122 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 18.23 | FA23 | zás. 230V/16A 114÷122 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 18.24 | FA24 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 18.25 | FA25 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 18.26 | FA26 | ohřev TUV 124 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,65 | B 16/1 |
| 18.27 | FA27 | ohřev TUV 117 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 18.28 | FA28 | osoušeč 125 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,72 | B 16/1 |
| 18.29 | FA29 | topení 125 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 18.30 | FA30 | ohřev TUV 124 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,63 | B 16/1 |
| 18.31 | FA31 | zás. 400V/16A vestavná |  |  | 3x0,30 | B 16/3 |
| 18.32 | FA32 | podl. topení atrium | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,40 | B 20/3 |
| 18.33 | FA33 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 18.34 | FA34 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 18.35 | FA35 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 18.36 | FA36 | rezerva |  |  |  | B 16/3 |
| 18.37 | FA37 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 18.38 | FA38 | rezerva |  |  |  | B 16/3 |
| 18.39 | FA39 | rezerva |  |  |  | B 16/3 |
| 18.40 | FA41 | zás. 230 V (DO) 121÷123 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 18.41 | FA42 | zás. 230 V (DO) 121÷123 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 18.42 | FA43 | zás. 230 V (DO) 121÷123 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,82 | B 16/1 |
| 18.43 | FA44 | zás. 230 V (DO) 121÷123 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,80 | B 16/1 |
| 18.44 | FA45 | zás. 230 V (DO) 121÷123 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,87 | B 16/1 |
| 18.45 | FA46 | zás. 230 V (DO) 121÷123 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 18.46 | FA47 | zás. 230 V (DO) 113÷116 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,92 | B 16/1 |
| 18.47 | FA48 | zás. 230 V (DO) 113÷116 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,88 | B 16/1 |
| 18.48 | FA49 | zás. 230 V (DO) 113÷116 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 18.49 | FA50 | zás. 230 V (DO) 117÷120 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 18.50 | FA51 | zás. 230 V (DO) 117÷120 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 18.51 | FA52 | zás. 230 V (DO) 117÷120 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 18.52 | FA53 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 18.53 | FA54 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 18.54 | FA55 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |

| 19. | Rozváděč RO 2.3/18 : (No 340.7/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| 19.01 | FA1 | osvětlení 101÷103 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 19.02 | FA2 | osvětlení 104÷107 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 19.03 | FA3 | osvětlení 11÷118 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 10/1 |
| 19.04 | FA4 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 19.05 | FA5 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 19.06 | FA6 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 10/1 |
| 19.07 | FA7 | osvětlení 126 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 10/1 |
| 19.08 | FA8 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 19.09 | FA9 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 19.10 | FA10 | VZT | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,75 | B 10/1 |
| 19.11 | FA11 | zás. 230V/16A 101÷107 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 19.12 | FA12 | zás. 230V/16A 101÷104 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 19.13 | FA13 | ohřev TUV 101 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 19.14 | FA14 | zás. 230V/16A 105÷110 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 19.15 | FA15 | zás. 230V/16A 101÷104 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 19.16 | FA16 | zás. 230V/16A 101÷104 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 16/1 |
| 19.17 | FA17 | zás. 230V/16A 101÷104 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 16/1 |
| 19.18 | FA18 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 19.19 | FA19 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 19.20 | FA20 | zásuvky 230V | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,84 | B 16/1 |
| 19.21 | FA21 | ohřev TUV 108 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 19.22 | FA22 | ohřev TUV 110 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 16/1 |
| 19.23 | FA23 | ohřev TUV 111 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 19.24 | FA24 | topení 111 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 19.25 | FA25 | topení 108, 110 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,75 | B 16/1 |
| 19.26 | FA26 | osoušeč 111 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,72 | B 16/1 |
| 19.27 | FA27 | osoušeč 110 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,72 | B 16/1 |
| 19.28 | FA28 | osoušeč 108 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,72 | B 16/1 |
| 19.29 | FA29 | topení 126 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 19.30 | FA30 | osoušeč 126 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,72 | B 16/1 |
| 19.31 | FA31 | zás. 400V/16A vestavná | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,35 | B 16/3 |
| 19.32 | FA32 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 19.33 | FA33 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 19.34 | FA34 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 19.35 | FA35 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 19.36 | FA36 | ohřev TUV 111 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,40 | B 20/3 |
| 19.37 | FA37 | rezerva |  |  |  | B 16/3 |
| 19.38 | FA38 | rezerva |  |  |  | B 6/1 |
| 19.39 | FA39 | pisoár 126 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 6/1 |
| 19.40 | FA40.1 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 19.41 | FA40.2 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 19.42 | FA40.3 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 19.43 | FA40.4 | rezerva |  |  |  | B 6/1 |
| 19.44 | FA41 | zás. 230 V (DO) 101÷103 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 19.45 | FA42 | zás. 230 V (DO) 101÷103 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 19.46 | FA43 | zás. 230 V (DO) 101÷103 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 19.47 | FA44 | zás. 230 V (DO) 104÷107 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 19.48 | FA45 | zás. 230 V (DO) 104÷107 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,97 | B 16/1 |
| 19.49 | FA46 | zás. 230 V (DO) 104÷107 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 16/1 |
| 19.50 | FA47 | zás. 230 V (DO) zasedačka | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,15 | B 16/1 |
| 19.51 | FA48 | zás. 230 V (DO) zasedačka | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 16/1 |
| 19.52 | FA49 | zás. 230 V (DO) zasedačka | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 19.53 | FA50 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 19.54 | FA51 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 19.55 | FA52 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 19.56 | FA53 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 19.57 | FA54 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 19.58 | FA55 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |

| 20. | Rozváděč RO 1.4/18 : (No 340.6/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| 20.01 | FA1 | osvětlení 228÷231 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 20.02 | FA2 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 20.03 | FA3 | osvětlení 224÷226 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,15 | B 10/1 |
| 20.04 | FA4 | osvětlení 221÷223 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 10/1 |
| 20.05 | FA5 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 20.06 | FA6 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 20.07 | FA7 | osvětlení 219÷220 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 10/1 |
| 20.08 | FA8 | osvětlení 217÷218 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 20.09 | FA9 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 20.10 | FA10 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 20.11 | FA11 | zás. 230V/16A 221÷222 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 20.12 | FA12 | zás. 230V/16A 224÷225 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 20.13 | FA13 | zás. 230V/16A 224÷228 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 16/1 |
| 20.14 | FA14 | zás. 230V/16A 217÷223 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,30 | B 16/1 |
| 20.15 | FA15 | zás. 230V/16A | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 20.16 | FA16 | zás. 230V/16A 221 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,92 | B 16/1 |
| 20.17 | FA17 | ohřev TUV 221 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 20.18 | FA18 | ohřev TUV 229 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 | B 16/1 |
| 20.19 | FA19 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 20.20 | FA20 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 20.21 | FA21 | ohřev TUV 230 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 | B 16/1 |
| 20.22 | FA22 | E6 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 20.23 | FA23 | zás. 230V/16A 218÷228 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,30 | B 16/1 |
| 20.24 | FA24 | zás. 230V/16A 218÷228 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 16/1 |
| 20.25 | FA25 | zás. 230V/16A 218÷228 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 16/1 |
| 20.26 | FA26 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 20.27 | FA27 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 20.28 | FA28 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 20.29 | FA29 | osoušeč 231 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,72 | B 16/1 |
| 20.30 | FA30 | topení 231 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,70 | B 16/1 |
| 20.31 | FA31 | rezerva |  |  |  | B 16/3 |
| 20.32 | FA32 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 20.33 | FA33 | zás. 400V/16A vestavná |  | > 300 | 3x0,35 | B 16/3 |
| 20.34 | FA34 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 20.35 | FA35 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 20.36 | FA36 | rezerva |  |  |  | B 16/3 |
| 20.37 | FA37 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 20.38 | FA39 | osvětlení atrium | CYKY-J 5x1,5 mm2 | > 300 | 3x0,90 | 3x B 10/1 |
| 20.39 | FA39 | ovládání osvětlení | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 6/1 |
| 20.40 | FA41 | zás. 230V/16A (DO) 225÷228 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 20.41 | FA42 | zás. 230V/16A (DO) 225÷228 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 16/1 |
| 20.42 | FA43 | zás. 230V/16A (DO) 225÷228 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,97 | B 16/1 |
| 20.43 | FA44 | zás. 230V/16A (DO) 224÷226 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 20.44 | FA45 | zás. 230V/16A (DO) 224÷226 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 20.45 | FA46 | zás. 230V/16A (DO) 224÷226 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 20.46 | FA47 | zás. 230V/16A (DO) 220÷223 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 20.47 | FA48 | zás. 230V/16A (DO) 220÷223 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 20.48 | FA49 | zás. 230V/16A (DO) 220÷223 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 20.49 | FA50 | zás. 230V/16A (DO) 217÷219 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 20.50 | FA51 | zás. 230V/16A (DO) 217÷219 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,78 | B 16/1 |
| 20.51 | FA52 | zás. 230V/16A (DO) 217÷219 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,82 | B 16/1 |
| 20.52 | FA53 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 20.53 | FA54 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 20.54 | FA55 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |

| 21. | Rozváděč RO 2.4/18 : (No 340.4/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ |  | ZS Ω | jištění A |
| 21.01 | FA1 | osvětlení 201÷205 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 0,90 | B 10/1 |
| 21.02 | FA2 | osvětlení 206÷207 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 1,15 | B 10/1 |
| 21.03 | FA3 | osvětlení 208 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 0,92 | B 10/1 |
| 21.04 | FA4 | osvětlení 209÷210 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 0,93 | B 10/1 |
| 21.05 | FA5 | osvětlení 212÷214 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 1,00 | B 10/1 |
| 21.06 | FA6 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 1,00 | B 10/1 |
| 21.07 | FA7 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 1,10 | B 10/1 |
| 21.08 | FA8 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 1,05 | B 10/1 |
| 21.09 | FA9 | osvětlení 217 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 0,85 | B 10/1 |
| 21.10 | FA10 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.11 | FA11 | zás. 230V/16A 212 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,80 | B 16/1 |
| 21.12 | FA12 | ohřev TUV kuchyň | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,55 | B 16/1 |
| 21.13 | FA13 | zás. 230V/16A ohřev | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,63 | B 16/1 |
| 21.14 | FA14 | zás. 230V/16A pult | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,76 | B 16/1 |
| 21.15 | FA15 | zás. 230V/16A 201÷206 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,95 | B 16/1 |
| 21.16 | FA16 | zás. 230V/16A 208÷210 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,93 | B 16/1 |
| 21.17 | FA17 | zás. 230V/16A 212÷217 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,97 | B 16/1 |
| 21.18 | FA18 | zás. 230V/16A 216 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,90 | B 16/1 |
| 21.19 | FA19 | žaluzie 201 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,99 | B 16/1 |
| 21.20 | FA20 | žaluzie 206 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,89 | B 16/1 |
| 21.21 | FA21 | ohřev TUV 214 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,93 | B 16/1 |
| 21.22 | FA22 | ohřev TUV 216 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,91 | B 16/1 |
| 21.23 | FA23 | topení 214 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,87 | B 16/1 |
| 21.24 | FA24 | topení 232 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,91 | B 16/1 |
| 21.25 | FA25 | ohřev TUV 214 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,84 | B 16/1 |
| 21.26 | FA26 | osoušeč 213 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,89 | B 16/1 |
| 21.27 | FA27 | osoušeč 233 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,92 | B 16/1 |
| 21.28 | FA28 | osoušeč 232 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,80 | B 16/1 |
| 21.29 | FA29 | ohřev TUV 213 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,60 | B 16/1 |
| 21.30 | FA30 | ohřev TUV 203 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,55 | B 16/1 |
| 21.31 | FA31 | zás. 400V/16A vestavná | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 3x0,35 | B 16/3 |
| 21.32 | FA32 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 21.33 | FA33 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 21.34 | FA34 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 21.35 | FA35 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 21.36 | FA36 | rezerva |  |  |  |  | B 16/3 |
| 21.37 | FA37 | pisoár 126 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | 0,60 | B 6/1 |
| 21.38 | FA38-0 | osvětlení atrium | CYKY-J 5x1,5 mm2 | > 300 |  | 3x0,95 | 3x B 16/1 |
| 21.39 | FA40.1 | ovládání osvětlení | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | - | B 6/1 |
| 21.40 | FA70 | rezerva |  |  |  |  | B 16/3 |
| 21.41 | FA71 | sporák | CYKY-J 5x2,5 mm2 | > 300 |  | 3x0,50 | B 20/3 |
| 21.42 | FA72 | myčka | CYKY-J 5x2,5 mm2 | > 300 |  | 3x0,53 | B 20/3 |
| 21.43 | FA73 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 21.44 | FA74 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 21.45 | FA75 | rezerva |  |  |  |  | B 16/3 |
| 21.46 | FA76 | zás. 230V/16A drtič | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,76 | B 16/1 |
| 21.47 | FA77 | zás. 230V/16A 201 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,95 | B 16/1 |
| 21.48 | FA78 | zás. 230V/16A kávovar | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,93 | B 16/1 |
| 21.49 | FA79 | zás. 230V/16A 202 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,97 | B 16/1 |
| 21.50 | FA80 | ohřev TUV 206 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,90 | B 16/1 |
| 21.51 | FA81 | zás. 230V/16A váha | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,99 | B 16/1 |
| 21.52 | FA82 | zás. 230V/16A fritéza | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,89 | B 16/1 |
| 21.53 | FA83 | zás. 230V/16A | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,93 | B 10/1 |
| 21.54 | FA79 | zás. 230V/16A 202 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,91 | B 10/1 |
| 21.55 | FA79 | zás. 230V/16A 201 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,87 | B 10/1 |
| 21.56 | FA41 | zás. 230V/16A (DO) 216÷217 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,91 | B 16/1 |
| 21.57 | FA42 | zás. 230V/16A (DO) 209 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,84 | B 16/1 |
| 21.58 | FA43 | zás. 230V/16A (DO) 212 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,89 | B 16/1 |
| 21.59 | FA44 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.60 | FA45 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.61 | FA46 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.62 | FA47 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.63 | FA48 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.64 | FA49 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.65 | FA50 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.66 | FA51 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.67 | FA52 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.68 | FA53 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.69 | FA54 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.70 | FA55 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 21.71 | FA 84 | zás. 230V/16A | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,98 | B 16/1 |
| 21.72 | FA 85 | zás. 230V/16A | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 |  | 0,92 | B 16/1 |
| 22. | Rozváděč RO 1.5/18 : (No 340.1/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω |  | jištění A |
| 22.01 | FA1 | osvětlení 321÷324 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,97 |  | B 10/1 |
| 22.02 | FA2 | osvětlení 317÷320 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 |  | B 10/1 |
| 22.03 | FA3 | osvětlení 313÷316 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,15 |  | B 10/1 |
| 22.04 | FA4 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 |  | B 10/1 |
| 22.05 | FA5 | osvětlení schodiště | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,05 |  | B 10/1 |
| 22.06 | FA6 | osvětlení závlahy | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,75 |  | B 10/1 |
| 22.07 | FA7 | zás. 230V/16A | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,96 |  | B 10/1 |
| 22.08 | FA8 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 22.09 | FA9 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 22.10 | FA10 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 22.11 | FA11 | zás. 230V/16A 314÷319 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 |  | B 16/1 |
| 22.12 | FA12 | zás. 230V/16A 320÷323 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 |  | B 16/1 |
| 22.13 | FA13 | zás. 230V/16A 313÷320 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,10 |  | B 16/1 |
| 22.14 | FA14 | zás. 230V/16A 322÷324 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,00 |  | B 16/1 |
| 22.15 | FA15 | zás. 230V/16A 324÷326 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 |  | B 16/1 |
| 22.16 | FA16 | zás. 230V/16A 321÷323 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,10 |  | B 16/1 |
| 22.17 | FA17 | zás. 230V/16A 318÷320 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,00 |  | B 16/1 |
| 22.18 | FA18 | zás. 230V/16A 314÷317 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 1,05 |  | B 16/1 |
| 22.19 | FA19 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.20 | FA20 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.21 | FA21 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.22 | FA22 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.23 | FA23 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.24 | FA24 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.25 | FA25 | ohřev TUV 324 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,60 |  | B 16/1 |
| 22.26 | FA26 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.27 | FA27 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.28 | FA28 | ohřev TUV 325 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,62 |  | B 16/1 |
| 22.29 | FA29 | osoušeč 326 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,55 |  | B 16/1 |
| 22.30 | FA30 | topení 326 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,50 |  | B 16/1 |
| 22.31 | FA31 | rezerva |  |  |  |  | B 16/3 |
| 22.32 | FA32 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 22.33 | FA33 | zás. 400V/16A vestavná |  | > 300 | 3x0,35 |  | B 16/3 |
| 22.34 | FA34 | vývod 400V | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,37 |  | B 20/3 |
| 22.35 | FA35 | rezerva |  |  |  |  | B 20/3 |
| 22.36 | FA36 | vývod 400V | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,42 |  | B 20/3 |
| 22.37 | FA37 | vývod 400V | CYKY 5Cx6 mm2 | > 300 | 3x0,39 |  | B 20/3 |
| 22.38 | FA38 | rezerva |  |  |  |  | B 16/1 |
| 22.39 | FA39 | rezerva |  |  |  |  | D 2/1 |
| 22.40 | FA40.1 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 22.41 | FA40.2 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 22.42 | FA40.3 | rezerva |  |  |  |  | B 10/1 |
| 22.43 | FA40.4 | rezerva |  |  |  |  | B 6/1 |
| 22.44 | FA41 | zás. 230V (DO) 313÷316 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 |  | B 16/1 |
| 22.45 | FA42 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 |  | B 16/1 |
| 22.46 | FA43 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,95 |  | B 16/1 |
| 22.47 | FA44 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 |  | B 16/1 |
| 22.48 | FA45 | zás. 230V (DO) 314÷315 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,88 |  | B 16/1 |
| 22.49 | FA46 | zás. 230V (DO) 321÷323 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,76 |  | B 16/1 |
| 22.50 | FA47 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,88 |  | B 16/1 |
| 22.51 | FA48 | zás. 230V (DO) 319÷323 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,98 |  | B 16/1 |
| 22.52 | FA49 | zás. 230V (DO) 319÷323 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,79 |  | B 16/1 |
| 22.53 | FA50 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,81 |  | B 16/1 |
| 22.54 | FA51 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,77 |  | B 16/1 |
| 22.55 | FA52 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,83 |  | B 16/1 |
| 22.56 | FA53 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,82 |  | B 16/1 |
| 22.57 | FA54 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 |  | B 16/1 |
| 22.58 | FA55 | zás. 230V (DO) | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,75 |  | B 16/1 |

| 23. | Rozváděč RO 2.5/18 : (No 340/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |
| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| 23.01 | FA1 | osvětlení 327÷330 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 23.02 | FA2 | osvětlení 302÷304 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 23.03 | FA3 | osvětlení 305, 308 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 10/1 |
| 23.04 | FA4 | osvětlení 312÷313 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 10/1 |
| 23.05 | FA5 | osvětlení 309÷310 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 10/1 |
| 23.06 | FA6 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 10/1 |
| 23.07 | FA7 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,15 | B 10/1 |
| 23.08 | FA8 | osvětlení chodba | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 10/1 |
| 23.09 | FA9 | klima server | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,81 | B 10/1 |
| 23.10 | FA10 | klima server | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,77 | B 10/1 |
| 23.11 | FA11 | zás. 230V/16A 301÷306 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 23.12 | FA12 | zás. 230V/16A 308÷311 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 23.13 | FA13 | zás. 230V/16A 301÷305 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,97 | B 16/1 |
| 23.14 | FA14 | zás. 230V/16A kuchyňka | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,78 | B 16/1 |
| 23.15 | FA15 | zás. 230V/16A 301÷304 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,97 | B 16/1 |
| 23.16 | FA16 | zás. 230V/16A 308÷313 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 23.17 | FA17 | zás. 230V/16A | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,77 | B 16/1 |
| 23.18 | FA18 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 23.19 | FA19 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 23.20 | FA20 | osoušeč 309 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,81 | B 16/1 |
| 23.21 | FA21 | TUV | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 23.22 | FA22 | topení 310 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,97 | B 16/1 |
| 23.23 | FA23 | osoušeč 327 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 23.24 | FA24 | osoušeč 328 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 23.25 | FA25 | topení 327÷328 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,87 | B 16/1 |
| 23.26 | FA26 | topení 330 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,97 | B 16/1 |
| 23.27 | FA27 | zás. 400V/16A vestavná | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,35 | B 16/3 |
| 23.28 | FA28 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 23.29 | FA29 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 23.30 | FA30 | topení | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,92 | B 20/3 |
| 23.31 | FA31 | ohřev TUV 309 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,55 | B 20/3 |
| 23.32 | FA32 | ohřev TUV 310 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,50 | B 20/3 |
| 23.33 | FA33 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 23.34 | FA38 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 23.35 | FA39 | pisoár 310, 327 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,60 | B 6/1 |
| 23.36 | FA40 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 23.37 | FA40 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 23.38 | FA40 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 23.39 | FA40 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 23.40 | FA41 | zás. 230V (DO) 304, 308 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,96 | B 16/1 |
| 23.41 | FA42 | zás. 230V (DO) 304, 308 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,96 | B 16/1 |
| 23.42 | FA43 | zás. 230V (DO) 304, 308 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,83 | B 16/1 |
| 23.43 | FA44 | zás. 230V (DO) 301÷303 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,91 | B 16/1 |
| 23.44 | FA45 | zás. 230V (DO) 301÷303 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,92 | B 16/1 |
| 23.45 | FA46 | zás. 230V (DO) 301÷303 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,84 | B 16/1 |
| 23.46 | FA47 | zás. 230V (DO) 312 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,79 | B 16/1 |
| 23.47 | FA48 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,84 | B 16/1 |
| 23.48 | FA49 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,94 | B 16/1 |
| 23.49 | FA50 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,96 | B 16/1 |
| 23.50 | FA51 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,84 | B 16/1 |
| 23.51 | FA52 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,99 | B 16/1 |
| 23.52 | FA53 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,84 | B 16/1 |
| 23.53 | FA54 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,81 | B 16/1 |
| 23.54 | FA55 | zás. 230V (DO) server | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |

| 24. | Rozváděč RO 1.6/18 : (No 340.3/0298) 3x230/400 V, 63 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výrobce - EZO s. r. o., Čechyňská 18, Brno |  |  |  |  |  |

| p.č. | proudový obvod |  |  | izol. odpor MΩ | ZS Ω | jištění A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.01 | FA1 | osvětlení 401÷405 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 24.02 | FA2 | osvětlení 409÷411 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 24.03 | FA3 | osvětlení 406 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,95 | B 16/1 |
| 24.04 | FA4 | osvětlení 412 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,20 | B 16/1 |
| 24.05 | FA5 | osvětlení 412 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,05 | B 16/1 |
| 24.06 | FA6 | osvětlení 407 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 24.07 | FA7 | osvětlení 408 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,10 | B 10/1 |
| 24.08 | FA8 | CCTV-K15 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 1,00 | B 10/1 |
| 24.09 | FA9 | rezerva |  |  |  | B 10/1 |
| 24.10 | FA10 | STA 412 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 | 0,75 | B 10/1 |
| 24.11 | FA11 | zás. 230V/16A 412 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 24.12 | FA12 | zás. 230V/16A 412 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 24.13 | FA13 | zás. 230V/16A 412 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 24.14 | FA14 | zás. 230V/16A 407 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 24.15 | FA15 | zás. 230V/16A 408 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,85 | B 16/1 |
| 24.16 | FA16 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 24.17 | FA17 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 24.18 | FA18 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 24.19 | FA19 | ohřev TUV 410 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,57 | B 16/1 |
| 24.20 | FA20 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 24.21 | FA21 | zás. 400V/16A vestavná | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,41 | B 16/3 |
| 24.22 | FA22 | MX1 (archív) 401, 404 | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,75 | B 20/3 |
| 24.23 | FA23 | MX2 (archív) 409, 411 | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,85 | B 20/3 |
| 24.24 | FA24 | MX3 (archív) 412 | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,85 | B 20/4 |
| 24.25 | FA25 | VZT 4÷5, klima 412 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 24.26 | FA26 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 24.27 | FA27 | ohřev žlabů | CYKY 5Cx4 mm2 | > 300 | 3x0,41 | B 20/3 |
| 24.28 | FA28 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 24.29 | FA29 | rotomat 412 | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,72 | B 20/3 |
| 24.30 | FA30 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 24.31 | FA31 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 24.32 | FA32 | rezerva |  |  |  | B 20/3 |
| 24.33 | FA40 | zás. 230 V (DO) 407 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,92 | B 16/1 |
| 24.34 | FA41 | zás. 230 V (DO) 407 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,90 | B 16/1 |
| 24.35 | FA42 | zás. 230 V (DO) 407 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | > 300 | 0,93 | B 16/1 |
| 24.36 | FA43 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 24.37 | FA44 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |
| 24.38 | FA45 | rezerva |  |  |  | B 16/1 |

| 25. | Rozváděč R-VZT : 3x230/400 V, 25 A, IP 40/20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.01 | FQ 1 | přívod z RO 1.6/18 | CYKY 5Cx2,5 mm2 | > 300 | 3x0,41 | 16/3 |
| 25.02 | FA1 | VZT | CYKY 5Cx1,5 mm2 | > 300 | 3x0,55 | 0,63÷1,0 |
|  | FA01 | ovládání | CYKY 3Cx1,5 mm2 | > 300 |  | B 2/1 |
| 26. | Rozvodnice 1.6.1/18 : 3x230/400 V, 16 A, IP 30/20 |  |  |  |  |  |
|  | typová rozvodnice tř. ochrany II; přístrojová náplň GE; |  |  |  |  |  |
|  | hlavní vypínač 16A; přepěťové ochrany VB7-280/4 (F&G), proudový chránič 25/4/003; |  |  |  |  |  |
|  | regulační stanice Devireg 810 |  |  |  |  |  |
| 26.01 | FA1 | topné kabely | CYKY 5Cx1,5 mm2 | > 300 | 3x0,90 | B 6/3 |
| 26.02 | FA2 | Devireg 810 |  | > 300 |  | B 6/1 |

| Prostor |  |  | El. zařízení | Imped. smyčka () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S101, | chodba | 2x | svítidlo tř.ll, 2x DZ36 W, IP20 | tř. II |
| (S110) |  | 20x | svítidlo, 1x DZ11 W, IP20 | <0,98 |
|  |  | 2x | svítidlo tř. II, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 2x | svítidlo tř.I, 2x36 W, IP65 | < 0,85 |
|  |  | 1x | rozváděč RO 1.7/18 | < 0,25 |
|  |  | 2x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,55 |
| S102 | kompresorovna | 2x | svítidlo tř.l, 2x36 W, IP65 | < 0,90 |
|  |  | 1x | rozváděč RM-K | < 0,25 |
|  |  | 1x | ventilátor | < 0,70 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,72 |
|  |  | 1x | kompresor Schneider 400 V, 4 kW | < 0,33 |
| S103 | náhradní zdroj | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP65 | < 0,90 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,60 |
|  |  | 1x | soustrojí DA | < 0,25 |
|  |  | 2x | rozváděč DA | < 0,25 |
|  |  | 1x | rozváděč RSDA | < 0,25 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x36 W, IP65 | < 0,75 |
| S104, | rozvodna nn | 5x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP65 | < 0,85 |
| (S106) |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,60 |
|  |  | 2x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,45 |
|  |  | 1x | rozváděč RH-RC | < 0,05 |
|  |  | 2x | rozváděč RS1, RS2 | < 0,15 |
|  |  | 1x | UPS (Sicon 30 kVA) | < 0,25 |
|  |  | 1x | UPS (Mula Dialog 20 kVA) | < 0,30 |
|  |  | 1x | klimatizace Carrier | < 0,30 |
| S107 | sklad | 2x | svítidlo tř.l, 2x36 W, IP65 | < 0,75 |
| S108 | strojovna VZT | 2x | svítidlo tř. I, 2x58 W, IP65 | < 0,90 |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,63 |
| S109 | úklid | 2x | svítidlo tř.l, 2x DZ36 W | 0, |
| S111 | výměník | 6x | svítidlo tř.II 2x58 W | < 0,85 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.ll, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,60 |
| S112 | sklad | 4x | svítidlo tř.ll, 2xDZ16 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | rozváděč RO 0.2/18 | < 0,25 |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,60 |
|  |  | 1x | ventilátor | < 0,70 |
| S113 | strojovna | 2x | svítidlo tř.l, 2x36 W, IP65 | < 0,75 |
| S114 | sklad | 1x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP65 | < 0,75 |
| S115 | dílna | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP65 | < 0,85 |
| S117 | sklad | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP65 | < 0,80 |
|  |  | 1x | ventilátor | < 0,70 |
| S118 | sklad | 4x | svítidlo tř.ll, 2x DZ16 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | ventilátor | < 0,70 |
| S120 | dílna | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP65 | < 0,71 |
| S121 | strojovna Bliklis | 6x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP65 | < 0,82 |
|  |  | 1x | zás. 400V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | klimatizace Trane | < 0,60 |
|  |  | 1x | lis | < 0,50 |
| S118 | potrubní pošta | 1x | svítidlo tř.ll, 2x DZ16 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | rozváděč Rital | < 0,45 |
| S133 | soc. zařízení-Ž | 5x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,88 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| S134 | soc. zařízení-M | 6x | svítidlo 2x DZ18 W, IP20 | < 0,98 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
|  |  | 1x | senzor splachovače | tř. III |
|  | posilovna | 17x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 0,88 |
|  |  | 7x | zás. 230V/16A | < 0,77 |
|  |  | 1x | ventilátor | < 0,70 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
| S131 | úklid | 1x | svítidlo tř.l, 2x DZ11 W, IP20 | < 0,89 |
| S132 | chodba | 6x | svítidlo tř.l, 2x18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.l, 1x18 W, IP20 | < 0,70 |
|  |  | 4x | svítidlo tř.ll, 2x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,77 |
|  |  | 1x | ventilátor | < 0,70 |
|  |  | 1x | rozváděč RO 0.1/18 | < 0,25 |
| S141 | schránky | 6x | svítidlo tř.ll, 2x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 6x | svítidlo tř.ll, 2x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 14x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 6x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
| 001 | chodba | 6x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,85 |
|  | denní trezor | 7x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
| 002 |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
| 003 | chodba | 2x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,80 |
| 007 | chodba | 10x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | rozváděč RO 1.2/18 | < 0,25 |
|  |  | 4x | závěsné svítidlo tř.l, 5x DZ11 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 2x | závěsné svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,80 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.ll, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
| 009 | velín-chodba | 1x | svítidlo tř.l, 1x DZ11 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  | velín | 4x | svítidlo tř.I, 2x13 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | klimatizace | < 0,30 |
|  |  | 9x | svítidlo tř.l, 1x18 W, IP20 | < 0,70 |
|  |  | 6x | svítidlo tř. III, 12 V, 1x35 W, IP20 | tř. III |
|  |  | 5x | zás. 230V/16A | < 0,45 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  | velín-kuchyň | 3x | svítidlo tř.l, 2x13 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x18 W, IP20 | < 0,70 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,45 |
|  |  | 1x | rozváděč RO 1.1/18 | < 0,25 |
|  | velín-umývárna | 1x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W | tř. II |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | toaletní elektropanel | < 0,50 |
| 013 | šatna | 5x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,75 |
| 014 | soc. zařízení | 2x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,83 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1x40 W | tř. II |
|  |  | 1x | infrazářič ETA 2521 | tř. II |
| 015 | vybíjecí místnost | 1x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,72 |
| 020 | schodiště | 2x | svítidlo tř.l, 1x28 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | závěsné svítidlo tř.l, 5x DZ11 W, IP20 | < 0,87 |
| 021 | úklid | 1x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 0,80 |
| 023 | šatna | 1x | svítidlo tř.l, 2x36 W, IP20 | < 0,80 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,65 |
| 024 | umývárna | 2x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,50 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,45 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 025 | kuchyňka | 1x | svítidlo tř.l, 2x26 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 026 | četa V | 10x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.l, 1x300 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 10x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
| 027 | chodba | 1x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 028 | WC | 4x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,80 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,50 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,45 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 029 | WC | 3x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,80 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,50 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,45 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
|  | chodba | 9x | svítidlo tř.l, 1xDZ9 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,80 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
| 033 | úklid | 1x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,80 |
| 034 | soc. zařízení | 3x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,80 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,50 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,45 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 052 | interlock | 1x | svítidlo tř.l, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,78 |
| 053 | pokladna 1 | 6x | svítidlo tř.l, 2xDZ18 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 0,80 |
| 054 | pokladna 2 | 6x | svítidlo tř.l, 2xDZ18 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | 0,85 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 0,80 |
| 055 | pokladna 3 | 6x | svítidlo tř.l, 2xDZ18 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 0,80 |
| 056 | chodba | 5x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 1,05 |
|  |  | 6x | svítidlo tř.ll, 2xDZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | podlahové topení | tř. II |
| 091 | vstup | 6x | svítidlo tř.l, 2xDZ18 W, IP20 | 0,90 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
|  | schodiště | 22x | svítidlo tř.l, 1x28 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x300 W, IP20 | < 1,20 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x150 W, IP20 | < 1,00 |
| 096 | přepážková hala | 41x | svítidlo tř.l, 2xDZ18 W IP20 | < 1,30 |
|  |  | 25x | svítidlo tř.l, 1x300 W, IP20 | < 1,20 |
|  |  | 81x | svítidlo tř.l, 1x50 W, IP20 | < 1,20 |
|  |  | 60x | svítidlo tř.l, 1x36 W, IP20 | < 1,35 |
|  |  | 5x | podlahové topení | tř. II |
|  |  | 2x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 51x | zás. 230V/16A | < 1,40 |
|  |  | 1x | tepelná clona | < 0,72 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V, 16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | zařízení Rotomat (400 V) | < 0,80 |
| M01 | sklad | 4x | svítidlo tř.ll, 2x36 W, IP20 | < 0,90 |
| M02 | šatna | 4x | svítidlo tř.ll, 2x36 W, IP20 | < 0,87 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| M03 | strojovna | 4x | svítidlo tř.ll, 1x100 W, IP65 | < 1,00 |
|  |  | 2x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,75 |
| M04 | soc. zařízení | 3x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,80 |
|  |  | 1x | ventilátor 230 V | < 0,60 |
|  |  | 2x | topidlo 500 W | < 0,60 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
| M06 | strojovna VZT | 6x | svítidlo tř.ll, 2.x DZ18 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,65 |
| 101 | kancelář | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,80 |
| 102 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 103 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 104 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 105 | kancelář | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
| 107 | kancelář | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 3x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 3x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 108 | soc. zařízení-Ž | 3x | svítidlo, 1x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,60 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,70 |
| 109 | chodba | 24x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 | < 1,05 |
|  |  | 8x | svítidlo tř.l, 1x DZ40 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 1x | závěsné svítidlo tř.l, 5x DZ11 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 4x | svítidlo tř.l, 1x40 W, IP20 | < 0,85 |
| 110 | soc. zařízení | 3x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,60 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,70 |
| 111 | soc. zařízení | 2x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,70 |
| 113 | kancelář | 1x | závěsné svítidlo tř.l, 5x DZ40 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 5x | svítidlo tř.l, 1x 60W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 3x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 21x | klimatizace Trane | < 0,90 |
| 114 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
|  |  | 1x | klimatizace Trane | < 0,90 |
| 115 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | klimatizace Trane | < 0,90 |
| 116 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
|  |  | 3x | svítidlo tř.l, 1x300 W, IP20 | < 0,90 |
|  | salonek | 1x | závěsné svítidlo tř.l, 5x DZ40 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 4x | svítidlo tř.l, 1x DZ40 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 5x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
| 117 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,90 |
| 118 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 119 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 120 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 121 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 122 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x55 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovaci přívod | < 0,90 |
| 123 | učebna | 10x | svítidlo tř.l, 1xDZ55 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | přívod el. plátno | < 0,90 |
| 124 | úklid | 1x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,90 |
| 125 | soc. zařízení-Ž | 6x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,60 |
|  |  | 2x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
| 126 | soc. zařízení-M | 5x | svítidlo 2x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
|  |  | 2x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
|  |  | 2x | senzor splachovače | tř. lIl |
| 127 | chodba | 10x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 1,05 |
|  |  | 12x | svítidlo tř.l, 5x DZ11 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 6x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.l, 1x18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.ll, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | rozváděč RO 1.3/18 | < 0,25 |
|  |  | 1x | rozváděč RO 2.3/18 | < 0,25 |
| 201 | kuchyň | 2x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 4x | svítidlo tř.l, 1x50 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1x18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 6x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
|  |  | 1x | pohon rolety | < 0,60 |
| 202 | sklad | 2x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 203 | výlevka | 2x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,65 |
| 204 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0 73 |
| 205 | sklad | 1x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,80 |
| 206 | výdej | 3x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A (IP44) | < 0,73 |
|  |  | 2x | pohon rolety | < 0,60 |
|  |  | 2x | ohřev TUV (1500 W) | < 0,55 |
|  |  | 1x | el. sporák GIGA (13,1 kW) | < 0,45 |
|  |  | 1x | výdejní pult (2,9 A) | < 0,50 |
|  |  | 1x | digestoř 230 V | < 0,60 |
|  |  | 1x | el. myčka KOMEL (6,3 kW) | < 0,45 |
| 207 | chodba | 4x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 208 | jídelna | 20x | svítidlo tř.ll, 2x DZ26 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 11x | svítidlo tř.l, 2x DZ13 W, IP20 | < 0,95 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 209 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
| 210 | kancelář | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,95 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
| 212 | kancelář | 4x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
| 213 | soc. zařízení-Ž | 3x | svítidlo, 1x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,60 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,70 |
| 214 | soc. zařízení-M | 3x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
|  |  | 1x | senzor splachovače | tř. III |
| 215 | chodba | 3x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
| 216 | denní místnost | 2x | svítidlo tři, 2x36 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,70 |
|  |  | 6x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll. 1x18 W, IP20 | tř. II |
| 217 | zasedačka | 3x | závěsné svítidlo tř., 9x60 W, IP 20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l. 1x60W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
| 218 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 219 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l. 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 220 | kancelář | 1x | svítidlo tř /, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/I6A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 221 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 5x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,90 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 222 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.l, 1x300 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 223 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 224 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l. 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zas. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 225 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 226 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 227 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 10x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 2x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 228 |  | 2x | svítidlo tř.I, 1xDZ18 W, IP20 | < 0,90 |
| 229 | WC- imobil | 1x | svítidlo, 2xDZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1x18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | rozváděč RO 1.4/18 | < 0,25 |
|  |  | 1x | ohřev TUV (Oceán) | < 0,70 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
| 230 | úklid | 1x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,90 |
| 231 | soc. zařízení-Ž | 5x | svítidlo, 1x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,60 |
|  |  | 2x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
| 232 | soc. zařízení-M | 5x | svítidlo, 1xDZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
|  |  | 2x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,73 |
|  |  | 2x | senzor splachovače | tř. lIl |
| 233 |  | 1x | svítidlo tř.ll, 2xDZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | rozváděč RO 2.4/18 | < 0,25 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
| 234 | chodba | 39x | svítidlo tř.l, 2xDZ18 W, IP20 | < 1,05 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | podlahové topení | tř. II |
| 301 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 2xDZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 302 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 2xDZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 303 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 304 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 305 | pracoviště | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,95 |
|  |  | 5x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | klima TRANE | < 0,55 |
|  |  | 1x | rozváděč UPS-CTSE | < 0,35 |
| 306 | kancelář | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,93 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 2xDZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 5x | zás. 230V/16A | < 0,62 |
|  |  | 1x | nabíječka Benng | < 0,43 |
| 308 | kancelář | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.l, 1x300 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 309 | soc. zařízení-Ž | 5x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,60 |
|  |  | 2x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,63 |
| 310 | soc. zařízení-M | 3x | svítidlo 2x DZ18 W, IP20 |  |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
|  |  | 3x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,72 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,80 |
|  |  | 2x | senzor splachovače | tř. lIl |
| 311 | chodba | 3x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | < 1,50 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,72 |
| 312 | kancelář | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,30 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 1,50 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 1,40 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 1,00 |
| 313 | kancelář | 6x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,10 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 1x300 W, IP20 | < 1,52 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 1,60 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 1,50 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 1,15 |
| 314 | kancelář | 2x | svítidlo tř.I 2x58 W, IP20 | < 1,50 |
|  |  | 1× | svítidlo tř.I 1x58 W, IP20 | < 1,50 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 1,80 |
|  |  | 2x | hnízdo zás. 230V/16A | < 1,20 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 315 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,45 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 1,50 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 1,15 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,95 |
| 316 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,50 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 1,40 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 1,35 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 1,00 |
| 317 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,50 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 1,35 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/l6A | < 1,10 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 1,00 |
| 318 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,30 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 1,20 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/l6A | < 1,00 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 319 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,30 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 1,00 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 1,00 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,90 |
| 320 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 1,00 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,75 |
| 321 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 4x | zás. 230V/16A | < 1,00 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,75 |
| 322 | kancelář | 3x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
|  |  | 1x | hnízdo zás. 230V/16A | < 0,85 |
|  |  | 1x | pevný prodlužovací přívod | < 0,75 |
| 323 | kancelář | 1x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 2x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,93 |
| 324 | kuchyňka | 1x | svítidlo, 2xDZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1x18 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | rozváděč RO 1.5/18 | < 0,85 |
|  |  | 1x | ohřev TUV (Ocean) | < 0,90 |
|  |  | 3x | zás. 230V/16A | < 0,85 |
| 325 | úklid | 1x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,75 |
| 326 | soc. zařízení-Ž | 6x | svítidlo, 1x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,60 |
|  |  | 3x | topidlo 500 W | < 0,70 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,55 |
| 327 | soc. zařízení-M | 5x | svítidlo, 2x DZ18 W, IP20 | < 0,85 |
|  |  | 1x | osoušeč Aqua | < 0,75 |
|  |  | 2x | topidlo 500 W | < 0,85 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
|  |  | 2x | senzor splachovače | < 0,85 |
| 328 | WC-imobil | 2x | svítidlo, 2xDZ18 W, IP20 | < 0,75 |
|  |  | 1x | rozváděč RO 2.5/18 | < 0,25 |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,50 |
| 329 |  | 1x | svítidlo tř.ll, 2x DZ18 W, IP20 | tř. II |
| 330 | sprcha | 2x | svítidlo tř.ll, 2x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | topidlo 500 W | < 0,55 |
|  |  | 1x | ohřev TUV (Stibel 400 V, 12 kW) | < 0,25 |
| 331 | chodba | 58x | svítidlo tř.l, 2x DZ18 W, IP20 | 1,50 |
|  |  | 22x | svítidlo tř.l, 1x26 W IP20 | < 1,30 |
|  |  | 5x | zás. 230V/16A | < 0,95 |
|  |  | 8x | svítidlo tř.l, 1x100 W, IP20 | < 1,30 |
|  |  | 6x | svítidlo tř.l, 1x150 W, IP20 | < 1,20 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
| 401 | strojovna VZT | 4x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | < 0,95 |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,60 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | rozváděč RB3 (MaR) | < 0,35 |
| 404 | chlazení | 8x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,65 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,65 |
|  |  | 1x | klima TRANE 3D CCUH (400 V, 30 kW) | < 0,20 |
| 405 | chodba | 4x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,75 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.II, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | rozvodnice výtahu | < 0,35 |
| 406 | archív | 12x | svítidlo tř.l, 1x 58 W, IP20 | < 1,20 |
|  |  | 17x | svítidlo tř.l, 2x 58 W, IP20 | < 1,30 |
|  |  | 3x | svítidlo tř.II, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 2x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
|  |  | 1x | klima TRANE | < 0,60 |
|  |  | 1x | rozvodnice topení | < 0,60 |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,55 |
| 408 | archív | 5x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 1,20 |
|  |  | 7x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,30 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.II, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | Totomat Hänel (400 V, 2,6 kW, 11 A) | < 0.35 |
| 409 | strojovna VZT | 1x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,65 |
| 410 | WC | 3x | svítidlo tř. l, 2x DZ18 W, IP20 | <0,89 |
|  |  | 1x | ohřev TUV | < 0,90 |
|  |  | 3x | svítidlo tř.II, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
| 411 | strojovna VZT | 3x | svítidlo tř.l, 1x 250 W, IP23 | < 0,90 |
|  |  | 1x | svítidlo tř.ll, 2x DZ18 W, IP20 | tř. II |
|  |  | 1x | svítidlo tř.II, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,65 |
|  |  | 1x | rozváděč RB4 (MaR) | < 0,35 |
| 412 | archív-kancelář | 4x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,00 |
|  |  | 2x | svítidlo tř.II, 1x DZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 6x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
|  | archív | 18x | svítidlo tř.l, 1x58 W, IP20 | < 1,25 |
|  |  | 33x | svítidlo tř.l, 2x58 W, IP20 | < 1,20 |
|  |  | 5x | svítidlo tř.II, 1xDZ11 W (piktogram) | tř. II |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,65 |
|  |  | 1x | rozvodnice STA | < 0,55 |
|  |  | 1x | klima TRANE MP3 (400 V, 30 kW) | < 0,20 |
|  |  | 1x | zás. 230V/16A | < 0,90 |
|  | střecha | 4x | svítidlo tř.ll, 1x DZ18 W, IP40 | tř. II |
|  |  | 1x | zás. skříň MX, IP44 | < 0,65 |
|  |  | 4x | venkovní jednotka klima | < 0,50 |

Revidované elektrické zařízení je montážně dokončeno podle projektové dokumentace. Otápění zajišťují smyčky topných kabelů. Přechod na napájecí vodič CYKY je proveden prostřednictvím studených spojů. Regulaci topných kabelů zajišťuje termostat Devireg 810, který je osazen jako součást rozvodnice. Topné kabely jsou aktivní při poklesu venkovní teploty pod + 3 °C. Podrobné provedení je patrné z výkresové dokumentace.

naměřené proudové hodnoty při funkční zkoušce :	L1	4,2 A

L2	3,7A

L3	1,3A

- Zjištěné vady

rozvaděč HR 18

- předřazené jištění neodpovídá průřezu použitého kabelu (CYKY 5×6 – 63A)

- předložená výkresová dokumentace neodpovídá skutečnému provedení

kuchyňka velín

- poškozené krytí zásuvky 230V

rozvaděč RO 1.7/ 18

- poškozené krytí rozvaděče (horní vstup)

rozvaděč RO 0.2/ 18

- v rozvaděči není doložena výkresová dokumentace

rozvaděč RM - K

- vysoký přechodový odpor kabelových žlabů

místnost 113 + salonek

- závěsná a nástěnná svítidla – vysoký přechodový odpor

rozvaděče nn

- doplnit označení rozvaděčů (rozvaděče jsou napájeny z více zdrojů(3) a při vypnutém hlavní vypínači zůstává část pod napětím)

doporučuji:

- provádět kontrolu úplnosti výkresové dokumentace (skutečný stav dle nařízení vlády č.378/2001Sb. § 4)

F. Upozornění provozovateli :

- Dle požadavků ČSN 33 1500je nutné zajistit provádění pravidelných revizí elektrického zařízení ve lhůtách uvedených v tabulce I a přílohy 2 změny Z3 z 04/2004.

- V souladu s požadavky ČSN 33 2000-1 čI.I3N6.2, Musí být elektrická zařízení pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem.

- Dle požadavku čl.6.4 ČSN 33 1500 je třeba zajistit, aby revizní zprávy byly uloženy u provozovatele elektrického zařízení a přístupny orgánům státního odborného dozoru (zpráva o výchozí revizi musí být dle čl.6.4.1 ČSN 33 1500 uložena trvale, až do zrušení elektrického zařízení).

- Ve smyslu požadavků čl.4.2 citované normy je nutné dále uchovávat:

- Dokumentaci el. zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000-1 viz čl. 13N7).

- Protokoly o určeni prostředí a vnějších vlivů (protokol není nutné vypracovávat u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 čl.512.2.4 považovány za normální).

- Pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace, kteří přicházení do styku s elektrickým zařízením musí být prokazatelně seznámeni a poučení ve smyslu § 3 a § 4 vyhl.č. 50/1978 Sb.

- Průběžně, v rámci preventivní údržby el. zařízení, doporučuji provádět:

- Kontrolu funkčnosti zkušebních tlačítek proudových chráničů dle návodů výrobce.

- Čištění el. zařízení (zejména vnitřních prostor rozvodnic a nepřístupných částí el. zařízeni).

- Výměnu poškozených světelných zdrojů,

- Pravidelnou kontrolu šroubových spojů, zejména spojů proudově vytížených.

- Aktualizaci popisů a označení elektrického zařízení (popisy jističů, a pod.) podle skutečného stavu.

j)	Vést provozní deník nouzového osvětlení v souladu s požadavky ČSN EN 50172.