## List1
Výměna osvětlení v trezorech pobočky ČNB Brno
Cenová tabulka (výkaz výměr)
Příloha č. 3
Dodavatel:
Obch.firma:
Sídlo:
Pol. č. | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (v Kč bez DPH)
1. | Demontáž
2. | Demontáž zářivkového svítidla | ks | 60 |  | 0
3. | Demontáž rozvodů, spínačů, el. krabic, jističů atd. | kpl | 1 |  | 0
4. | Materiál a montáž (cena obsahuje dodávku vč. montáže a zapojení)
5. | Spínač ř. č. 1, barva bílá, vč. krytu spínače např. ABB Tango (standard přístrojů) | ks | 4 |  | 0
6. | Spínač ř. č. 5, barva bílá, vč. krytu spínače, např. ABB Tango (standard přístrojů) | ks | 4 |  | 0
7. | Krabice P - lištová | ks | 8 |  | 0
8. | Krabice R - lištová | ks | 91 |  | 0
9. | Jistič 1f 10 A s charakteristikou C (typ. např. Schrack) | ks | 6 |  | 0
10. | AK - Svítidlo stropní LED pro montáž na strop, korpus AL profil, 40x40x2000*, difuzor opál mikroprizma, světelný zdroj LED max. 49W, náhradní teplota chromatičnosti 3500K**, Ra= min. 85, min. IP40, včetně 3ks montážního dílu. Svítidlo má vyladěný kmitočet předřadníku (kamery) a šňůrový vývod délky 0,5-2m pro snadné připojení. | ks | 66 |  | 0
11. | N1 - svítidla zářivkové, svítící při výpadku el. energie 1 hodina, s vlastní baterií a autotestem, 1 x 8W, IP65 | ks | 2 |  | 0
12. | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 25 |  | 0
13. | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 25 |  | 0
14. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 470 |  | 0
15. | Lišta LHD 20x20 | m | 240 |  | 0
16. | Lišta LHD 40x20 | m | 60 |  | 0
17. | Ostatní montáže
18. | Osazení hmoždinek do betonu pro montáž svítilel, lišt, vypínačů, krabic atd. vč. materiálu (vyvrtání otvoru, uchycení materiálu. Velikost otvoru dle doporučení výrobce daného sortimentu, svitidlo, lišta, atd.) | kpl | 1 |  | 0
19. | Ekologická likvidace demontovaných dílů vč. nákladů na jejich recyklaci | kpl | 1 |  | 0
20. | Lešení | kpl | 1 |  | 0
21. | Dokončovací práce - malby (materiál vč. práce)
22. | Malby, směsi tekuté disperzní bílé, omyvatelné, dvojnásobný nátěr, včetně vyspravení podkladu, přetmelení spár a děr po demontáži stáv. svítidel (součástí prací je přikrytí všech zařízení v prostoru a úklid) | m2 | 410 |  | 0
23. | Přípravné práce
24. | Úprava stávajícího zařízení vč. vyhledání připojovacího místa | kpl | 1 |  | 0
25. | Napojení na stávající osvětlení | kpl | 1 |  | 0
26. | Zabezpečení pracoviště | kpl | 1 |  | 0
27. | Ostatní
28. | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | kpl | 1 |  | 0
29. | Ostatní náklady jinde neuvedené | kpl | 1 |  | 0
30. | Průběžný a závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0
31. | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
32. | Dokumentace skutečného provedení včetně zákresu instalací (2x v listinné podobě, 1x v el. podobě) | kpl | 1 |  | 0
33. | Autorizováné měření osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení | kpl | 1 |  | 0
| Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) |  |  |  | 0
| DPH |  | 21% |  | 0
| Celková nabídková cena (v Kč včetně DPH) |  |  |  | 0
Pozn.: | Stropní svítidla budou namontována v řadě za sebou bez mezer. Tam, kde toto řešení nebude možné, např. z důvodu
rozměru prostoru, budou přesazeny přes sebe.
* | Požadavek 40x40x2000 mm je definován z důvodu maximálního využití skladového prostoru pod nízkým stropem. Délka svítidla je stanovena opět jako maximální, aby vyšel požadovaný počet svítidel do řady za sebou a byl umožněn bezproblémový a pohodlný zásah montáže a údržby. Šířka byla definována jako nejmenší možná vhledem k běžným rozměrům lineálních předřadníků (20x30x240-320 mm) z důvodu nepřekážení na šířku po celé délce v trasách. Je tedy možné nabídnout svítidlo jak o menších rozměrech než 40x40x2000 mm, za předpokladu splnění umístění předřadníku ve svítidle a intenzity osvětlení 20x20x2000 mm, tak svítidlo o větších rozměrech, avšak maximálně o 10 mm.
** | Tolerance pro teplotu chromatičnosti je +/-200°K, tzn. rozmezí 3300°K-3700°K.