## porovnání
Příloha č. 4 poptávky - tabulka parametrů dodávaných zařízení
Výměník ZT 1.1 | [7 empty] | Čerpadlo ZT 1.2
|  | požadované |  |  | skutečné |  |  |  | požadované |  | skutečné
typ a označení |  | - | [5 empty] | typ a označení | -
|  | stav 1 | stav 2 | stav 3 | stav 1 | stav 2 | stav 3 |  | min | max | min | max
| Q [kW] | - stav 1: 350; - stav 2: 250; - stav 3: 200 | V [m3/h] | 7.2 | 34.9
primární strana | t1/t2 [°C] | - stav 1: 55/48,9; - stav 2: 55/50,6; - stav 3: 55/51,5 | H [m] | 0.5 | 3.5
| V [m3/h] | - stav 1: 50; - stav 2: 50; - stav 3: 50 | EEI | - | 0.23 | -
| ∆p [kPa] | - stav 1: 35.4; - stav 2: 35.4; - stav 3: 35.4 | μ2 [%] | 60 | - |  | -
sekundární strana | t3/t4 [°C] | - stav 1: 50/52; - stav 2: 41,5/52; - stav 3: 47/52
| V [m3/h] | - stav 1: 7.2; - stav 2: 20.7; - stav 3: 34.9
| ∆p [kPa] | - stav 1: 1.1; - stav 2: 7.1; - stav 3: 19.4 | [5 empty] | Vysvětlivky
[13 empty] | Q [kW] | tepelný výkon
Poznámka: Dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená políčka. | [12 empty] | t [°C] | teplota vody
[13 empty] | ∆p [kPa] | tlaková ztráta
[13 empty] | V [m3/h] | průtok
[13 empty] | H [m] | výtlak čerpadla
[13 empty] | EEI | index energetické účinnosti
[13 empty] | μ2 [%] | celková účinnost ve stavu 2
[13 empty] | stav 1, 2, 3 | pracovní stavy systému