## Hodnotící tabulka
Obnova UPS na ústředí ČNB
Základním hodnotícím kritériem předmětné veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky podle § 78 odst.1 písm. a) zák. 137/2006 Sb.
H = celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS v Kč bez DPH + náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč bez DPH + celkové náklady na profylaktické prohlídky po dobu záruky v Kč bez DPH + odstraňování mimozáručních vad v Kč bez DPH
Popis |  | Celkové náklady v Kč bez DPH
Celkové pořizovací náklady na dodávku, instalaci a zprovoznění UPS |  | 0
Náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč |  | 0
Celkové náklady na profylaktické prohlídky po dobu záruky |  | 0
Odstraňování mimozáručních vad |  | 0
| "H" v Kč bez DPH: | 0

## Ztráty
Obnova UPS na ústředí ČNB
Náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč bez DPH
Náklady na energetické ztráty po dobu životnosti UPS (předpoklad 9 let):
1. | ztrátový výkon jedné UPS při zatížení 100kW, jeho výši je nutno stanovit v souladu s ČSN EN 62040-3 (cosj 1 a PF 1) - přenos položky 20. z tabulky požadovaných technických parametrů [kW] | 0
2. | roční ztráty tří UPS [kWh] | 0
3. | cena el. energie včetně nákladové ceny na chlad a ventilaci [Kč bez DPH/kWh] | 5.3
4. | roční ztráty [Kč bez DPH] | 0
5. | Náklady na energetické ztráty za 9 let vyjádřené v Kč bez DPH | 0

## Požadované technické parametry
Obnova UPS na ústředí ČNB
Přesné typové označení nabízené UPS
Vyhodnocení technických parametrů jedné UPS
| Parametr | Požadavek | Požadavek splněn ano/ne | Parametr nabízené UPS
1 | výkon 1 ks UPS | min. 300 kW
2 | specifikace podle ČSN EN 62040-3 | ve třídě VFI SS 111 on-line úplná dvojí konverze
3 | minimální účinnost (vstup/výstup - AC/AC včetně vlastní spotřeby - total efficiency) UPS v on-line režimu pro pásmo zatížení 30%-80% | min. 94,5%
4 | potlačení vlivu na vstupní napájecí síť (vstupní PF) při plném zatížení, | min. 0,95
5 | THDI při plném zatížení, | max. 0,035 (3,5%)
6 | crest faktor | min. 3 : 1
7 | vhodnost pro spolupráci s nadřazeným motorgenerátorem | KTA 38 G6 s generátorem TF 800 S o výkonu 1000kVA – 800kW
8 | tolerance vstupního napětí pro normální chod v on-line režimu bez přechodu do režimu práce z akumulátorů | min ±15 % (340 až 460 ACV)
9 | tolerance vstupní frekvence pro normální chod v on-line režimu bez přechodu do režimu práce z akumulátorů | min. 50 Hz ± 6% (47 až 53 Hz)
10 | přetížitelnost práce na invertor pro obecnou zátěž PF = 0,8 ind. | 125 % - min. 10 min, 150 % - min. 1 min
11 | zkratový proud el.bypass | min. 5 x In – min.10 ms *)
12 | nabíjecí charakteristika baterií IU (norma DIN 41773) s teplotní kompenzací | baterie typu VRLA
13 | registr událostí s pamětí | pro možnost jejich analýzy mimo systém UPS – v servisním středisku apod. v libovolném stavu pod napětím
14 | komunikace | TCP/IP verze 4 s konektorem RJ 45 – Base – T 100 resp. 1000, vestavěný SW WEB server
15 | schopnost pracovat v paralelním chodu na společných bateriích | požadován tento pracovní režim
16 | schopnost pracovat v paralelním chodu na separovaných bateriích | požadován tento pracovní režim
17 | schopnost dobíjení 2 sad baterií DYNASTY UPS12-490MR podle navržené konfigurace bateriových řetězců | max. doba nabíjení z vybitého stavu 18 hod.
18 | hodnota dobíjecího proudu jedné UPS dle DIN41773 | hodnota dobíjecího proudu v A
19 | Splnění všech požadovaných parametrů
20 | ztrátový výkon jedné UPS při zatížení 100kW (vstup/výstup - AC/AC včetně vlastní spotřeby) - režim práce on-line, ztrátový výkon bude stanoven v souladu s ČSN EN 62040-3 (cosj 1 a PF 1) [kW] | vyplnit v kW na dvě platná desetinná místa
*) hodnotu doplnit v předepsaném tvaru
Pozn.: Vyplňujte pouze žlutě podbarvené buňky.