## Krycí list výkazu výměr
Příloha č. 2 poptávky
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Odvod vody ze suterénu budovy pobočky ČNB v Hradci Králové | [7 empty] | JKSO
EČO
[12 empty] | Místo |  | k.ú. Hradec Králové
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | pobočka ČNB v Hradci Králové, Hořická 1652, 502 00 Hradec Králové
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 |  |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-17) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22
[9 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace výkazu výměr
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Odvod vody ze suterénu budovy pobočky ČNB v Hradci Králové
Objekt: ZT, VZT a EL |  | Objednatel: pobočka ČNB v Hradci Králové
Kód | Popis | Dodávka a montáž
1 | 2 | 3
HSV | Práce a dodávky HSV | 0
45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb | 0
8 | Trubní vedení | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0
99 | Přesun hmot | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0
M | Práce a dodávky M | 0
35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | 0
751 | Vzduchotechnika | 0
749 | Elektromontáže - součásti elektrozařízení | 0
| Celkem | 0

## Výkaz výměr ZT a VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Odvod vody ze suterénu budovy pobočky ČNB v Hradci Králové
Objekt: ZT a VZT
Objednatel: pobočka ČNB v Hradci Králové
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 45 | Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb |  |  |  | 0
1 | R | 45-01 | Stavební přidružené práce, výpomoce | hod | 40 |  | 0
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
2 | 271 | 871181121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm | m | 28 |  | 0
3 | 286 | 286136950 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 50 x 3,0 mm | m | 28.42 |  | 0
|  |  | 1,015*28 |  | 28.42
4 | 271 | 871231121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm | m | 4 |  | 0
5 | 286 | 286136970 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 75 x 4,5 mm | m | 4.06 |  | 0
|  |  | 1,015*4 |  | 4.06
6 | 271 | 871261121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 125 mm | m | 28 |  | 0
7 | 286 | 286137000 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 125 x 7,4 mm | m | 28.42 |  | 0
|  |  | 1,015*28 |  | 28.42
8 | 271 | 877181121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 50 mm | kus | 17 |  | 0
9 | pc. | pc.8007340 | tvarovka na tupo - koleno BW 90° D 50 mm PE100 SDR11 | kus | 3 |  | 0
10 | pc. | pc.8007400 | tvarovka na tupo - koleno BW 45° D 50 mm PE100 SDR11 | kus | 14 |  | 0
11 | 271 | 877231121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 75 mm | kus | 18 |  | 0
12 | pc. | pc.800705 | tvarovka PE100 SDR11 - objímka s vyraz. dorazem MB D 75 mm | kus | 4 |  | 0
13 | pc. | pc.8007630 | tvarovka PE100 SDR11 - lemový nákružek BE D 75 + PP příruba s ocel. výztuhou BFL DN 65 mm | kus | 4 |  | 0
14 | pc. | pc.800741 | tvarovka na tupo - koleno BW 45° D 75 mm PE100 SDR11 | kus | 10 |  | 0
15 | 271 | 877261121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 125 mm | kus | 18 |  | 0
16 | pc. | pc.8007071 | tvarovka PE100 SDR11 - objímka s vyraz. dorazem MB D 125 mm | kus | 1 |  | 0
17 | pc. | pc.8007662 | tvarovka PE100 SDR11 - lemový nákružek BE D 125 mm s PP přírubou s ocel. výztuhou DN 100 mm | kus | 1 |  | 0
18 | pc. | pc.8007430 | tvarovka na tupo - koleno BW 45° D 125 mm PE100 SDR11 | kus | 14 |  | 0
19 | pc. | pc.8007720 | tvarovka na tupo - redukce BR D 125/75 mm PE100 SDR11 | kus | 1 |  | 0
20 | pc. | pc.8007800 | tvarovka na tupo - T-kus redukovaný BTR D 125/75 mm PE100 SDR11 | kus | 1 |  | 0
21 | 271 | 891235321 | Montáž zpětných klapek DN 65 | kus | 2 |  | 0
22 | pc. | pc.8004301 | zpětná klapka přírubová DN 65 mm pro odpadní vodu | kus | 2 |  | 0
23 | pc. | pc.8009001 | přírubový spoj nerez pro DN 50 a DN 65 ( 4x šroub M16/70, matice, podložka a těsnění) | kus | 4 |  | 0
24 | pc. | pc.8009021 | přírubový spoj nerez pro DN 100 ( 8x šroub M16/80, matice, podložka a těsnění) | kus | 1 |  | 0
25 | 271 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 32 |  | 0
|  |  | 28,0 "výtlak D50 mm |  | 28
|  |  | 4,0 "výtlak D75 mm |  | 4
|  |  | Součet |  | 32
26 | 271 | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 28 |  | 0
|  |  | 28,0 "výtlak D125 mm |  | 28
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
27 | R | 93199410R | Zatěsnění vrtaných prostupů kolem potrubí vč. provedení dilatace | ks | 4 |  | 0
- 2x prostup DN 75 mm pro PE potrubí D 50 mm - 2x prostup DN 150 mm pro potrubí PE D 125 mm
28 | 005 | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0
|  |  | 1*0,2 "prostup stěnou tl. 200 mm |  | 0.2
|  |  | 1*0,4 "prostup stěnou tl. 400 mm |  | 0.4
|  |  | Součet |  | 0.6
29 | 005 | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 |  | 0
|  |  | 1*0,2 "prostup stěnou tl. 200 mm |  | 0.2
|  |  | 1*0,4 "prostup stěnou tl. 400 mm |  | 0.4
|  |  | Součet |  | 0.6
30 | R | 99090100R | Konzola rovná na zeď, kotvená do zdiva - dodávka a montáž | kus | 17 |  | 0
- pro uchycení potrubí výtllaků z PE D50 a 125 mm
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
31 | 013 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 0.054 |  | 0
32 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 0.158 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
33 | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 0.2 |  | 0
- úprava napojení žlabu do jímky
34 | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | m | 1.5 |  | 0
- propojení stáv. kan potrubí PVC DN 200
35 | 286 | 286113630 | koleno kanalizace plastové KGB 150x87° | kus | 2 |  | 0
36 | 721 | 721262201 | Klapka koncová polypropylen PP DN 110 | kus | 2 |  | 0
37 | R | 72170010R | Propojení na stávající kanalizační potrubí PVC DN 200 mm | hod | 4 |  | 0
38 | 286 | 286118160 | sedlová odbočka DN 200/150 mm pro dodatečné připojení na hladké plastové potrubí REHAU AWADOCK PC D160 | kus | 2 |  | 0
39 | R | 72170020R | Napojení stáv. žlabu do jímky - úprava dna žlabu a obetonování potrubí | hod | 3 |  | 0
40 | R | 72170040R | Napojení na stávající kanalizaci DN 100 mm | hod | 5 |  | 0
Do ceny zahrnuta dodávka a montáž: - nerez potrubí D 104 x 2 mm dl. 0,4 m - nerez příruba krková D 104 mm navařovací - 1 ks - nerez koleno 90°/D 104 x 2 mm - 1 ks
41 | R | 72170050R | Napojení stávajícího výtlačného potrubí od čerpadla do potrubí PE D50 mm | hod | 1 |  | 0
Do ceny zahrnuta dodávka a montáž: - nerez potrubí D 104 x 2 mm dl. 0,4 m - nerez příruba krková D 104 mm navařovací - 1 ks - nerez koleno 90°/D 104 x 2 mm - 1 ks
42 | 721 | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.085 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
43 | 721 | 722224111 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem | kus | 2 |  | 0
44 | 721 | 998722102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.001 |  | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
45 | R | 767-01 | ocelový rám jímky – viz výr. č. Z.01: válcovaný profil Uč16 montáž na stávající ocelový rám přes pryž. těsnění ocelová pásovina: pro fixaci poklopu, D+M | kg | 81.5 |  | 0
46 | R | 767-02 | nerezová trubka sifonu – viz výr. č. Z.02: montáž přes přírubu na stávající odpadu DN 100 + těsnění, D+M | kg | 3.6 |  | 0
47 | R | 767-03 | válcovaný profil "U" 100 - viz výr. č. Z.03: pro vedení ovládání čerpadel montáž k OK rámu a ke zdi, D+M | kg | 13.5 |  | 0
48 | R | 767-04 | ocelový poklop jímky - viz výr. č. Z.04: pro výrobek 01 – pouze montáž | kpl | 1 |  | 0
49 | R | 767-05 | nerez kotva s přírubou - viz výr. č. Z.05: pro připojení potrubí PE 125 montáž na 4 závitové tyče d=12 mm do chemických kotev, D+M | kg | 10.1 |  | 0
50 | R | 767-06 | vodní hradidlo - viz výr. č. Z.06, D+M: nerez díl č. 1 nerez díl č. 2 nerez pásek 10/4 | kg | 13.9 |  | 0
51 | R | 767-07 | dřevěné hradidlo – k výr. č. 06, D+M | kpl | 1 |  | 0
52 | R | 767-08 | vymezení otvoru po filtru - viz výr. č. Z.07: lemovaný plech PZ 06 - 200 x 500 mm rš=250 x 550 mm s výřezy pro potrubí ZT, D+M | ks | 2 |  | 0
53 | R | 767-09 | Přesun hmot pro výrobky vzduchotechniky objektech v do 12 m | kpl | 1 |  | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. |  |  |  | 0
54 | R | R-3535541 | Kalové ponorné čerpadlo Q=13 l/s, H= 7m, motor 1,8 kW/4,3A/1389 rpm, otevřené ob. kolo 65 mm,vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, transportní instal. sada, nožičky - dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0
55 | R | R-3535542 | Připojovací koleno s přírubou a hadicovou spojkou DN 65, PN, 16/B 75, dodávka a montáž | kpl | 2 |  | 0
56 | R | R-3535543 | Řídicí a monitorovací jednotka čerpadla s ovládacím panelem pro 2 čerpadla, pneumatický do 3 m hydrostatické výšky, dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
57 | R | R-3535544 | Sada tlakového zvonu (uzavřený systém), pneumatický, s polyamidovou hadicí 8 x 3, 10 m, dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
58 | R | R-3535545 | Havarijní plovák, plovákový spínač (spojovací kontakt) s 10 m připojovacím kabelem, dodávka a montáž | kpl | 1 |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
59 | R | 751-01 | 1.1 Demontáž a zpětná montáž servopohonu uzavírací klapky 500x400 včetně demontáže a zpětné montáže připojené svorkovací elektrické krabice. | kpl | 1 |  | 0
60 | R | 751-02 | 1.2 Prachotěsné zakrytí sacích a výfukových otvorů s napojením na VZT jednotky a přívodního otvoru čerstvého venkovního vzduchu v sací stavební komoře před zahájením bouracích prací. Odstranění zakrytí otvorů po skončení prací. | kpl | 1 |  | 0
61 | R | 751-03 | Montáž 1.2 | kpl | 1 |  | 0
62 | R | 751-04 | 1.4 Odpojení a znovu spojení odbočného potrubí d250 z potrubí 500x400 (odšroubování a přišroubování příruby d250, včetně dotěsnění spoje). | kpl | 1 |  | 0
63 | R | 751-05 | 1.5 Demontáž a zpětná montáž VZT trouby 500x400/1500mm | kpl | 1 |  | 0
64 | R | 751-06 | 1.8 Demontáž a zpětná montáž krycí mříže 1000x1400 z výfukového tlumiče, instalovaného ve výfukové horizontální šachtě. Včetně úpravy pro prostup nového potrubí ZTI. | kpl | 1 |  | 0
65 | R | 751-07 | 1.10 Demontáž 4ks buňky tlumiče hluku (vytažení dvou párů horních buněk a roznýtovaní jednoho páru). Včetně ekologické likvidace 1ks buňky. | kpl | 1 |  | 0
66 | R | 751-08 | 1.11 Zpětná montáž 3ks demontovaných buněk tlumiče hluku s vymezením vzdálenosti horní buňky viz. stavební výrobek Z07 (stavba zároveň zajistí vyplnění otvoru kolem ZTI potrubí minerální akustickou vatou a stavba zajistí osazení krycího plechu z čela vyplněného otvoru). | kpl | 1 |  | 0
67 | R | 751-09 | Přesun hmot pro výrobky vzduchotechniky objektech v do 12 m | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## Výkaz výměr elektro
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Odvod vody ze suterénu budovy pobočky ČNB v Hradci Králové
Objekt: EL
Objednatel: pobočka ČNB v Hradci Králové
P.Č. | Popis | MJ | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Specifikace dodávky. Doplnění rozv. R 05d
1 | LPN-16C-3 Jistič | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Úprava stávajícího rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Specifikace dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
3 | LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 4 |  | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
4 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 38 |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
5 | Do 6 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0
6 | Do 2,5 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0
MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ
7 | Do 20 kg | ks | 1 |  |  |  | 0
8 | KZIN 60X75X0.75 ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER | m | 3 |  | 0 |  | 0
9 | SO 90X60X75 OBLOUK STOUPAJÍCÍ 90° | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | V 75 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU | m | 3 |  | 0 |  | 0
11 | NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE | ks | 8 |  | 0 |  | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
12 | do 5 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0
13 | HM 6 HMOŽDINKA 6, pevně | ks | 16 |  | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
14 | CYY 10 , pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
15 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 1 |  |  |  | 0
16 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 |  |  |  | 0
17 | Napojeni na stavajici zarizeni + napoj. uzemnění | hod | 2 |  |  |  | 0
18 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 1 |  |  |  | 0
19 | Zkusebni provoz | hod | 2 |  |  |  | 0
20 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  |  |  | 0
21 | Pomocné stavební práce (průraz a zaomítnutí) | hod | 2 |  |  |  | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
22 | Zapojovani a zkouskach | hod | 2 |  |  |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
23 | S ostatnimi profesemi | hod | 1 |  |  |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
24 | Revizni technik | hod | 5 |  |  |  | 0
25 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0