{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Hradec Králové","Plzeň","Č. Budějovice","Ústí"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hradec Králové","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Hradec Králové"]
[]
["Současný stav:"]
["Systém JCI - regulátory DX + vizualizace Tirs Panel verze 4.0.0.3"]
[]
["Rozváděč","Zařízení","AI","DI","AO","DO","Celkem","sestava DDC"]
[]
["RM1","vzt1b",8,12,2,5,27,"DX9100"]
[null,"vzt2",3,6,2,3,14,"XT 9100+XP9102+XP9105"]
[null,"vzt4",1,7,1,4,13,"XT 9100+XP9104+XP9105"]
[null,"vzt6",1,6,1,4,12,"XT 9100+XP9105+XP9104"]
[null,"diesel",0,4,0,0,4,"XT 9100+XP9104"]
[null,null,null,null,null,null,null,"XT 9100+XP9102"]
[]
["RM2","výměník",14,26,7,16,63,"DX9100"]
[null,null,null,null,null,null,null,"XT 9100+XP9104+XP9105"]
[null,null,null,null,null,null,null,"XT 9100+XP9102"]
["RM7","vzt7",4,6,2,5,17,"DX9100"]
[null,"vzt8",3,6,2,4,15,"XT 9100+XP9104+XP9105"]
[null,"vzt-garáž",0,6,0,3,9,"XT 9100+XP9104"]
[]
["celkem",null,34,79,17,44,174]
[]
["Realizátor  - TEPS Consult - Hradec"]
["Centrála - Tirs Panel verze 4.0.0.3 sandard Coral s.r.o. Hradec Králové"]

{"sheet":"Plzeň","index":1,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["PLZEŇ"]
[]
["Současný stav:"]
["Systém měření a regulace složený z ústředen SAIA PCD 2, vizualizace na PC ControlWeb5 verze pro operační systém Windows XP."]
[]
[]
["Rozváděč","Zařízení","AI","DI","AO","DO","Celkem","stanice"]
[]
["RB1","vzt1",3,19,1,13]
[null,"vzt2",null,2,null,1]
[null,"vzt11",1,3,null,2]
[null,"vzt17",null,7,null,5]
[null,"vzt20",null,2,null,1]
[null,"vzt21",null,4,null,2]
[null,"společné",1,4]
[null,null,5,41,1,24,71,"SAIA PCD 2"]
["RB2","vzt3",2,14,1,7]
[null,"vzt4",2,20,1,15]
[null,"společné",null,2]
[null,null,4,36,2,22,64,"SAIA PCD 2"]
["RB3","vzt5",2,11,1,6]
[null,"vzt6",2,17,1,13]
[null,"jímka čerp.",null,1]
[null,"společné",null,2]
[null,null,4,31,2,19,56,"SAIA PCD 2"]
["RB4","vzt7",2,16,1,10]
[null,"vzt8",2,13,1,8]
[null,"vzt9",null,3,null,2]
[null,"vzt18",null,2]
[null,"společné",null,4]
[null,null,4,38,2,20,64,"SAIA PCD 2"]
["RA","kotelna",10,28,3,6]
[null,"vzt12L",2,12,1,6]
[null,"vzt15L",null,0,null,1]
[null,"společné",null,4]
[null,null,12,44,4,13,73,"SAIA PCD 2"]
["RD","vzt12P",2,13,1,8]
[null,"vzt13",2,10,1,5]
[null,"vzt15P",null,2,null,1]
[null,"společné",1,2]
[null,null,5,27,2,14,48,"SAIA PCD 2"]
["RE","osvětlení",null,18,3,15]
[null,"EPS",null,8]
[null,"rezerva EPS",null,16]
[null,"UPS",null,4]
[null,"Diesel",null,2]
[null,"ostatní",5,7]
[null,null,5,55,3,15,78,"SAIA PCD 2"]
["celkem",null,39,272,16,127,454]
[]
[]
[]
["Kompletní předělání na JCI"]

{"sheet":"Č. Budějovice","index":2,"n_rows":20,"n_cols":1,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["České Budějovice"]
[]
["Současný stav:"]
["Systém JCI - regulátory DX + vizualizace Tirs Panel verze 4.0.0.3"]
[]
["Realizátor  - ČES spol. s.r.o. TEPS Consult - Hradec"]
["Centrála   - TEPS Consult - Hradec"]
["-  Tirs Panel verze 4.0.0.3 sandard Coral s.r.o. Hradec Králové"]
[]
[]
["1 x výměníková stanice"]
["2 x topné větve"]
["3 x VZT"]
[]
["Regulace VS je v DX9100-8454, 1 x XP9105, 2 x XP9103, 1 x XP9102, vyvolávač TD110"]
[]
["Regulace VZT je v DX9100-8454, 1 x XP 9104, 1 x XP9105"]
[]
["Centrála  byla dodána cca v roce 2008 firmou TERMS, typ centrály je TIRS.NET"]
["V rámci dodávky firmy TERMS byly provedeny také některé úpravy v regulaci a systém byl rozšířen kvůli sledování dalších hodnot."]

{"sheet":"Ústí","index":3,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,5]]}
["Ústí nad Labem"]
[]
["Současný stav:"]
["Systém měření a regulace složený z ústředen SAIA PCD 3.M5440 a PCD3.3230 (celkem 3 stanice). Operátorská stanice s vizualizačním systémem Promotic. Ve VS a strojovně VZT jsou osazeny grafické ovládací terminály s dotykovou obrazovkou. "]
[]
[]
[]
[]
["Rozvaděč VZT pole 1-2",null,"AI",7]
[null,null,"AO",3]
[null,null,"DI",98]
[null,null,"DO",8]
[]
["Rozvaděč VZT pole 3-4",null,"AI",10]
[null,null,"AO",7]
[null,null,"DI",85]
[null,null,"DO",25]
[]
["Rozvaděč VZT pole 5-6",null,"AI",12]
[null,null,"AO",10]
[null,null,"DI",58]
[null,null,"DO",19]
[]
["Rozvaděč VS",null,"AI",8]
[null,null,"AO",6]
[null,null,"DI",53]
[null,null,"DO",18]
[]
["Suma ",null,"AI",30]
[null,null,"AO",26]
[null,null,"DI",294]
[null,null,"DO",70]
[null,"celkem",null,420]
[]
["Realizátor:  Atria Control Praha s.r.o."]
[]
[]
["ŘS SAIA pro VS, VZT jednotky (s chlazením - centrální rozovod chladícíc vody po domě), měření spotřeb elektrické energie a následné řízení 1/4 hod. maxima, diesel agregát (SDMO - LOVATO)."]
["(1pole rozvaděčů pro VS + 6 polí pro VZT)"]
["Ovládání diesel agregátu je nezávislé na systému SAIA - má vlastní rozhraní. Počítač na velíně je spojen přes převodník RS232/RS485 do interfaceu v rozvaděči dieselu."]
["Do podstanic SAIA jsou pouze beznapěťové kontakty o chodu a poruše."]
[]
["Systém SAIA má webovské rozhraní. Převodník ethernet/RS485 je součástí rozvaděče výměníkové stanice (viz foto). Komunikace mezi samotnými DDC regulátory SAIA je pomocí RS485/MPI/S-net. (údaje, které jsem vyčetl v projektu - na fotkách jsem si však všiml profibusu)"]
[]
["Z fotek lze spočítat přesný počet použitých regulátorů (vyfotil jsem detaily označení u všech regulátorů). Rozvaděče jsou celkem 4 (3 pro VZT, 1 pro VS)"]
[]
["Jako vizualizaci používaji Promotic verze 7.5.4 (Win XP). Dále používají software SAIA WebNet Connect pro přenos vizualizace na pražskou centrálu."]
[]
[]
[]
["SAIA bude zachována + připojení komunikace s chilerem přes BacNet (stahování dat - přehledová tabulka)"]