Specifikace předmětu plnění a časový program údržbových prací technologií provozní budovy pobočky ČNB Ostrava

V pojmu „Prováděné činnosti“ - jsou míněny činnosti, které budou prováděny v rámci pravidelné údržby minimálně dle specifikace viz. jednotlivé provozní soubory, v pojmu „Činnosti prováděné na výzvu“ se jedná o činnosti, které nejsou součástí pravidelné údržby.

Údržba a opravy technického vybavení budovy pro tyto provozní soubory:

PS1 Vzduchotechnika a větrání

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (říjen)

- b) Specifikace provozního souboru: Vzduchotechniky č. 260a, 260b zajišťují nucený přívod upraveného vzduchu do prostor peněžního provozu přístavby. Vzduchotechniky č. 218a, 218b, 218c zajišťují nucený přívod upraveného vzduchu do vybraných prostor staré budovy pobočky. Zařízení je umístěno ve strojovně 2.NP m.č. 218 a č.260. Nucený odtah vzduchu je zajišťován prostřednictvím 5 ks střešních odsávacích ventilátorů (střecha přístavby 3 ks – E2, E3, E11, stará budova šachta EV9, EV10). Vzduchotechnika č. 012d zajišťuje nucený přívod upraveného vzduchu do vybraných prostor suterénu staré budovy. Vzduchotechnika č. 260c zajišťuje nucený přívod upraveného vzduchu (s vlhčením) do prostor počítárny m.č. 243. Větrání sociálních prostor v jednotlivých podlažích je zajištěno lokálními odsávacími ventilátory HELIOS s vyvedením do fasády nebo na střechu budovy. Větrání technických místností, archívů a konzoly ŘM TBS je zajištěno lokálními odsávacími ventilátory HELIOS.

- Provozní dokumentace:

- PD skutečného provedení (HPO I./95, II./97, KMX 10/2005), provozní deník, provozní řád zpracovaný objednatelem společný pro PS1 a PS2

- c) Prováděné činnosti dle požadavků výrobce:

- odzkoušení 6 ks protimrazových ochran QAF21.2, QAF81.3, JCI PENN ve VZT č. 218a, 218b, 218c, 260a, 260b, a VZT č.012d

- kontrola a ověření funkčnosti havarijních klapek REMAK s pohonem BELIMO TF24 a havarijní funkcí

- odzkoušení 6 ks měřičů tlakové diference RBM23.202 ve VZT č. 218a, 218b, 218c, 260a, 260b, a VZT č.012d

- odzkoušení 5 ks čerpadel Grundfos, WILLO, vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů ve VZT č.218a, 218b, 218c, 260a, 260b

- odzkoušení 6 ks ventilátorů typ HELIOS, vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů, odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek ve VZT č. 218a, 218b, 218c, 260a, 260b a VZT č. 012d, vč. ovládacích panelů regulace otáček

- odzkoušení 6 ks směšovacích ventilů s pohony:

VZT č. 218a:	ventil VXG44.20 DN20	pohon SQS65

VZT č. 218b:	ventil VXG44.25 DN25	pohon SQS65

VZT č. 218c:	ventil VG7K8C44 DN15	pohon VA-7706-1001

VZT č. 260a:	ventil VXG44.25 DN25	pohon SQS65

VZT č. 260b:	ventil VXG44.25 DN25	pohon SQS65

VZT č. 012d:	ventil VXG44.15 DN15	pohon SQS65

- kontrola a proměření 6 ks teplotních čidel QAM21 ve VZT č. 218a, 218b, 218c,  NS122 ve VZT 260a, 260b, a VZT č. 012d

- kontrola 6 ks VZT ohřívačů HELIOS, vysátí prachu z ohřívačů, kontrola těsnění trubek ve VZT č. 218a, 218b, 218c, 260a, 260b a VZT č. 012d, odstranění oxidace trubek a oprava lakováním

- odzkoušení 6 ks servopohonů vzduchových klapek typ SQE82.1 ve strojovně č. 218, 260 a místnosti č.009

- kontrola 5 ks střešních odsávacích střešních ventilátorů (přístavba 3 ks – E2, E3, E11, stará budova šachta EV9, EV10), vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů, odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek

- kontrola, vyčištění a případné seřízení vyústek VZT a kontrola prostupů VZT v celém objektu pobočky, vč. peněžního provozu

- kontrola funkčnosti odsávacích ventilátorů, vyčištění a dotažení svorkovnic, utěsnění kabelů, odzkoušení proudění vzduchu za ventilátorem a kontrola ložisek, seřízení časovačů, vyčistění nasávacích mřížek v jednotlivých podlažích 9 ks HELIOS typ RR (sociálky) + 3 ks HELIOS typ SB (1.PP archivy)

- kontrola funkčnosti nástěnných odsávacích ventilátorů, kontrola seřízení časovačů, kontrola ložisek, dotažení svorkovnic, vyčistění nasávacích mřížek (m. č. 206, 207, 438, 610)

- kontrola uchycení potrubí a ochranného pospojování

- prověření funkčnosti 1 ks ventilátoru HELIOS pro odvětrání velínu bezpečnostní služby

- FANCOIL GEA GEKO  (1 ks) dle požadavků výrobce:

vyčištění jednotky

výměna vstupního filtru

vyčištění krycích panelů

kontrola ventilátoru

kontrola el. instalace

kontrola a vyčištění chladiče

kontrola chlazení

vyčištění odpadní vany kondenzátu

kontrola odpadního potrubí kondenzátu

- VZT jednotka typ ECAA-01-13-1-1-330-1-1 (VZT č. 260c) (1 ks) dle požadavků výrobce:

kontrola vstupní a výstupní klapky včetně servopohonů

kontrola motorů ventilátorů – přívod, odtah

kontrola klínových řemenů typ Gufero AVX 10X 725 La (napnutí, výměna)

kontrola stavu a souososti řemenic motorů a ventilátorů

kontrola směšovacího uzlu vodního chlazení včetně servopohonu

kontrola el. dohřevu – kontrola ochran, dotažení svorek

kontrola rotačního rekuperátoru (vyčištění, kontrola pohonu)

výměna vstupního a výstupního filtru rozměr 595x285 mm, třída filtrace G4

kontrola tlakových snímačů zanesených filtrů a proudění vzduchu u motorů ventilátorů

vyčištění vnitřního prostoru jednotky

- VZT rozvaděč DT1, vyčištění a vysátí prachu, kontrola a dotažení spojů, kontrola popisů

- zvlhčovač NORDMAN typ AT 3000-1534  (1 ks) dle požadavků výrobce:

kontrola zvlhčovače

demontáž parní nádoby – vyčištění, propláchnutí vodou

vyčištění záchytné vany

výměna těsnícího O-kroužku mezi parní nádobou a sběrnou vanou

kontrola napouštěcího a vypouštěcího ventilu

kontrola těsnosti parní hadice

kontrola konektorů el. instalace

kontrola regulace a funkce zvlhčovače

Dodávka a výměna vzduchových filtrů – 1x čtvrtletně (dle signalizace ucpání)

- přívodní filtr VZT 595x285 mm, filtrace G4 – 1 ks

- odtahový filtr VZT 595x285 mm, filtrace G4 – 1 ks

- filtr GEKO-7 – 1 ks

- Dodávka vzduchových filtrů a výměna vzduchových filtrů – maximálně 1x čtvrtletně (dle signalizace ucpání)

- 2 ks KS PAK 98,F9 382x187x400

- 1 ks KS PAK 98, F9 685x387x700

- 3 ks KS PAK 98, F9 582x286x540

- d) Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení

- PS2 Chlazení

- Na toto zařízení je vypracovaný Provozní řád společný s technologií Vzduchotechnika a větrání, který popisuje jednotlivé prvky.

Předaná provozní dokumentace: PD skutečného stavu, technická zpráva, návody na obsluhu a údržbu, návodu výrobce DAIKIN a AERMEC, soupis chladicích okruhů, provozní kniha.

- Specifikace provozního souboru:

- Chlazení budovy (po provedené obnově v r. 2015) je jen v určených prostorách – kancelářské prostory a technické místnosti jsou vybaveny stropními, příp. nástěnnými prvky a napojeny na jednotlivé okruhy systému DAIKIN (chladivo R410A), jedná se o šest samostatných okruhů VRV č.1–6 a šest lokálních okruhů Split č.1–6. Všechny tyto chladící okruhy jsou napojeny přes datové rozhraní BACNET do systému ISŘ.

- Chladící zařízení (CHILLER) AERMEC – pro prostory počítány zajišťuje současně vlhčení prostoru.

- Provozní dokumentace:

- PD skutečného provedení (07/2015), návody k obsluze a údržbě, evidenční knihy zařízení s chladivem, provozní deník, provozní řád zpracovaný objednatelem

- Klimatizace – systém DAIKIN

- Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby:  2x ročně (duben, říjen), z toho bude v dubnu provedena dle úplného seznamu prováděných činností, včetně revize chladicích systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014 a v říjnu pouze v rozsahu seznamu prováděných činností uvedených pod písmenem b) v bodech 2, 4 a 10

- Prováděné činnosti:

- pravidelná kontrola všech okruhů dle návodu výrobce DAIKIN a Soupisu chladicích okruhů, který je přílohou č 2 smlouvy,

- vyčištění vnitřních jednotek, vstupních filtrů, venkovních mřížek, výstupních lamel, výparníků, vyčištění PCB boxů,

- kontrola a dotažení elektrických spojů, kontrola konektorů řídících desek, kontrola teplotních čidel, kontrola ventilátorů, kontrola chybových hlášení, kontrola potrubí odpadu kondenzátu a kondenzačních čerpadel

- vyčištění venkovních jednotek, vyčištění lamel kondenzátorů, krycích panelů,

- kontrola rozvodů chladicího potrubí včetně tepelné izolace, kontrola ventilátorů, vyčištění PCB boxu, kontrola pracovních tlaků, solenoidových ventilů, kompresorů, celkové vyčištění jednotky, kontrola a dotažení elektrických spojů, kontrola silentbloků, ochranných pospojování a ochranných konstrukcí (ocelová síť), kontrola (obnova) štítků a označení

- ověření funkčnosti jednotek v režimu chlazení/topení a kontrola vypařovacích/kondenzačních teplot, reset, kontrola chybových hlášení na dálkovém ovládání

- kontrola a ověření funkčnosti nástěnných ovladačů v jednotlivých místnostech, aktualizace času

- kontrola funkčnosti ovládání a signalizace do ISŘ, vč. datového rozhraní BACNET

- prověření a odzkoušení funkčnosti větracích okruhů

- vyčištění sifónových uzávěrů odvodu kondenzátu (v podhledech odpadní potrubí)

- revize chladicích systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014

- Činnosti na výzvu objednatele:

- mimořádné vyčištění venkovních jednotek, vyčištění lamel kondenzátorů s ohledem na zanesení (cca  1x ročně, květy topolů, nečistoty)

- mimořádné vyčištění vnitřních jednotek, vč. filtrů s ohledem na znečistění (cca  1x ročně,

- opravy zařízení

- B) Chlazení a vlhčení počítárny - AERMEC

- a) Předpokládaný termín plnění pravidelné údržby: 1x ročně (duben) bude provedena dle úplného seznamu prováděných činností

- b) Prováděné činnosti - zejména:

- chladící zařízení (CHILLER) AERMEC dle požadavků výrobce:

- vyčištění lamel kondenzátoru

- vyčištění krycích panelů

- kontrola ventilátorů

- kontrola kompresoru a chladícího okruhu uvnitř jednotky

- kontrola elektrobloku, dotažení svorek spojů

- kontrola nastavených parametrů na regulátoru

- kontrola teplotních čidel

- kontrola tlaku v hydraulickém okruhu

- kontrola oběhového čerpadla hydraulického okruhu

- kontrola hustoty etylenglykolu (nemrznoucí směsi na -30°C)

- kontrola a vyčištění vodního filtru hydraulického okruhu

- kontrola funkce chlazení

- revize chladicích systémů dle zákona 483/2008 Sb. a ES č.517/2014

- c) Činnosti prováděné na výzvu

- opravy zařízení