Technická zpráva

Obsah :

1.	Všeobecné údaje	1

2.	Rozsah projektu	1

3.	Projektové podklady	1

4.	Základní údaje	2

5.	Přepěťové ochrany	2

6.	Rozvaděče	2

7.	Popis řešení	3

8.	Popis řídícího systému	4

9.	Kabelové rozvody	4

10.	Požadavky na profese	5

11.	Bezpečnostní a organizační pokyny	5

11.1. Úřední zkoušky	5

11.1	Povinnosti provozovatele	5

11.2	Použité normy v projektu	5

## Všeobecné údaje

# Stavba:				Česká národní banka – pobočka Brno – obnova chlazení

# Objekt:				Rooseveltova 18, Brno

Investor:	ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Stupeň:				Projekt pro stavební povolení - DSP

Zpracovatel projektu části MaR:	ELMA – MaR, s.r.o.

## Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší měření a regulaci pro centrální zdroj chladu a s ním souvisejících zařízení, IRC regulaci jednotlivých místností, kde budou osazeny fancoily a regulaci vodních výměníků chladu pro VZT jednotky. Pro řízení a regulaci zařízení byl zvolen řídící systém DDC - přímá číslicová regulace.

## Projektové podklady

- požadavky zadavatele a uživatele.

- konzultace s projektantem chlazení

- výkresová dokumentace stavby

- prohlídka na místě

Zadání zadavatele:

- MaR zajistí regulaci centrálního zdroje chladu, ošetření a signalizaci poruchových stavů a chodů zařízení.

- Regulaci teplot v místnostech.

- Ovládání výměníků chladu ve VZT jednotkách č. 13 a 22.

- Možnost nastavování parametrů přes stávající vizualizaci.

## Základní údaje

  - Napěťové soustavy

V tomto projektu budou použity tyto napěťové soustavy:

- přívod do RA1 :	3PEN 50Hz 400 TN-S

- ovládací soustava	1NPE 50Hz 230V

24V AC 50Hz, 24V DC

  - Ochrana před nebezpečným dotykem

    - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41 bude navržena samočinným odpojením od zdroje.

Zvýšená ochrana:	 	-hlavním pospojováním

-doplňujícím pospojováním

-proudovým chráničem

    - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a bude řešena některou z těchto ochran:

Polohou, zábranou, krytím, izolací, doplňkovou izolací

  - Pospojování:

Doplňující pospojování bude sloužit k propojení vodivých částí.

  - Charakteristika prostředí je z hlediska vnějších vlivů uvažována dle ČSN 33 2000 -3 - normální AA4. V případě jiných vnějších vlivů je třeba zvážit vhodnost použití navržených zařízení a případně je nahradit zařízeními s vyšším krytím.

## Přepěťové ochrany

Přepětí šířící se po napájecí síti bude omezeno třístupňovou ochranou.

III. stupeň ochrany bude zajištěn svodičem přepětí.

Přepěťová ochrana bude umístěna v rozvaděči RA1.

Přepěťové ochrany I. a II. stupně budou umístěny v rozvaděči elektro.

## Rozvaděče

### Rozvaděč D3.1

Nový skříňový rozvaděč D3.1 bude umístěn v prostoru strojovny chlazení v m.č. 508. Z rozvaděče o rozměrech 2000x800x300 mm (v x š x h) bude napájena a řízena technologie chlazení. Na přední straně rozvaděče budou signalizovány chody čerpadel, chladícího stroje a kondenzátoru a sumární porucha. Dále budou na rozvaděči přípolohové přepínače (SA1.01-04, SA1.71-72) umožňující přepnutí do automatické, nebo ručního režimu a vypnutí čerpadel. Ruční přepínaní bude pro servisní účely. Za případné problémy vzniklé trvale přepnutím na ruční provoz ručí proškolená obsluha.

K napájení rozvaděče bude sloužit vyvedený rezervní přívod (CYKY-J 5x2,5), který je vyveden v rohu místnosti za stávajícím chl. strojem a je třeba ho prodloužit. Kabel je třeba připojit v elektro rozvodně, a doplnit jistící prvek.

### Rozvaděč D1.1

Do stávajícího rozvaděče v m.č.303 je nutné doplnit modul analogových výstupů a modul pro propojení se stávající procesorovou jednotkou, která komunikuje po sběrnici P-BUS.

## Stávající stav

Stávající zdroj chladu (chladící stroj Trane CCUH240) má vlastní regulaci. Z centrální MaR tvořené podstanicemi systému SIEMENS Desigo, je povolován chod  chlazení a sbírány poruchy.

Splitové chladící jednotky v místnostech mají vlastní regulaci a jsou ovládány dálkovými ovladači.

Ve VZT jednotkách č. 13 a 22 jsou osazeny přímé výparníky.

## Popis řešení

Centrální zdroj chladu:

Nový zdroj chladu bude regulovaný z nového rozvaděče, integrovaného do stávajícího systému MaR. Hlavní části zdroje chladu budou chladící stroj, oddělený kondenzátor, čerpadlo primárního okruhu (glykol), výměník pro freecooling, čerpadlo sekundárního okruhu (ledová voda) a akumulační nádrž ledové vody. Chladící stroj bude spouštěn na základě teploty vody v akumulační nádrži, která bude regulována na 6°C. Kondenzátor (CHL1.72) bude regulován spojitě, na základě teploty chladiva na jeho výstupu. Čerpadlo primárního okruhu (M1.01) a sekundárního okruhu (M1.02) bude spouštěno při chodu chladícího stroje s předběhem a doběhem (časy musí být upřesněny při realizaci podle konkrétního stroje). Dále bude čerpadlo primárního okruhu (M1.01) spouštěno při freecoolingu. Otáčky čerpadla budou řízeny podle integrovaného snímače diferenčního tlaku na konstantní tlak.

Freecooling: V režimu freecoolingu budou uzavřeny ventily Y1.14A a Y1.14C a otevřeny ventily Y1.14B a Y1.14D. Tepelná výměna bude probíhat přímo mezi kondenzátorem a výměníkem. Teplota bude regulována trojcestným ventilem na základě teploty vody za výměníkem (snímač T1.36).

Větve chlazené vody

Z rozdělovače vedou dvě větve ledové vody, větev pro stávající část C2, a pro novou část C1. Každá větev je osazena trojcestným ventilem, oběhovým čerpadlem a čidlem teploty. Pro stávající větev bude použito stávající čerpadlo, které bude napájeno z nového rozvaděče, a bude spouštěno přes softstartér. Nová větev bude osazena čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami a snímačem diferenčního tlaku, otáčky čerpadla budou nastaveny na regulaci na konstantní tlak.

Fancoily

V místnostech R18 427, R18 124, R20 309, R20 202, R20 203, R20 212, R20 211, R20 210, R20 103b, R20 104b, R20 122 bude provedena výměna splitových jednotek za vodní cirkulační kazetové jednotky. Silové přívody ke stávajícím jednotkám budou zachovány a použity pro napájení nových jednotek. Pro regulaci fancoilů budou použity prostorové regulátory, vybavené čidlem teploty, výstupy pro spínání třech stupňů otáček ventilátorů a ovládání ventilu. Regulátory budou propojeny po  komunikační sběrnici KNX-Bus s integrátorem této sběrnice do stávajícího systému MaR a vizualizace. V místnostech pak bude možné nastavovat teplotu a otáčky ventilátorů přímo na ovladači nebo pomocí vizualizace. Fancoil a regulátor bude propojen kabelem CYKY-J 7x1,5

V místnostech R18 115, R18 116, R18 117 budou doplněny nové chladící jednotky. Silový přívod k nim bude přiveden kabelem CYKY-J 3x2,5 z rozvaděče D3.1.

Kanálová jednotka

Kanálová cirkulační jednotka bude umístěna v technologickém mezipatře a slouží pro chlazení místnosti č. 101. Regulace jednotky bude řešena stejně jako u fancoilů.

Výměníky chladu ve VZT jednotkách č. 13 a 22

Ve VZT jednotkách budou osazeny nové vodní výměníky chladu, u kterých bude pomocí ventilu ovládán průtok vody. Tento Ventil bude dodávkou chlazení (pohon dodá MaR), a bude řízen analogovým signálem z rozvaděče D1 ve strojovně VZT. Do rozvaděče se doplní modul analogových výstupů

## Popis řídícího systému

Řídící systém

Technické údaje

| Obecné údaje | Napájecí napětí |  | AC 24 V ± 20 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečné malé napětí SELV |  |  |  |
| Ochrané malé napětí PELV |  | HD 384 |  |
| Kmitočet |  | 50/60 Hz |  |
| Spotřeba |  | 4 A |  |
| Příkon |  | PXC64-U 45 VA |  |
| Vnitřní jištění |  | Termická pojistka, automatický reset |  |
| Rozhraní Ethernet | Typ rozhraní |  | 100BaseTX, IEEE 802.3 kompatibilní |
| (s rozšiřujícími moduly | Přenosová rychlost |  | 10 / 100 Mbit/s, autodetekce |
| PXA30.N, PXA30.W…) | Protokol |  | BACnet přes LON |
| Připojení |  | Konektor RJ45, stíněný |  |
| Typ kabelu |  | Standard CAT5 UTP (Nestíněný kroucený pár) nebo STP (Stíněný kroucený pár) |  |
| Délka kabelu |  | Max. 100m |  |
| Rozhraní LON | Transceiver |  | TP/FT-10 |
| Přenosová rychlost |  | 78 kBit/s |  |
| Protokol |  | BACnet |  |
| Čip |  | Echelon Processor TMPN3150B1AF |  |
| Kabel Typ kabelu |  | 2-žilový, kroucený pár, nestíněný |  |
| Délka kabelu |  | Max. 450 m ve volné topologii Max. 900 m v seriové topologii |  |
| Seriové rozhraní | Typ rozhraní |  | RS232 |
| Přenosová rychlost / Data bit / Stop bit |  | 57 600 bps / 8 / 1 |  |
| Parita / Řízení toku |  | Žádná / Žádné |  |

## Kabelové rozvody

Všechna čidla jsou připojena kabely JYTY,JY-S-TY, příp. CYKY přes svorkovnice

v rozvaděči D3.1. Kabelové trasy ve strojovně budou vedeny v trubkách nebo lištách.

Pro komunikační kabely od regulátorů budou použity prostupy pro potrubí chlazené vody, kabely budou vedeny v trubkách, v podhledu a v místnostech potom ve stěně, nebo liště.

## Demontáže

Ve strojovně chlazení budou demontovány kabely a kabelové trasy pro stávající zařízení a rovněž kabelové trasy vedoucí ke kondenzátoru.

Dále budou odpojeny přívody k venkovním splitovým jednotkám u zařízení i v rozvaděči a demontovány kabely a kabelové trasy.

Přívody k vnitřním jednotkám budou odpojeny, ale zachovány pro napájení nových fancoilů.

## Požadavky na profese

Chlazení

-	osazení trojcestných ventilů na rozdělovači a na glykolovém okruhu

-	osazení klapek pro přepínání režimu chlazení

-	osazení ventilů na výměnících chladu ve VZT jednotkách

-	příprava návarků pro jímkové snímače teploty v akumulační nádrži a rozdělovači

## Bezpečnostní a organizační pokyny

## 11.1. Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy

ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle

vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el.

zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a vystavením výchozí

revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je

provozovatel povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách

stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

## Povinnosti provozovatele

·  Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám

ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami z vyhl. č.

50/1978 Sb.

·  Zajistit, aby do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické

kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 343108.

·  S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří

mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el.

zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz

nebo škody na majetku.

·  Zajistit, aby do projektu skutečného stavu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně

provedené změny, tzn. aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento

projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí, apod.

## Použité normy v projektu

ČSN 33 2000-3 	- Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 	- Ochrana před úrazem elektrickou energií

ČSN 33 2000-5-51 	- Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-54 	- Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 		- Vnitřní elektrické rozvody