## ROZPOČET
Stavba : |  | ČNB - obnova chlazení
Místo : |  | BRNO
Soubor : |  | MĚŘENÍ A REGULACE
| A1. | SPECIFIKACE
položka | jednotka |  | název
1.DODÁVKA
1.1 ROZVADĚČE
D3.1 | 1 | RM80020.1 | Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP 40/20, včetně příslušenství mimo řídící systém, rozměry 800 x 2000 x 300 mm
| 1 | BC160NT305-100-D | Jistič 3-pól, In 100 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 80 - 100 A, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2
| 1 | SIRIUS | SOFT STARTER 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 24V AC/DC,
| 1 |  | Plastová rozvodnice + svorky 5x25mm
ROZVADĚČE
1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
T1.38 | 1 | QAA24 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C
T1.31-37 | 7 | QAE2120.010 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C
PA1.41-42 | 2 | 405612146032 | Regulátor tlaku vlnovcový 40 až 400 kPa + kondenzační smyčka s tlakoměrným ventilem
LA1.43 | 1 | LRNH31S42 | Regulátor zaplavení
viz seznam místností | 12 | RDG100KN | Nástěnný regulátor prostorové teploty pro fan-coilové jednotky, triakové řídicí výstupy Y, reléové výstupy Q pro ventilátor, napájení 230 V AC, KNX komunikace
| 15 |  | Připojení FC jednotek
| 1 |  | Připojení topných kabelů
1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY
Y1.14A,B,D | 3 | Xurox | Uzavípací klapka mezipřírubová DN100
Y1.14C | 1 | Xurox | Uzavípací klapka mezipřírubová DN125
Y1.11-12 | 2 | ESBE mix 3F50 | Trojcestný ventil mezipřírubový DN 50 Kv 60
Y1.13 | 1 | ESBE mix 3F80 | Trojcestný ventil mezipřírubový DN 80 Kv 150
Y13.15, Y22.15 | 2 | NV24 | Zdvihový pohon 0-10V, + montážní sada
Y1.14A,B,D | 3 | ZGV-16 | adaptér tvarované hřídele 16x16x40mm
Y1.14C | 1 | ZGV-19 | adaptér tvarované hřídele 19x19x40mm
Y1.14 | 4 | GR24A-R | Servopohon otočný 40Nm otevřeno/zavřeno
Y1.11-13 | 3 | MS-NRE | Adaptér pro montáž pohonu na ventil
Y1.11-13 | 3 | HT24-SR-T | Servopohon pro směšovací ventil
1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály
D3.1
DDC1 | 1 | PXC100.D | Podstanice 200 I/O, Island bus, BacNET/LON
| 2 | TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů
| 3 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O bodů
| 3 | TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů
| 1 | TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A
| 1 | PXC00-U | DDC podstanice PX OPEN (PowerPC), v.2.36
| 1 | PXA30-K11 | Modul pro PXC..-U, integrace KNX/EIB
D1.1 - doplnění
| 1 | TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O bodů
| 1 | TXB1.PBUS | Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A
1.4 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály
1.5 CENTRÁLNÍ DISPEČINK
D3.1
| 2 | CMP-LSL.04 | 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT v.4 (105 S55801-Y100)
1.5 CENTRÁLNÍ DISPEČINK
1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL
| 18 |  | KABEL CYKY-J 5 x25 KS /C/
| 36 |  | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/
| 144 |  | KABEL CYKY-J 3 x 2.5 /C/
| 144 |  | KABEL CYKY-J 5 x 2.5 /C/
| 132 |  | KABEL CYKY-J 7 x 1.5 /C/
| 600 |  | KABEL J-Y/ST/Y 3 X 2 X 0.8 šedý
| 90 |  | KABEL J-Y/ST/Y 4 X 2 X 0.8 šedý
| 54 |  | KABEL J-Y/ST/Y 5 X 2 X 0.8 šedý
| 198 |  | KABEL JYTY-O 2 x 1 /D/
| 312 |  | KABEL JYTY-O 4 x 1 /D/
| 100 |  | VODIČ CY 10
| 20 |  | Krabice odbočná elektroinstalační
| 3 |  | Zásuvka 230V, IP44
| 1 | sady | Podružný materiál
TRASY
| 500 |  | Trubka PVC 2323
| 200 |  | Tuhá elektroinstalační trubka 1520
| 200 |  | Lišta vkládací LV 24x22
| 100 |  | Lišta vkládací LV 40x40
| 20 |  | Žlab Mars 62/50, víko, podpěra, spojka - za 1 m
| 20 |  | Žlab Mars 125/100, víko, podpěra, spojka - za 1 m
1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL
2. SLUŽBY
2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE
| 59 | Montáž periferií(h) | Osazení periferií (s výjimkou armatur do potrubí - zajišťuje profese ÚT)
| 1000 | Trasy vedlejší (m) | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty)
| 40 | Trasy hlavní (m) | Vybudování kabelových tras (žlaby)
| 1728 | Kabeláže(m) | Položení a svazkování kabelů
| 120 | Zapojení kabelů(ks) | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií
DEMONTÁŽE
| 20 |  | Odpojení venkovních chlad. jednotek včetně demontáže kabelů, kabelových tras. A odpojení kabelů v rozvaděči. 3x jednotka v technologickém mezipatře 7x jednotka v prostoru dvora (č.302)
| 24 |  | Demontáže kabelů a kabelových tras ve strojovně chlazení, včetně kabelů ke kondenzátoru.
| 12 |  | Odpojení vnitřních splitových jednotek - přívody budou ponechány pro napájení fancoilů
2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE
2.2 SOFTWARE
| 60 | SW pro ŘS | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém
| 12 | SW pro IRC | Zpracování aplikačního software pro IRC regulaci
| 156 | Software pro VIZ | Zpracování aplikačního software pro centrálu
2.2 SOFTWARE
2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU
| 4.7 | Koordinace | Koordinace prací se souvisejícími profesemi
| 14.4 | ŘS | Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování
| 14.4 | VIZUALIZACE | Uvedení do provozu grafické centrály
| 1.6 | Školení obsluhy | Zaškolení obsluhy
| 3.6 | Zkoušky | Komplexní zkoušky systému MaR
2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU
2.4 OSTATNÍ SLUŽBY
| 9 | Návody(h) | Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu
| 36 | Projekt(h) | Výrobní dokumentace a SS
| 14.4 | Revize(h) | Revize
| 1 | Doprava, přesun(km) | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky (Brno)
| 4 | Přesun(h) | Přesun materiálu v místě stavby
2.4 OSTATNÍ SLUŽBY
Pozn. k části SLUŽBY: |  | hodinové jednotky v části 2.SLUŽBY (2.1, 2.3 a 2.4) jsou orientační a poptávaná realizační firma tyto položky zhodnotí a nacení dle vlastních zkušeností a zvyklostí